## A1 i G1 (hidden)
Lokalizacja zasilacza: niski parter - bud. A1 Dobrano zasilacz typu ZSP135-DR -5A-3 (2x40Ah, 12V) nominalny prąd wyjściowy 3A
LP. | Nazwa | Nr katalogowy | Ilość elementów | Pobór jednostkowy w spoczynku [mA] | Pobór jednostkowy w alarmie [mA] | Suma poboru w spoczynku [mA] | Suma poboru w alarmie [mA] | 1
1 | Trzymacz elektromagnetyczny | seria EM | 3 | 100 | 0 | 300 | 0
2 | Potrzeby własne zasilacza |  | 1 | 35 | 35 | 35 | 35
[5 empty] | SUMA | 335 | 35
POJEMNOŚĆ BATERII
|  | Tdoz= | 72 | h
|  | Tal = | 0.5 | h
|  | Q= | 30.1719 | Ah
Lokalizacja zasilacza: piętro +1 - bud. A1 Dobrano zasilacz typu ZSP135-DR - 5A-3 (2x40Ah, 12V) nominalny prąd wyjściowy 3A | [7 empty] | 1
LP. | Nazwa | Nr katalogowy | Ilość elementów | Pobór jednostkowy w spoczynku [mA] | Pobór jednostkowy w alarmie [mA] | Suma poboru w spoczynku [mA] | Suma poboru w alarmie [mA]
1 | Trzymacz elektromagnetyczny | seria EM | 4 | 100 | 0 | 400 | 0
2 | Potrzeby własne zasilacza |  | 1 | 35 | 35 | 35 | 35
[5 empty] | SUMA | 435 | 35
POJEMNOŚĆ BATERII
|  | Tdoz= | 72 | h
|  | Tal = | 0.5 | h
|  | Q= | 39.1719 | Ah
Lokalizacja zasilacza: piętro +2 - bud. A1 Dobrano zasilacz typu ZSP135-DR -5A-3 (2x40Ah, 12V) nominalny prąd wyjściowy 3A | [7 empty] | 1
LP. | Nazwa | Nr katalogowy | Ilość elementów | Pobór jednostkowy w spoczynku [mA] | Pobór jednostkowy w alarmie [mA] | Suma poboru w spoczynku [mA] | Suma poboru w alarmie [mA]
1 | Trzymacz elektromagnetyczny | seria EM | 4 | 100 | 0 | 400 | 0
2 | Potrzeby własne zasilacza |  | 1 | 35 | 35 | 35 | 35
[5 empty] | SUMA | 435 | 35
POJEMNOŚĆ BATERII
|  | Tdoz= | 72 | h
|  | Tal = | 0.5 | h
|  | Q= | 39.1719 | Ah
Lokalizacja zasilacza: piętro +4 - bud. A1 Dobrano zasilacz typu ZSP135-DR - 5A-3 (2x40Ah, 12V) nominalny prąd wyjściowy 3A | [7 empty] | 1
LP. | Nazwa | Nr katalogowy | Ilość elementów | Pobór jednostkowy w spoczynku [mA] | Pobór jednostkowy w alarmie [mA] | Suma poboru w spoczynku [mA] | Suma poboru w alarmie [mA]
1 | Trzymacz elektromagnetyczny | seria EM | 4 | 100 | 0 | 400 | 0
2 | Potrzeby własne zasilacza |  | 1 | 35 | 35 | 35 | 35
[5 empty] | SUMA | 435 | 35
POJEMNOŚĆ BATERII
|  | Tdoz= | 72 | h
|  | Tal = | 0.5 | h
|  | Q= | 39.1719 | Ah
Lokalizacja zasilacza: piętro +6 - bud. A1 Dobrano zasilacz typu ZSP135-DR - 3A-2 (2x28Ah, 12V) nominalny prąd wyjściowy 1,5A | [7 empty] | 1
LP. | Nazwa | Nr katalogowy | Ilość elementów | Pobór jednostkowy w spoczynku [mA] | Pobór jednostkowy w alarmie [mA] | Suma poboru w spoczynku [mA] | Suma poboru w alarmie [mA]
1 | Trzymacz elektromagnetyczny | seria EM | 2 | 100 | 0 | 200 | 0
2 | Potrzeby własne zasilacza |  | 1 | 35 | 35 | 35 | 35
[5 empty] | SUMA | 235 | 35
POJEMNOŚĆ BATERII
|  | Tdoz= | 72 | h
|  | Tal = | 0.5 | h
|  | Q= | 21.1719 | Ah
Lokalizacja zasilacza: dach - bud. A1 Dobrano zasilacz typu ZSP135-DR - 5A-3 (2x40Ah, 12V) nominalny prąd wyjściowy 3A | [7 empty] | 1
LP. | Nazwa | Nr katalogowy | Ilość elementów | Pobór jednostkowy w spoczynku [mA] | Pobór jednostkowy w alarmie [mA] | Suma poboru w spoczynku [mA] | Suma poboru w alarmie [mA]
1 | Detektor zasysający | ASD 1 | 1 | 290 | 390 | 290 | 390
2 | moduł pętlowy detektora |  | 1 | 10 | 10 | 10 | 10
3 | Potrzeby własne zasilacza |  | 1 | 35 | 35 | 35 | 35
[5 empty] | SUMA | 335 | 435
POJEMNOŚĆ BATERII
|  | Tdoz= | 72 | h
|  | Tal = | 0.5 | h
|  | Q= | 30.4219 | Ah
Lokalizacja zasilacza: dach - bud. A1 Dobrano zasilacz typu ZSP135-DR - 5A-3 (2x40Ah, 12V) nominalny prąd wyjściowy 3A | [7 empty] | 1
LP. | Nazwa | Nr katalogowy | Ilość elementów | Pobór jednostkowy w spoczynku [mA] | Pobór jednostkowy w alarmie [mA] | Suma poboru w spoczynku [mA] | Suma poboru w alarmie [mA]
1 | Detektor zasysający | ASD 2 | 1 | 330 | 450 | 330 | 450
2 | moduł pętlowy detektora |  | 1 | 10 | 10 | 10 | 10
3 | Potrzeby własne zasilacza |  | 1 | 35 | 35 | 35 | 35
[5 empty] | SUMA | 375 | 495
POJEMNOŚĆ BATERII
|  | Tdoz= | 72 | h
|  | Tal = | 0.5 | h
|  | Q= | 34.0594 | Ah

## Bilans prądowy ZSP (sygn.)
Załącznik nr 1. Bilans prądowy zasilaczy pożarowych (sygnalizatory)
Zasilacz do systemów przeciwpożarowych ZSP1/1 (parter)
L.p. | Nazwa | Nr katalogowy | Pobór prądu w stanie spoczynku [mA] | Pobór prądu w stanie alarmowania [mA] | Ilość elementów | Suma poboru w spoczynku [mA] | Suma poboru w alarmie [mA]
1 | Potrzeby własne zasilacza |  | 52 | 52 | 1 | 52 | 52
2 | Sygnalizator akustyczny |  | 0 | 40 | 7 | 0 | 280
3 | Sygnalizator akustyczno-optyczny |  | 0 | 94 | 3 | 0 | 282
4 | Sygnalizator akustyczno-optyczny (elewacja) |  | 0 | 100 | 2 | 0 | 200
| Dobór akumulatorów: |  |  |  | SUMA: | 52 | 814
| Tdoz= | 72 | h
| Tal = | 0.5 | h
| Qaku= | 5.1887 | Ah
| Dobrano zasilacz do systemów pożarowych | o parametrach: 24V/2A/2x7Ah, 12V
Zasilacz do systemów przeciwpożarowych ZSP1/2 (parter)
L.p. | Nazwa | Nr katalogowy | Pobór prądu w stanie spoczynku [mA] | Pobór prądu w stanie alarmowania [mA] | Ilość elementów | Suma poboru w spoczynku [mA] | Suma poboru w alarmie [mA]
1 | Potrzeby własne zasilacza |  | 52 | 52 | 1 | 52 | 52
2 | Sygnalizator akustyczny |  | 0 | 40 | 3 | 0 | 120
| Dobór akumulatorów: |  |  |  | SUMA: | 52 | 172
| Tdoz= | 72 | h
| Tal = | 0.5 | h
| Qaku= | 4.7875 | Ah
| Dobrano zasilacz do systemów pożarowych | o parametrach: 24V/2A/2x7Ah, 12V
Zasilacz do systemów przeciwpożarowych ZSP2/1 (piętro)
L.p. | Nazwa | Nr katalogowy | Pobór prądu w stanie spoczynku [mA] | Pobór prądu w stanie alarmowania [mA] | Ilość elementów | Suma poboru w spoczynku [mA] | Suma poboru w alarmie [mA]
1 | Potrzeby własne zasilacza |  | 52 | 52 | 1 | 52 | 52
2 | Sygnalizator akustyczny |  | 0 | 40 | 4 | 0 | 160
3 | Sygnalizator akustyczno-optyczny |  | 0 | 94 | 3 | 0 | 282
| Dobór akumulatorów: |  |  |  | SUMA: | 52 | 494
| Tdoz= | 72 | h
| Tal = | 0.5 | h
| Qaku= | 4.9887 | Ah
| Dobrano zasilacz do systemów pożarowych | o parametrach: 24V/2A/2x7Ah, 12V

## Bilans prądowy ZSP (cz. zas.)
Załącznik nr 2. Bilans prądowy zasilaczy pożarowych (czujki zasysające)
Zasilacz do systemów przeciwpożarowych ZSP2/2 (piętro)
L.p. | Nazwa | Nr katalogowy | Pobór prądu w stanie spoczynku [mA] | Pobór prądu w stanie alarmowania [mA] | Ilość elementów | Suma poboru w spoczynku [mA] | Suma poboru w alarmie [mA]
1 | Potrzeby własne zasilacza |  | 55 | 55 | 1 | 55 | 55
2 | Czujka zasysająca 1 rura |  | 200 | 400 | 1 | 200 | 400
| Dobór akumulatorów: |  |  |  | SUMA: | 255 | 455
| Tdoz= | 72 | h
| Tal = | 0.5 | h
| Qaku= | 23.2344 | Ah
| Dobrano zasilacz do systemów pożarowych | o parametrach: 24V/5A/2x28Ah, 12V

## Bilans prądowy ZB
Załącznik nr 3. Bilans prądowy zasilaczy buforowych (klapy odcinające)
Typ klapy odcinającej wentylację bytową:
| Pobór mocy przy napędzie [W]: | 2.5
| Pobór mocy przy podtrzymaniu [W]: | 0.8
| Zasilacz buforowy ZB1 | [5 empty] | Parter
L.p. | Nazwa | Nr katalogowy | Pobór prądu w stanie spoczynku [mA] | Pobór prądu w stanie alarmowania [mA] | Ilość elementów | Suma poboru w spoczynku [mA] | Suma poboru w alarmie [mA]
1 | Potrzeby własne zasilacza |  | 30 | 30 | 1 | 30 | 30
2 | Siłownk do klapy odcinającej instalację bytową |  | 33.3 | 0 | 7 | 233.1 | 0
| Dobrano zasilacz buforowy: | o parametrach: 24V/3A/2x7Ah, 12V |  |  | SUMA: | 263.1 | 30
| Zasilacz buforowy ZB2 | [5 empty] | Parter
L.p. | Nazwa | Nr katalogowy | Pobór prądu w stanie spoczynku [mA] | Pobór prądu w stanie alarmowania [mA] | Ilość elementów | Suma poboru w spoczynku [mA] | Suma poboru w alarmie [mA]
1 | Potrzeby własne zasilacza |  | 30 | 30 | 1 | 30 | 30
2 | Siłownk do klapy odcinającej instalację bytową |  | 33.3 | 0 | 5 | 166.5 | 0
| Dobrano zasilacz buforowy: | o parametrach: 24V/3A/2x7Ah, 12V |  |  | SUMA: | 196.5 | 30