## ZILP
nr pętli dozorowej / elementu na pętli | typ | wej / wyj | sygnał | opis |  |  | lokalizacja modułu | kondygnacja elementu
Centrala CSP |  |  |  | - | -
CSP/1/1 | O4 | o1 | wysterowanie | zwolenienie drzwi KD1.3.1 | zwolenienie drzwi | KD1.3.1 | pom. 001 | 0 | KD
|  | o2 | wysterowanie | zwolenienie drzwi KD1.3.2 | zwolenienie drzwi | KD1.3.2 | pom. 001 | 0 | KD
|  | o3 | wysterowanie | zwolenienie drzwi KD1.3.3 | zwolenienie drzwi | KD1.3.3 | pom. 001 | 0 | KD
|  | o4 | wysterowanie | - KD1.3.4 | - | KD1.3.4 | pom. 001 | 0 | KD
CSP/1/2 | O4 | o1 | wysterowanie | wyłączenie obwodów w rozdzielnicy TP1.1 | wyłączenie obwodów w rozdzielnicy | TP1.1 | pom. 114 | 1 | EL
|  | o2 | wysterowanie | wyłączenie obwodów w rozdzielnicy TP2.1 | wyłączenie obwodów w rozdzielnicy | TP2.1 | pom. 114 | 1 | EL
|  | o3 | wysterowanie | - | - |  | pom. 114 | 1
|  | o4 | wysterowanie | - | - |  | pom. 114 | 1
CSP/1/3 | O4 | o1 | wysterowanie | zwolenienie drzwi KD2.1.1 | zwolenienie drzwi | KD2.1.1 | pom. 114 | 1 | KD
|  | o2 | wysterowanie | zwolenienie drzwi KD2.1.2 | zwolenienie drzwi | KD2.1.2 | pom. 114 | 1 | KD
|  | o3 | wysterowanie | zwolenienie drzwi KD2.1.3 | zwolenienie drzwi | KD2.1.3 | pom. 114 | 1 | KD
|  | o4 | wysterowanie | zwolenienie drzwi KD2.1.4 | zwolenienie drzwi | KD2.1.4 | pom. 114 | 1 | KD
CSP/1/4 | O4 | o1 | wysterowanie | zwolenienie drzwi KD2.2.1 | zwolenienie drzwi | KD2.2.1 | pom. 114 | 1 | KD
|  | o2 | wysterowanie | zwolenienie drzwi KD2.2.2 | zwolenienie drzwi | KD2.2.2 | pom. 114 | 1 | KD
|  | o3 | wysterowanie | zwolenienie drzwi KD2.2.3 | zwolenienie drzwi | KD2.2.3 | pom. 114 | 1 | KD
|  | o4 | wysterowanie | zwolenienie drzwi KD2.2.4 | zwolenienie drzwi | KD2.2.4 | pom. 114 | 1 | KD
CSP/1/5 | O4 | o1 | wysterowanie | zwolenienie drzwi KD2.3.1 | zwolenienie drzwi | KD2.3.1 | pom. 114 | 1 | KD
|  | o2 | wysterowanie | zjazd pożarowy windy | zjazd pożarowy | windy | pom. 114 | 1 | WINDA
|  | o3 | wysterowanie | zjazd pożarowy windy | zjazd pożarowy | windy | pom. 114 | 1 | WINDA
|  | o4 | wysterowanie | - | - |  | pom. 114 | 1
CSP/1/6 | I4O4 | i1 | monitorowanie | monitorowanie zasilacza ppoż ZSP2.1 | monitorowanie zasilacza ppoż | ZSP2.1 | pom. 114 | 1 | ZSP
|  | i2 | monitorowanie | monitorowanie zasilacza ppoż ZSP2.1 | monitorowanie zasilacza ppoż | ZSP2.1 | pom. 114 | 1 | ZSP
|  | i3 | monitorowanie | - | - |  | pom. 114 | 1
|  | i4 | monitorowanie | - | - |  | pom. 114 | 1
|  | o1 | wysterowanie | wysterowanie zasilacza sygnalizatorów akustyczno-optycznych ZSP2.1 | wysterowanie zasilacza sygnalizatorów akustyczno-optycznych | ZSP2.1 | pom. 114 | 1
|  | o2 | wysterowanie | wysterowanie zasilacza sygnalizatorów akustyczno-optycznych ZSP2.1 | wysterowanie zasilacza sygnalizatorów akustyczno-optycznych | ZSP2.1 | pom. 114 | 1
|  | o3 | wysterowanie | wysterowanie zasilacza sygnalizatorów akustyczno-optycznych ZSP2.1 | wysterowanie zasilacza sygnalizatorów akustyczno-optycznych | ZSP2.1 | pom. 114 | 1
|  | o4 | wysterowanie | - | - |  | pom. 114 | 1
CSP/1/7 | I4 | i1 | monitorowanie | uszkodzenie czujki zasysającej CW | uszkodzenie czujki zasysającej | CW | pom. 114 | 1 | ZASYSANIE
|  | i2 | monitorowanie | alarm CW | alarm | CW | pom. 114 | 1 | ZASYSANIE
|  | i3 | monitorowanie | pożar CW | pożar | CW | pom. 114 | 1 | ZASYSANIE
|  | i4 | monitorowanie | monitorowanie zasilacza ppoż ZSP2.2 | monitorowanie zasilacza ppoż | ZSP2.2 | pom. 114 | 1 | ZSP
CSP/1/8 | O4 | o1 | wysterowanie | wyłączenie obwodów w rozdzielnicy RG | wyłączenie obwodów w rozdzielnicy | RG | pom. 007 | 0 | EL
|  | o2 | wysterowanie | wyłączenie obwodów w rozdzielnicy TP0.1 | wyłączenie obwodów w rozdzielnicy | TP0.1 | pom. 007 | 0 | EL
|  | o3 | wysterowanie | - | - |  | pom. 007 | 0
|  | o4 | wysterowanie | - | - |  | pom. 007 | 0
CSP/1/9 | O4 | o1 | wysterowanie | zwolenienie drzwi KD1.1.1 | zwolenienie drzwi | KD1.1.1 | pom. 007 | 0 | KD
|  | o2 | wysterowanie | zwolenienie drzwi KD1.1.2 | zwolenienie drzwi | KD1.1.2 | pom. 007 | 0 | KD
|  | o3 | wysterowanie | zwolenienie drzwi KD1.1.3 | zwolenienie drzwi | KD1.1.3 | pom. 007 | 0 | KD
|  | o4 | wysterowanie | - KD1.1.4 | - | KD1.1.4 | pom. 007 | 0 | KD
CSP/1/10 | O4 | o1 | wysterowanie | zwolenienie drzwi KD1.2.1 | zwolenienie drzwi | KD1.2.1 | pom. 007 | 0 | KD
|  | o2 | wysterowanie | zwolenienie drzwi KD1.2.2 | zwolenienie drzwi | KD1.2.2 | pom. 007 | 0 | KD
|  | o3 | wysterowanie | zwolenienie drzwi KD1.2.3 | zwolenienie drzwi | KD1.2.3 | pom. 007 | 0 | KD
|  | o4 | wysterowanie | - | - |  | pom. 007 | 0
CSP/1/11 | I4O4 EKS-6044 | i1 | monitorowanie | stan klapy KB-0.1 | stan klapy | KB-0.1 | pom. 007 | 0
|  | i2 | monitorowanie | stan klapy KB-0.2 | stan klapy | KB-0.2 | pom. 007 | 0
|  | i3 | monitorowanie | stan klapy KB-0.3 | stan klapy | KB-0.3 | pom. 007 | 0
|  | i4 | monitorowanie | stan klapy KB-0.4 | stan klapy | KB-0.4 | pom. 007 | 0
|  | o1 | wysterowanie | wysterowanie klapy KB-0.1 | wysterowanie klapy | KB-0.1 | pom. 007 | 0
|  | o2 | wysterowanie | wysterowanie klapy KB-0.2 | wysterowanie klapy | KB-0.2 | pom. 007 | 0
|  | o3 | wysterowanie | wysterowanie klapy KB-0.3 | wysterowanie klapy | KB-0.3 | pom. 007 | 0
|  | o4 | wysterowanie | wysterowanie klapy KB-0.4 | wysterowanie klapy | KB-0.4 | pom. 007 | 0
CSP/1/12 | I4O4 EKS-6044 | i1 | monitorowanie | stan klapy KB-0.5 | stan klapy | KB-0.5 | pom. 007 | 0
|  | i2 | monitorowanie | stan klapy KB-0.6 | stan klapy | KB-0.6 | pom. 007 | 0
|  | i3 | monitorowanie | stan klapy KB-0.7 | stan klapy | KB-0.7 | pom. 007 | 0
|  | i4 | monitorowanie | - | - |  | pom. 007 | 0
|  | o1 | wysterowanie | wysterowanie klapy KB-0.5 | wysterowanie klapy | KB-0.5 | pom. 007 | 0
|  | o2 | wysterowanie | wysterowanie klapy KB-0.6 | wysterowanie klapy | KB-0.6 | pom. 007 | 0
|  | o3 | wysterowanie | wysterowanie klapy KB-0.7 | wysterowanie klapy | KB-0.7 | pom. 007 | 0
|  | o4 | wysterowanie | - | - |  | pom. 007 | 0
CSP/1/13 | O4 | o1 | wysterowanie | zwolenienie drzwi KD1.4.1 | zwolenienie drzwi | KD1.4.1 | pom. 001 | 0 | KD
|  | o2 | wysterowanie | zwolenienie drzwi KD1.4.2 | zwolenienie drzwi | KD1.4.2 | pom. 001 | 0 | KD
|  | o3 | wysterowanie | zwolenienie drzwi KD1.4.3 | zwolenienie drzwi | KD1.4.3 | pom. 001 | 0 | KD
|  | o4 | wysterowanie | zwolenienie drzwi KD1.4.4 | zwolenienie drzwi | KD1.4.4 | pom. 001 | 0 | KD
CSP/1/14 | O4 | o1 | wysterowanie | zwolenienie drzwi KD1.5.1 | zwolenienie drzwi | KD1.5.1 | pom. 001 | 0 | KD
|  | o2 | wysterowanie | zwolenienie drzwi KD1.5.2 | zwolenienie drzwi | KD1.5.2 | pom. 001 | 0 | KD
|  | o3 | wysterowanie | zwolenienie drzwi KD1.5.3 | zwolenienie drzwi | KD1.5.3 | pom. 001 | 0 | KD
|  | o4 | wysterowanie | zwolenienie drzwi KD1.5.4 | zwolenienie drzwi | KD1.5.4 | pom. 001 | 0 | KD
CSP/1/15 | O4 | o1 | wysterowanie | wyłączenie obwodów w rozdzielnicy TP0.2 | wyłączenie obwodów w rozdzielnicy | TP0.2 | pom. 026 | 0 | EL
|  | o2 | wysterowanie | wyłączenie obwodów w rozdzielnicy TP2.2 | wyłączenie obwodów w rozdzielnicy | TP2.2 | pom. 026 | 0 | EL
|  | o3 | wysterowanie | - | - |  | pom. 026 | 0
|  | o4 | wysterowanie | - | - |  | pom. 026 | 0
CSP/1/16 | O4 | o1 | wysterowanie | zwolenienie drzwi KD1.6.1 | zwolenienie drzwi | KD1.6.1 | pom. 026 | 0 | KD
|  | o2 | wysterowanie | zwolenienie drzwi KD1.6.2 | zwolenienie drzwi | KD1.6.2 | pom. 026 | 0 | KD
|  | o3 | wysterowanie | - | - |  | pom. 026 | 0
|  | o4 | wysterowanie | - | - |  | pom. 026 | 0
CSP/1/17 | O4 | o1 | wysterowanie | zwolenienie drzwi KD1.8.1 | zwolenienie drzwi | KD1.8.1 | pom. 026 | 0 | KD
|  | o2 | wysterowanie | zwolenienie drzwi KD1.8.2 | zwolenienie drzwi | KD1.8.2 | pom. 026 | 0 | KD
|  | o3 | wysterowanie | zwolenienie drzwi KD1.8.3 | zwolenienie drzwi | KD1.8.3 | pom. 026 | 0 | KD
|  | o4 | wysterowanie | - | - |  | pom. 026 | 0
CSP/1/18 | I4O4 EKS-6044 | i1 | monitorowanie | stan klapy KB-0.8 | stan klapy | KB-0.8 | pom. 026 | 0
|  | i2 | monitorowanie | stan klapy KB-0.9 | stan klapy | KB-0.9 | pom. 026 | 0
|  | i3 | monitorowanie | stan klapy KB-0.10 | stan klapy | KB-0.10 | pom. 026 | 0
|  | i4 | monitorowanie | stan klapy KB-0.11 | stan klapy | KB-0.11 | pom. 026 | 0
|  | o1 | wysterowanie | wysterowanie klapy KB-0.8 | wysterowanie klapy | KB-0.8 | pom. 026 | 0
|  | o2 | wysterowanie | wysterowanie klapy KB-0.9 | wysterowanie klapy | KB-0.9 | pom. 026 | 0
|  | o3 | wysterowanie | wysterowanie klapy KB-0.10 | wysterowanie klapy | KB-0.10 | pom. 026 | 0
|  | o4 | wysterowanie | wysterowanie klapy KB-0.11 | wysterowanie klapy | KB-0.11 | pom. 026 | 0
CSP/1/19 | I4O4 EKS-6044 | i1 | monitorowanie | stan klapy KB-0.12 | stan klapy | KB-0.12 | pom. 026 | 0
|  | i2 | monitorowanie | - | - |  | pom. 026 | 0
|  | i3 | monitorowanie | - | - |  | pom. 026 | 0
|  | i4 | monitorowanie | - | - |  | pom. 026 | 0
|  | o1 | wysterowanie | wysterowanie klapy KB-0.12 | wysterowanie klapy | KB-0.12 | pom. 026 | 0
|  | o2 | wysterowanie | - | - |  | pom. 026 | 0
|  | o3 | wysterowanie | - | - |  | pom. 026 | 0
|  | o4 | wysterowanie | - | - |  | pom. 026 | 0
CSP/1/20 | O4 | o1 | wysterowanie | wyłączenie obwodów w rozdzielnicy TS | wyłączenie obwodów w rozdzielnicy | TS | pom. 025 | 0 | EL
|  | o2 | wysterowanie | wyłączenie szafy klimatyzacji SKP1 | wyłączenie szafy klimatyzacji | SKP1 | pom. 025 | 0 | HVAC
|  | o3 | wysterowanie | wyłączenie szafy klimatyzacji SKP2 | wyłączenie szafy klimatyzacji | SKP2 | pom. 025 | 0 | HVAC
|  | o4 | wysterowanie | - | - |  | pom. 025 | 0
CSP/1/21 | O4 | o1 | wysterowanie | zwolenienie drzwi KD1.7.1 | zwolenienie drzwi | KD1.7.1 | pom. 025 | 0 | KD
|  | o2 | wysterowanie | zwolenienie drzwi KD1.7.2 | zwolenienie drzwi | KD1.7.2 | pom. 025 | 0 | KD
|  | o3 | wysterowanie | zwolenienie drzwi KD1.7.3 | zwolenienie drzwi | KD1.7.3 | pom. 025 | 0 | KD
|  | o4 | wysterowanie | - | - |  | pom. 025 | 0
CSP/1/22 | I4O4 | i1 | monitorowanie | monitorowanie zasilacza ppoż ZSP1.1 | monitorowanie zasilacza ppoż | ZSP1.1 | pom. 114 | 1 | ZSP
|  | i2 | monitorowanie | monitorowanie zasilacza ppoż ZSP1.1 | monitorowanie zasilacza ppoż | ZSP1.1 | pom. 114 | 1 | ZSP
|  | i3 | monitorowanie | - | - |  | pom. 114 | 1
|  | i4 | monitorowanie | - | - |  | pom. 114 | 1
|  | o1 | wysterowanie | wysterowanie zasilacza sygnalizatorów akustyczno-optycznych ZSP1.1 | wysterowanie zasilacza sygnalizatorów akustyczno-optycznych | ZSP1.1 | pom. 114 | 1
|  | o2 | wysterowanie | wysterowanie zasilacza sygnalizatorów akustyczno-optycznych ZSP1.1 | wysterowanie zasilacza sygnalizatorów akustyczno-optycznych | ZSP1.1 | pom. 114 | 1
|  | o3 | wysterowanie | wysterowanie zasilacza sygnalizatorów akustyczno-optycznych ZSP1.1 | wysterowanie zasilacza sygnalizatorów akustyczno-optycznych | ZSP1.1 | pom. 114 | 1
|  | o4 | wysterowanie | - | - |  | pom. 114 | 1
CSP/1/23 | I4O4 | i1 | monitorowanie | monitorowanie zasilacza ppoż ZSP1.2 | monitorowanie zasilacza ppoż | ZSP1.2 | pom. 114 | 1 | ZSP
|  | i2 | monitorowanie | monitorowanie zasilacza ppoż ZSP1.2 | monitorowanie zasilacza ppoż | ZSP1.2 | pom. 114 | 1 | ZSP
|  | i3 | monitorowanie | - | - |  | pom. 114 | 1
|  | i4 | monitorowanie | - | - |  | pom. 114 | 1
|  | o1 | wysterowanie | wysterowanie zasilacza sygnalizatorów akustyczno-optycznych ZSP1.2 | wysterowanie zasilacza sygnalizatorów akustyczno-optycznych | ZSP1.2 | pom. 114 | 1
|  | o2 | wysterowanie | wysterowanie zasilacza sygnalizatorów akustyczno-optycznych ZSP1.2 | wysterowanie zasilacza sygnalizatorów akustyczno-optycznych | ZSP1.2 | pom. 114 | 1
|  | o3 | wysterowanie | wysterowanie zasilacza sygnalizatorów akustyczno-optycznych ZSP1.2 | wysterowanie zasilacza sygnalizatorów akustyczno-optycznych | ZSP1.2 | pom. 114 | 1
|  | o4 | wysterowanie | - | - |  | pom. 114 | 1