## DANE TECHNICZNE

Włazy kanałowe żeliwne z wypełnieniem betonowym typu ciężkiego DN600 KL D400 DO 600 M z logo „Aquanet” w ilości 250 sztuk:

Włazy typu ciężkiego muszą być dopuszczone do stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych zgodnie z Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych

Materiały te muszą posiadać:

·	znak CE świadczący o zgodności materiału z normą zharmonizowaną lub europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego UE,

·	lub  (zamiast CE) znak budowlany, o którym mowa w art. 5 ust.1. pkt.3 ww. Ustawy.

Stosowanie wytycznych nie zwalnia z obowiązku przestrzegania przepisów, norm, instrukcji oraz właściwego wykorzystania wiedzy inżynierskiej.

·	Wymagania: wytyczne do stosowania dla włazów  w drogach utwardzonych ( w tym wewnętrznych) , gruntowych, ciągach pieszo- jezdnych poboczach utwardzonych oraz obszary parkingowe dla wszystkich rodzajów pojazdów kołowych.

·	Zastosować włazy według PN-EN 124-2000 grupa 4 klasa D400  z żeliwa szarego min. EN-GJL-200.

·	Pokrywa włazu:

·	typ okrągły, średnica 600 mm

·	z pełnym osadzeniem 50 mm wypełniona  betonem w klasie min. C35/45 z odpornością na zamrażanie/rozmrażanie: + R.

·	pokrywa włazu posiada pozycjonery, które  zabezpieczają przed obrotem pokrywy w korpusie.

·	osadzenie w korpusie 50 mm gwarantuje zwiększenie stabilności i wyciszenie pokrywy.

·	zabezpieczenie antykorozyjne włazu (elementów żeliwnych)

·	 możliwość umieszczenia na pokrywie logo AQUANET

·	dwa otwory montażowe umożliwiające wyciągnięcie pokrywy z korpusu

·	na pokrywie trwałe oznaczenie zgodne z normą

·	Korpus/rama włazu:

·	korpus/rama okrągła z żeliwa szarego min. EN-GJL-200

·	prześwit (otworu wejściowego) korpusu/ramy  600 mm

·	wysokość korpusu/ramy w zakresie od 110 mm -150mm

·	przystosowany do obciążenia kostką brukową i masa asfaltowa

·	na korpusie/ramie trwałe oznaczenie zgodne z normą

·	zabezpieczenie antykorozyjne korpusu (elementów żeliwnych),

·	Logo Aquanet w pokrywie włazu:

·	wykonane z żeliwa szarego min. EN-GJL-200

·	zapewniające trwałe połączenie z żeliwem pokrywy

·	umieszczone w centralnej części pokrywy (w osiach symetrii) w kole o średnicy  187 mm, z otaczającym pierścieniem zlicowanym z wypełnieniem betonowym,  z  literami/znakami wewnątrz uwypuklonymi jednorodnie na  wysokość 2 - 3,5 mm w stosunku do płaskiego pola logo, wszystko z ww żeliwa

·   kształt/grafika wg załączonego rysunku

Właz żeliwny klasy D400 z logo AQ.jpg