          Załącznik nr 1

Wykaz czynności wykonywanych podczas kontroli i konserwacji systemu DSO:
  1. Sprawdzenie działania centrali sygnalizacji pożaru, stanu technicznego i parametrów.
  2. Sprawdzenie układu zasilania.
  3. Sprawdzenie wszystkich części i urządzeń pod kątem ewentualnych zewnetrznych mechanicznych urządzeń.
  4. Sprawdzenie zamocowania wszystkich sygnalizatorów.
  5. Sprawdzenie wszystkich przycisków pożarowych.
  6. Sprawdzenie każdej linii dozorowej oraz wszystkich sygnalizatorów pożaru.
  7. Sprawdzanie instalacji, rozmieszczenia i zamocowania całego wyposarzenia urządzeń.
  8. Sprawdzenie wszystkich zapisów w książce eksploatacji.
  9. Sprawdzenie stanu technicznego przewodów linii sygnałowych.
  10. Odłączenie zasilania podstawowego w celu sprawdzenia poprawności działania systemu na zasilaniu bateryjnym.
  11. Sprawdzenie poprawnosci wszystkich funkcji zwiazanych z nadawaniem komunikatów alarmowych odtwarzanych z pamięci.
  12. Sprawdzenie stanu technicznego/poziomu stopnia eksploatacji szafki RACK.
  13. Sprawdzenie poprawnosci działania oprogramowania.
  14. Sprawdzenie stanu złączy, zamocowań, podłączeń między poszczególnymi urządzeniami.
  15. Sprawdzenie poprawności przekazywania informacji o awarii DSO do centralki SAP.
  16. Sprawdzenie komunikatów nadawanych przez mikrofon strażaka – czy nagłośnienie jest prawidłowe we wszystkich wydzielonych strefach. Przeprowadzenie próby poprzez wyemitowanie dowolnego komunikatu lub dźwięku z mikrofonu w celu sprawdzenia czy wszystkie głośniki na danej linii poprawnie emitują sygnał . Próbę należy wykonać po godzinach pracy najemców lub w weekendy.
  17. Sprawdzenie stanu napięć zasilających na wszystkich wejściach i wyjściach jednostki zarządzającej zasilaniem.
  18. Sprawdzenie czy połączenia między SAP i DSO są nadzorowane, poprawne.

Wykaz czynności wykonywanych podczas kontroli i konserwacji systemu SSP:
  1. Sprawdzanie instalacji, rozmieszczenia i zamocowania całego wyposarzenia urządzeń. Stanu złączy, zamocowań i połaczeń kablowych pomiędzy poszczególnymi urządzeniami
  2. Kontrola elementów manipulacyjnych i odczytowych centrali sygnalizacji pożaru: test diód LED, kontrola klawiszy wykonawczych urządzenia, kontrola wyświetlacza
  3. Odłączenie zasilania podstawowego i kontrola pracy na zasilaniu bateryjnym
  4. Sprawdzenie pracy drukarki sytemowej.
  5. Test akumulatorów, kontrola działania ładowarki akumulatorów .
  6. Sprawdzenie czasów opóźnienia, pamięci sygnału alarmowego.
  7. Sprawdzenie prawidłowości działania pożarowych przycisków alarmowych.
  8. Sprawdzenie poprawności działania całego systemu poprzez wywołanie symulacji pożaru.
  9. Kontrola wszystkich zapisów w książce pracy i eksploatacji.
  10. Sprawdzenie zadziałania każdego łącza do straży pożarnej lub do zdalnego centrum alarmowego.