Przedmiotem zmówienia jest jednorazowe wykonanie serwisu technicznego urządzeń klimatyzacyjnych zawierające 3 kg i więcej substancji kontrolowanych.

Jednostka serwisowa powinna posiadać certyfikat do dokonywania wpisu w Kartach Urządzeń Centralnego Rejestru Operatorów.

Wykaz central klimatyzacyjnych podlegających serwisowi:

ul. Krakusa 2-3 ( stołówka )
model; AKV064-G072/E-P
nr; G0011
producent; VTS CLIMA
rok; 2000
czynnik chłodzący; R 410
ilość: 11 kg

ul. Kościuszki 1 ( sala audiowizualna )
model; PAC-IFO11B-E
nr; 7ZU000479
producent; MITUUBISHI
rok; 2008
czynnik chłodzący: R 410
ilość; 7,1 kg

ul. Głowackiego 11 ( hala sportowa )
Model; PUHZRP250YHA2
nr ;87U01932
producent; MITSUBISHI
rok; 2008
czynnik chłodzący: R 410
ilość: 7,1 kg

ul. Policjantów 11 ( teleinformatyka )
Model; ABYG54LATT
nr; T001814
producent: FUJITSU
rok; 2013
czynnik chłodzący: R 410
ilość; 3,45 kg
Urządzenie obejmuje gwarancja

ul. Kilińskiego 42 ( biblioteka )
Model; RXYCO12A7Y1B
nr; 1300443
producent; DAIKIN
rok; 2014
czynnik chłodzący; R 410
ilość; 8,4 kg
Urządzenie obejmuje gwarancja

Oferta musi być złożona na wszystkie urządzenia.

        Wykaz czynności wykonywanych w ramach przeglądów serwisowych:

- czyszczenie, mycie i dezynfekcja jednostek wewnętrznych ( odkażanie przeciwgrzybiczne ),
- czyszczenie filtrów jednostki wewnętrznej,
- czyszczenie jednostki zewnętrznej,
- sprawdzanie szczelności urządzeń i instalacji chłodniczej,
- sprawdzenie stanu czynnika w instalacji chłodniczej i jego ciśnienie oraz w razie potrzeby
  uzupełnienie,
- sprawdzenie szczelności i drożności instalacji odprowadzającej skropliny,
- sprawdzenie prawidłowości działania urządzeń sterowniczych klimatyzatora,
- sprawdzenie instalacji elektrycznej w zakresie: oględziny instalacji, sprawdzenie zabezpieczeń
  nadprądowych, sprawdzenie stanu połączeń przewodów na zaciskach śrubowych,
- uruchomienie klimatyzacji i sprawdzenie jej funkcjonowania w różnych trybach pracy oraz jej
  regulacja,
- usunięcie usterek stwierdzonych w trakcie przeglądu, będzie wykonywane na podstawie
  odrębnego zlecenia po uprzednim uzgodnieniu z zleceniodawcą,
- dokonywanie wpisów do Kart Urządzeń w Systemie Centralnego Rejestru Operatorów
  o wykonanych czynnościach.