SPIS TREŚCI 1. UKŁAD NW1 - 1 - 2. UKŁAD Wc1 - 8 - 3. UKŁAD Wc2 - 9 - 4. UKŁAD Wc3 - 9 - 5. UKŁAD Wzm - 9 - 6. UKŁAD Wc4 - 10 - 7. UKŁAD Wc5 - 11 - 8. UKŁAD Wc6 - 11 - 9. UKŁAD Wc7 - 12 - 10. UKŁAD Wc8 - 13 - 11. UKŁAD Wc9 - 15 - 12. UKŁAD Wc10 - 16 - 13. UKŁAD Wc11 - 17 - 14. UKŁAD Wc12 - 17 - 15. UKŁAD Wc13 - 18 - 16. UKŁAD Wc14 - 19 - 17. UKŁAD Wc15 - 20 - 18. UKŁAD Wc16 - 21 - 19. UKŁAD CH1_NW1 - 22 - 20. UKŁAD KL1 - 23 - 21. UKŁAD KL2 - 24 -

1. UKŁAD NW1

Centrala wentylacyjna układu NW1

| Lp. | Oznaczenie urządzenia | Wyszczególnienie |  | Jedn. miary | Liczba jedn. | Materiał | Norma, katalog, wytwórca, rysunek, itp. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Nazwa | Wymiar |  |  |  |  |
| 1 | NW1 | Centrala wentylacyjna w wykonaniu zewnętrznym - dachowym: wymiennik przeciwprądowy, nagrzewnica wodna tz/tp=60/400C, Qg=17,12 kW, glikol etylenowy 35 %, chłodnico – nagrzewnica freonowa R32, Qch=38,54 kW, wentylator nawiewny Vn=4775 m3/h, Δp=350 Pa, wentylator wywiewny Vw=4840 m3/h, Δp=350 Pa. Filtr nawiewu M5, filtr wywiewu przeciwtłuszczowy G2, filtr wywiewu M5, tłumiki hałasu szt 4, przepustnice z siłownikami szt 2, króćce elastyczne szt 2. Wyrzutnia powietrza zabudowana na centrali. Centrala fabrycznie okablowana z zabudowanym układem automatyki w sekcji centrali, wyniesiony panel sterowania. Sekcja nawiewna dolna. Sekcja wywiewna górna. | D x W x H = 5480 x 1300 x 1470, masa m = 1276 kg, wykonanie prawe | kpl | 1 | - | - |

Ciąg czerpny układu NW1

| Lp. | Oznaczenie urządzenia | Wyszczególnienie |  | Jedn. miary | Liczba jedn. | Materiał | Norma, katalog, wytwórca, rysunek, itp. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Nazwa | Wymiar |  |  |  |  |
| 1 | Cz1/1 | Kanał wentylacyjny prostokątny | 1200 x 580 / 1060 | szt | 1 | blacha – stal ocynkowana |  |
| 2 | Cz1/2 | Łuk wentylacyjny prostokątny | 1200 x 580 / 900, r = 100 | szt | 1 | blacha – stal ocynkowana |  |
| 3 | Cz1/3 | Łuk wentylacyjny prostokątny | 580 x 1200 / 900, r = 100 | szt | 1 | blacha – stal ocynkowana | Uwaga na figurę łuku |
| 4 | Cz1/4 | Łuk wentylacyjny prostokątny | 580 x 1200 / 900, r = 100 | szt | 1 | blacha – stal ocynkowana | Uwaga na figurę łuku |
| 5 | Cz1/5 | Kanał wentylacyjny prostokątny | 1200 x 580 / 9450 | szt | 1 | blacha – stal ocynkowana |  |
| 5 | Cz1/5 | Czerpnia ścienna | 1200 x 580 | szt | 1 | blacha – stal ocynkowana |  |

Ciąg nawiewny układu NW1

| Lp. | Oznaczenie urządzenia | Wyszczególnienie |  | Jedn. miary | Liczba jedn. | Materiał | Norma, katalog, wytwórca, rysunek, itp. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Nazwa | Wymiar |  |  |  |  |
| 1 | N1/1 | Konfuzor jednostronnie niesymetryczny | 1200 x 580 – 700 x 400 / 300 | szt | 1 | blacha – stal ocynkowana |  |
| 2 | N1/2 | Łuk wentylacyjny prostokątny | 700 x 400 / 450, r = 100 | szt | 1 | blacha – stal ocynkowana |  |
| 3 | N1/3 | Kanał wentylacyjny prostokątny | 700 x 400 / 820 | szt | 1 | blacha – stal ocynkowana | Długość domierzyć na budowie, luźny kołnierz |
| 4 | N1/4 | Łuk wentylacyjny prostokątny | 700 x 400 / 450, r = 100 | szt | 1 | blacha – stal ocynkowana |  |
| 5 | N1/5 | Łuk wentylacyjny prostokątny | 400 x 700 / 900, r = 100 | szt | 1 | blacha – stal ocynkowana | Uwaga na figurę łuku |
| 6 | N1/6 | Kanał wentylacyjny prostokątny | 700 x 400 / 100 | szt | 1 | blacha – stal ocynkowana | Długość domierzyć na budowie, luźny kołnierz |
| 7 | N1/7 | Podstawa dachowa prostokątna typ II | 700 x 400 / 1500 | szt | 1 | blacha – stal ocynkowana |  |
| 8 | N1/8 | Cokół dachowy izolowany pod podstawę 700 x 400 | - | szt | 1 | blacha – stal ocynkowana | Wysokość cokołu 300 mm, grubość izolacji 50 mm |
| 9 | N1/9 | Kanał wentylacyjny prostokątny | 700 x 400 / 8600 | szt | 1 | blacha – stal ocynkowana | Długość domierzyć na budowie, luźny kołnierz |
| 10 | N1/10 | Łuk wentylacyjny prostokątny | 400 x 700 / 900, r = 100 | szt | 1 | blacha – stal ocynkowana | Uwaga na figurę łuku |
| 11 | N1/11 | Konfuzor jednostronnie niesymetryczny | 700 x 400 – 800 x 400 / 200 | szt | 1 | blacha – stal ocynkowana |  |
| 12 | N1/12 | Kanał wentylacyjny prostokątny Klapa p.poż. EIS 120. Wyzwalacz termiczny 72 0C Kanał wentylacyjny prostokątny | 800 x 400 / 100 800 x 400 / 290 800 x 400 / 1100 | kpl | 1 | blacha – stal ocynkowana | Długość domierzyć na budowie, luźny kołnierz |
| 13 | N1/13 | Trójnik wentylacyjny prostokątny z odejściem łukowym | 800 x 400 – 500 x 400 – 400 x 400 / 600 | szt | 1 | blacha – stal ocynkowana | Odejście trójnika 400x400 |
| 14 | N1/14 | Przepustnica regulacyjna wielopłaszczyznowa | 500 x 400 | szt | 1 | blacha – stal ocynkowana |  |
| 15 | N1/15 | Kanał wentylacyjny prostokątny | 500 x 400 / 900 | szt | 1 | blacha – stal ocynkowana | Długość domierzyć na budowie, luźny kołnierz |
| 16 | N1/16 | Trójnik wentylacyjny z odejściem kołowym | 500 x 400 / 500 – Dn 315 / 50 | szt | 1 | blacha – stal ocynkowana |  |
| 17 | N1/17 | Przepustnica regulacyjna kołowa | Dn 315 | szt | 1 | blacha – stal ocynkowana |  |
| 18 | N1/18 | Kanał wentylacyjny kołowy typu SPIRO | Dn 315 / 750 | szt | 1 | blacha – stal ocynkowana |  |
| 19 | N1/19 | Trójnik wentylacyjny kołowy | Dn 250 / Dn 315 / Dn 250 | szt | 1 | blacha – stal ocynkowana | Odejście trójnika Dn 315 |
| 20 | N1/20 | Kanał wentylacyjny kołowy typu SPIRO | Dn 250 / 120 | szt | 1 | blacha – stal ocynkowana |  |
| 21 | N1/21 | Kolano wentylacyjne kołowe | Dn 250 / 900 | szt | 1 | blacha – stal ocynkowana |  |
| 22 | N1/22 | Kanał wentylacyjny kołowy typu SPIRO | Dn 250 / 400 | szt | 1 | blacha – stal ocynkowana |  |
| 23 | N1/23 | Kanał wentylacyjny kołowy typu SPIRO | Dn 250 / 120 | szt | 1 | blacha – stal ocynkowana |  |
| 24 | N1/24 | Kolano wentylacyjne kołowe | Dn 250 / 900 | szt | 1 | blacha – stal ocynkowana |  |
| 25 | N1/25 | Kanał wentylacyjny kołowy typu SPIRO | Dn 250 / 400 | szt | 1 | blacha – stal ocynkowana |  |
| 26 | N1/26 | Konfuzor symetryczny | 500 x 400 – 350 x 350 / 200 | szt | 1 | blacha – stal ocynkowana |  |
| 27 | N1/27 | Kanał wentylacyjny prostokątny | 350 x 350 / 1950 | szt | 1 | blacha – stal ocynkowana | Długość domierzyć na budowie, luźny kołnierz |
| 28 | N1/28 | Trójnik wentylacyjny z odejściem kołowym | 350 x 350 / 500 – Dn 315 / 50 | szt | 1 | blacha – stal ocynkowana |  |
| 29 | N1/29 | Przepustnica regulacyjna kołowa | Dn 315 | szt | 1 | blacha – stal ocynkowana |  |
| 30 | N1/30 | Kanał wentylacyjny kołowy typu SPIRO | Dn 315 / 850 | szt | 1 | blacha – stal ocynkowana |  |
| 31 | N1/31 | Trójnik wentylacyjny kołowy | Dn 250 / Dn 315 / Dn 250 | szt | 1 | blacha – stal ocynkowana | Odejście trójnika Dn 315 |
| 32 | N1/32 | Kanał wentylacyjny kołowy typu SPIRO | Dn 250 / 120 | szt | 1 | blacha – stal ocynkowana |  |
| 33 | N1/33 | Kolano wentylacyjne kołowe | Dn 250 / 900 | szt | 1 | blacha – stal ocynkowana |  |
| 34 | N1/34 | Kanał wentylacyjny kołowy typu SPIRO | Dn 250 / 400 | szt | 1 | blacha – stal ocynkowana |  |
| 35 | N1/35 | Kanał wentylacyjny kołowy typu SPIRO | Dn 250 / 120 | szt | 1 | blacha – stal ocynkowana |  |
| 36 | N1/36 | Kolano wentylacyjne kołowe | Dn 250 / 900 | szt | 1 | blacha – stal ocynkowana |  |
| 37 | N1/37 | Kanał wentylacyjny kołowy typu SPIRO | Dn 250 / 400 | szt | 1 | blacha – stal ocynkowana |  |
| 38 | N1/38 | Konfuzor symetryczny | 350 x 350 – 250 x 200 / 200 | szt | 1 | blacha – stal ocynkowana |  |
| 39 | N1/39 | Kanał wentylacyjny prostokątny | 250 x 200 / 4900 | szt | 1 | blacha – stal ocynkowana | Długość domierzyć na budowie, luźny kołnierz |
| 40 | N1/40 | Łuk wentylacyjny prostokątny | 250 x 200 / 900, r = 100 | szt | 1 | blacha – stal ocynkowana |  |
| 41 | N1/41 | Kanał wentylacyjny prostokątny | 250 x 200 / 3100 | szt | 1 | blacha – stal ocynkowana | Długość domierzyć na budowie, luźny kołnierz |
| 42 | N1/42 | Trójnik wentylacyjny z odejściem prostokątnym | 250 x 200 / 800 – 600 x 200 / 100 | szt | 1 | blacha – stal ocynkowana |  |
| 43 | N1/43 | Kratka prostokątna 600 x 200 z przepustnicą regulacyjną, pojedynczy rząd lameli poziomych | 600 x 200 | szt | 1 | blacha – stal ocynkowana |  |
| 44 | N1/44 | Konfuzor symetryczny | 250 x 2000 – 200 x 200 / 200 | szt | 1 | blacha – stal ocynkowana |  |
| 45 | N1/45 | Kanał wentylacyjny prostokątny | 200 x 200 / 2050 | szt | 1 | blacha – stal ocynkowana | Długość domierzyć na budowie, luźny kołnierz |
| 46 | N1/46 | Kolano wentylacyjne prostokątne o zmiennym przekroju | 200 x 200 – 600 x 200 / 900, r = 100 | szt | 1 | blacha – stal ocynkowana |  |
| 47 | N1/47 | Kratka prostokątna 600 x 200 z przepustnicą regulacyjną, pojedynczy rząd lameli poziomych | 600 x 200 | szt | 1 | blacha – stal ocynkowana |  |
| 48 | N1/48 | Przepustnica regulacyjna wielopłaszczyznowa | 400 x 400 | szt | 1 | blacha – stal ocynkowana |  |
| 49 | N1/49 | Konfuzor symetryczny | 400 x 400 – 400 x 350 / 200 | szt | 1 | blacha – stal ocynkowana |  |
| 50 | N1/50 | Kanał wentylacyjny prostokątny | 400 x 350 / 2150 | szt | 1 | blacha – stal ocynkowana | Długość domierzyć na budowie, luźny kołnierz |
| 51 | N1/51 | Łuk wentylacyjny prostokątny | 400 x 350 / 900, r = 100 | szt | 1 | blacha – stal ocynkowana |  |
| 52 | N1/52 | Kanał wentylacyjny prostokątny | 400 x 350 / 950 | szt | 1 | blacha – stal ocynkowana | Długość domierzyć na budowie, luźny kołnierz |
| 53 | N1/53 | Trójnik wentylacyjny z odejściem kołowym | 400 x 350 / 500 – Dn 315 / 50 | szt | 1 | blacha – stal ocynkowana |  |
| 54 | N1/54 | Przepustnica regulacyjna kołowa | Dn 315 | szt | 1 | blacha – stal ocynkowana |  |
| 55 | N1/55 | Kanał wentylacyjny kołowy typu SPIRO | Dn 315 / 300 | szt | 1 | blacha – stal ocynkowana |  |
| 56 | N1/56 | Trójnik wentylacyjny kołowy | Dn 250 / Dn 315 / Dn 250 | szt | 1 | blacha – stal ocynkowana | Odejście trójnika Dn 315 |
| 57 | N1/57 | Kanał wentylacyjny kołowy typu SPIRO | Dn 250 / 120 | szt | 1 | blacha – stal ocynkowana |  |
| 58 | N1/58 | Kolano wentylacyjne kołowe | Dn 250 / 900 | szt | 1 | blacha – stal ocynkowana |  |
| 59 | N1/59 | Kanał wentylacyjny kołowy typu SPIRO | Dn 250 / 400 | szt | 1 | blacha – stal ocynkowana |  |
| 60 | N1/60 | Kanał wentylacyjny kołowy typu SPIRO | Dn 250 / 120 | szt | 1 | blacha – stal ocynkowana |  |
| 61 | N1/61 | Kolano wentylacyjne kołowe | Dn 250 / 900 | szt | 1 | blacha – stal ocynkowana |  |
| 62 | N1/62 | Kanał wentylacyjny kołowy typu SPIRO | Dn 250 / 400 | szt | 1 | blacha – stal ocynkowana |  |
| 63 | N1/63 | Konfuzor symetryczny | 400 x 350 – Dn 315 / 200 | szt | 1 | blacha – stal ocynkowana |  |
| 64 | N1/64 | Kanał wentylacyjny kołowy typu SPIRO | Dn 315 / 1900 | szt | 1 | blacha – stal ocynkowana |  |
| 65 | N1/65 | Kolano wentylacyjne kołowe | Dn 315 / 900 | szt | 1 | blacha – stal ocynkowana |  |
| 66 | N1/66 | Kanał wentylacyjny kołowy typu SPIRO | Dn 315 / 400 | szt | 1 | blacha – stal ocynkowana |  |
| 67 | N1/67 | Trójnik wentylacyjny kołowy | Dn 250 / Dn 315 / Dn 250 | szt | 1 | blacha – stal ocynkowana | Odejście trójnika Dn 315 |
| 68 | N1/68 | Kanał wentylacyjny kołowy typu SPIRO | Dn 250 / 120 | szt | 1 | blacha – stal ocynkowana |  |
| 69 | N1/69 | Kolano wentylacyjne kołowe | Dn 250 / 900 | szt | 1 | blacha – stal ocynkowana |  |
| 70 | N1/70 | Kanał wentylacyjny kołowy typu SPIRO | Dn 250 / 400 | szt | 1 | blacha – stal ocynkowana |  |
| 71 | N1/71 | Kanał wentylacyjny kołowy typu SPIRO | Dn 250 / 120 | szt | 1 | blacha – stal ocynkowana |  |
| 72 | N1/72 | Kolano wentylacyjne kołowe | Dn 250 / 900 | szt | 1 | blacha – stal ocynkowana |  |
| 73 | N1/73 | Kanał wentylacyjny kołowy typu SPIRO | Dn 250 / 400 | szt | 1 | blacha – stal ocynkowana |  |

Ciąg wywiewny układu NW1

| Lp. | Oznaczenie urządzenia | Wyszczególnienie |  | Jedn. miary | Liczba jedn. | Materiał | Norma, katalog, wytwórca, rysunek, itp. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Nazwa | Wymiar |  |  |  |  |
| 1 | W1/1 | Konfuzor jednostronnie niesymetryczny | 1200 x 580 – 700 x 400 / 300 | szt | 1 | blacha – stal ocynkowana |  |
| 2 | W1/2 | Kanał wentylacyjny prostokątny | 700 x 400 / 1350 | szt | 1 | blacha – stal ocynkowana | Długość domierzyć na budowie, luźny kołnierz |
| 3 | W1/3 | Łuk wentylacyjny prostokątny | 400 x 700 / 900, r = 100 | szt | 1 | blacha – stal ocynkowana | Uwaga na figurę łuku |
| 4 | W1/4 | Kanał wentylacyjny prostokątny | 700 x 400 / 800 | szt | 1 | blacha – stal ocynkowana | Długość domierzyć na budowie, luźny kołnierz |
| 5 | W1/5 | Podstawa dachowa prostokątna typ II | 700 x 400 / 1500 | szt | 1 | blacha – stal ocynkowana |  |
| 6 | W1/6 | Cokół dachowy izolowany pod podstawę 700 x 400 | - | szt | 1 | blacha – stal ocynkowana | Wysokość cokołu 300 mm, grubość izolacji 50 mm |
| 7 | W1/7 | Kanał wentylacyjny prostokątny | 700 x 400 / 8600 | szt | 1 | blacha – stal ocynkowana | Długość domierzyć na budowie, luźny kołnierz |
| 8 | W1/8 | Łuk wentylacyjny prostokątny | 400 x 700 / 900, r = 100 | szt | 1 | blacha – stal ocynkowana | Uwaga na figurę łuku |
| 9 | W1/9 | Konfuzor jednostronnie niesymetryczny | 700 x 400 – 750 x 400 / 200 | szt | 1 | blacha – stal ocynkowana |  |
| 10 | W1/10 | Kanał wentylacyjny prostokątny Klapa p.poż. EIS 120. Wyzwalacz termiczny 72 0C Kanał wentylacyjny prostokątny | 750 x 400 / 100 750 x 400 / 290 750 x 400 / 100 | kpl | 1 | blacha – stal ocynkowana | Długość domierzyć na budowie, luźny kołnierz |
| 11 | W1/11 | Łuk wentylacyjny prostokątny | 750 x 400 / 900, r = 100 | szt | 1 | blacha – stal ocynkowana |  |
| 12 | W1/12 | Kanał wentylacyjny prostokątny | 750 x 400 / 2150 | szt | 1 | blacha – stal ocynkowana | Długość domierzyć na budowie, luźny kołnierz |
| 13 | W1/13 | Łuk wentylacyjny prostokątny | 750 x 400 / 900, r = 100 | szt | 1 | blacha – stal ocynkowana |  |
| 14 | W1/14 | Kanał wentylacyjny prostokątny | 750 x 400 / 5800 | szt | 1 | blacha – stal ocynkowana | Długość domierzyć na budowie, luźny kołnierz |
| 15 | W1/15 | Trójnik wentylacyjny prostokątny z odejściem łukowym | 750 x 400 – 600 x 400 – 200 x 400 / 700 | szt | 1 | blacha – stal ocynkowana | Odejście trójnika 400x400 |
| 16 | W1/16 | Kanał wentylacyjny prostokątny | 600 x 400 / 1350 | szt | 1 | blacha – stal ocynkowana | Długość domierzyć na budowie, luźny kołnierz |
| 17 | W1/17 | Łuk wentylacyjny prostokątny | 600 x 400 / 900, r = 100 | szt | 1 | blacha – stal ocynkowana |  |
| 18 | W1/18 | Kanał wentylacyjny prostokątny Króćec kołowy do montażu w kanał wentylacyjny prostokątny Kanał wentylacyjny typu Flex | 600 x 400 / 4900 Dn 315 Dn 315 | szt szt szt | 1 4 4 | blacha – stal ocynkowana | Długość domierzyć na budowie, luźny kołnierz |
| 19 | W1/19 | Zaślepka kanału prostokątnego | 600 x 400 | szt | 1 | blacha – stal ocynkowana |  |
| 20 | W1/20 | Przepustnica regulacyjna wielopłaszczyznowa | 200 x 400 | szt | 1 | blacha – stal ocynkowana |  |
| 21 | W1/21 | Konfuzor symetryczny | 200 x 400 – 200 x 200 / 200 | szt | 1 | blacha – stal ocynkowana |  |
| 22 | W1/22 | Kanał wentylacyjny prostokątny | 200 x 200 / 650 | szt | 1 | blacha – stal ocynkowana | Długość domierzyć na budowie, luźny kołnierz |
| 23 | W1/23 | Łuk wentylacyjny prostokątny | 200 x 200 / 900, r = 100 | szt | 1 | blacha – stal ocynkowana |  |
| 24 | W1/24 | Kanał wentylacyjny prostokątny | 200 x 200 / 300 | szt | 1 | blacha – stal ocynkowana | Długość domierzyć na budowie, luźny kołnierz |
| 25 | W1/25 | Kolano wentylacyjne prostokątne o zmiennym przekroju | 200 x 200 – 400 x 200 / 900, r = 100 | szt | 1 | blacha – stal ocynkowana |  |
| 26 | W1/26 | Kratka prostokątna 400 x 200 z przepustnicą regulacyjną, pojedynczy rząd lameli poziomych | 400 x 200 | szt | 1 | blacha – stal ocynkowana |  |
| 27 | W1/27 | Okap kuchenny wyspowy wywiewno - nawiewny Vn=4050 m3/h, 8 króćców nawiewnych dn 250 Vw=4500 m3/h, 4 króćce wywiene dn 315 Wymiar okapu DxWxH=5100x1500x540 Masa 270 kg oświetlenie LED150 75W IP65 4000K 2 szt 230 V AC, 150 W filtry cykolonowo-cylindryczne z filtrami siatkowymi filtracja dwustopniowa | 5100 x 1500 x 540 | szt | 1 | stal nierdzewna AISI 304 |  |

2. UKŁAD Wc1

| Lp. | Oznaczenie urządzenia | Wyszczególnienie |  | Jedn. miary | Liczba jedn. | Materiał | Norma, katalog, wytwórca, rysunek, itp. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Nazwa | Wymiar |  |  |  |  |
| 1 | WC1/1 | Wentylator łazienkowy z przyłączem Dn 125, układem sterowania czasowego z instalacji oświetleniowej pomieszczenia, Vw=50 m3/h, Δp=30 Pa. Wentylator wyposażony w lampkę kontrolną oraz przepustnicę zwrotną | Dn 125 | szt | 1 | ABS |  |
| 2 | WC1/2 | Kanał wentylacyjny kołowy typu SPIRO | Dn 125 / 150 | szt | 1 | blacha – stal ocynkowana |  |

3. UKŁAD Wc2

| Lp. | Oznaczenie urządzenia | Wyszczególnienie |  | Jedn. miary | Liczba jedn. | Materiał | Norma, katalog, wytwórca, rysunek, itp. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Nazwa | Wymiar |  |  |  |  |
| 1 | WC2/1 | Wentylator łazienkowy z przyłączem Dn 125, układem sterowania czasowego z instalacji oświetleniowej pomieszczenia, Vw=70 m3/h, Δp=30 Pa. Wentylator wyposażony w lampkę kontrolną oraz przepustnicę zwrotną | Dn 125 | szt | 1 | ABS |  |
| 2 | WC2/2 | Kanał wentylacyjny kołowy typu SPIRO | Dn 125 / 1950 | szt | 1 | blacha – stal ocynkowana |  |

4. UKŁAD Wc3

| Lp. | Oznaczenie urządzenia | Wyszczególnienie |  | Jedn. miary | Liczba jedn. | Materiał | Norma, katalog, wytwórca, rysunek, itp. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Nazwa | Wymiar |  |  |  |  |
| 1 | WC3/1 | Wentylator łazienkowy sterowany włącznikiem typu ON – OFF z przyłączem Dn 125, Vw=50 m3/h, Δp=30 Pa. Wentylator wyposażony w lampkę kontrolną oraz przepustnicę zwrotną | Dn 125 | szt | 1 | ABS |  |
| 2 | WC3/2 | Kanał wentylacyjny kołowy typu SPIRO | Dn 125 / 150 | szt | 1 | blacha – stal ocynkowana |  |

5. UKŁAD Wzm

| Lp. | Oznaczenie urządzenia | Wyszczególnienie |  | Jedn. miary | Liczba jedn. | Materiał | Norma, katalog, wytwórca, rysunek, itp. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Nazwa | Wymiar |  |  |  |  |
| 1 | Wzm/1 | Kanał wentylacyjny kołowy typu SPIRO | Dn 160 / 350 | szt | 1 | blacha – stal ocynkowana |  |
| 2 | Wzm/2 | Wentylator kanałowy EC z przyłączem Dn 160, regulatorem prędkości obrotowej 0÷10V, Vw=335 m3/h, Δp=150 Pa. Wentylator wyposażony w króćce elastyczne | Dn 160 | szt | 1 | blacha – stal ocynkowana |  |
| 3 | Wzm/3 | Tłumik wentylacyjny kołowy, grubość warstwy tłumiącej 50 mm | Dn 160 / 600 | szt | 1 | blacha – stal ocynkowana |  |
| 4 | Wzm/4 | Kanał wentylacyjny kołowy typu SPIRO | Dn 160 / 1900 | szt | 1 | blacha – stal ocynkowana |  |
| 5 | Wzm/5 | Kolano wentylacyjne kołowe | Dn 160 / 900 | szt | 1 | blacha – stal ocynkowana |  |
| 6 | Wzm/6 | Kanał wentylacyjny kołowy typu SPIRO | Dn 160 / 1950 | szt | 1 | blacha – stal ocynkowana |  |
| 7 | Wzm/7 | Kolano wentylacyjne kołowe | Dn 160 / 900 | szt | 1 | blacha – stal ocynkowana |  |
| 8 | Wzm/8 | Kanał wentylacyjny kołowy typu SPIRO | Dn 160 / 2400 | szt | 1 | blacha – stal ocynkowana |  |
| 9 | Wzm/9 | Kolano wentylacyjne kołowe | Dn 160 / 900 | szt | 1 | blacha – stal ocynkowana |  |
| 10 | Wzm/10 | Kanał wentylacyjny kołowy typu SPIRO | Dn 160 / 4600 | szt | 1 | blacha – stal ocynkowana |  |
| 11 | Wzm/11 | Zaślepka kanału typu Spiro | Dn 160 | szt | 1 | blacha – stal ocynkowana |  |

6. UKŁAD Wc4

| Lp. | Oznaczenie urządzenia | Wyszczególnienie |  | Jedn. miary | Liczba jedn. | Materiał | Norma, katalog, wytwórca, rysunek, itp. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Nazwa | Wymiar |  |  |  |  |
| 1 | WC4/1 | Kanał wentylacyjny kołowy typu SPIRO | Dn 125 / 160 | szt | 1 | blacha – stal ocynkowana |  |
| 2 | WC4/2 | Kolano wentylacyjne kołowe | Dn 125 / 900 | szt | 1 | blacha – stal ocynkowana |  |
| 3 | WC4/3 | Kanał wentylacyjny kołowy typu SPIRO | Dn 125 / 950 | szt | 1 | blacha – stal ocynkowana |  |
| 4 | WC4/4 | Wentylator łazienkowy z przyłączem Dn 125 sterowany czasowo z instalacji oświetleniowej pomieszczenia, Vw=50 m3/h, Δp=30 Pa. Wentylator wyposażony w lampkę kontrolną oraz przepustnicę zwrotną | Dn 125 | szt | 1 | ABS |  |

7. UKŁAD Wc5

| Lp. | Oznaczenie urządzenia | Wyszczególnienie |  | Jedn. miary | Liczba jedn. | Materiał | Norma, katalog, wytwórca, rysunek, itp. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Nazwa | Wymiar |  |  |  |  |
| 1 | WC5/1 | Wentylator łazienkowy sterowany włącznikiem typu ON – OFF z przyłączem Dn 125, Vw=50 m3/h, Δp=30 Pa. Wentylator wyposażony w lampkę kontrolną oraz przepustnicę zwrotną | Dn 125 | szt | 1 | ABS |  |
| 2 | WC5/2 | Kanał wentylacyjny kołowy typu SPIRO | Dn 125 / 300 | szt | 1 | blacha – stal ocynkowana |  |

8. UKŁAD Wc6

| Lp. | Oznaczenie urządzenia | Wyszczególnienie |  | Jedn. miary | Liczba jedn. | Materiał | Norma, katalog, wytwórca, rysunek, itp. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Nazwa | Wymiar |  |  |  |  |
| 1 | WC6/1 | Kanał wentylacyjny kołowy typu SPIRO | Dn 160 / 100 | szt | 1 | blacha – stal ocynkowana |  |
| 2 | WC6/2 | Wentylator kanałowy z przyłączem Dn 160, układem sterowania czasowego z instalacji oświetleniowej pomieszczenia, Vw=230 m3/h, Δp=170 Pa. Wentylator wyposażony w silnik trzybiegowy, króćce elastyczne Dn 160 | Dn 160 | szt | 1 | ABS |  |
| 3 | WC6/3 | Kanał wentylacyjny kołowy typu SPIRO | Dn 160 / 300 | szt | 1 | blacha – stal ocynkowana |  |
| 4 | WC6/4 | Trójnik wentylacyjny kołowy Mufa wentylacyjna kołowa Przepustnica regulacyjna kołowa | Dn 160 / Dn 100 / Dn 160 Dn 100 Dn 100 | kpl | 1 | blacha – stal ocynkowana |  |
| 5 | WC6/5 | Kanał wentylacyjny kołowy typu SPIRO Trójnik wentylacyjny kołowy | Dn 100 / 750 Dn 100 / Dn 100 / Dn 100 | kpl | 1 | blacha – stal ocynkowana |  |
| 6 | WC6/6 | Kanał wentylacyjny kołowy typu SPIRO Kanał wentylacyjny kołowy typu FLEX z izolacją akustyczną i termiczną 25 mm Anemostat wywiewny z ramką montażową | Dn 100 / 300 Dn 100 / 500 Dn 100 | kpl | 2 | blacha – stal ocynkowana |  |
| 7 | WC6/7 | Redukcja kołowa mufowa | Dn 160 / Dn 125 | szt | 1 | blacha – stal ocynkowana |  |
| 8 | WC6/8 | Kanał wentylacyjny kołowy typu SPIRO | Dn 125 / 1200 | szt | 1 | blacha – stal ocynkowana |  |
| 9 | WC6/9 | Trójnik wentylacyjny kołowy Mufa wentylacyjna kołowa Przepustnica regulacyjna kołowa | Dn 125 / Dn 125 / Dn 125 Dn 125 Dn 125 | szt szt szt | 1 2 2 | blacha – stal ocynkowana |  |
| 10 | WC6/10 | Kanał wentylacyjny kołowy typu SPIRO Kanał wentylacyjny kołowy typu FLEX z izolacją akustyczną i termiczną 25 mm Anemostat wywiewny z ramką montażową | Dn 125 / 700 Dn 125 / 500 Dn 125 | kpl | 1 | blacha – stal ocynkowana |  |
| 11 | WC6/11 | Kanał wentylacyjny kołowy typu SPIRO Kanał wentylacyjny kołowy typu FLEX z izolacją akustyczną i termiczną 25 mm Anemostat wywiewny z ramką montażową | Dn 125 / 1200 Dn 125 / 500 Dn 125 | kpl | 1 | blacha – stal ocynkowana |  |

9. UKŁAD Wc7

| Lp. | Oznaczenie urządzenia | Wyszczególnienie |  | Jedn. miary | Liczba jedn. | Materiał | Norma, katalog, wytwórca, rysunek, itp. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Nazwa | Wymiar |  |  |  |  |
| 1 | WC7/1 | Kanał wentylacyjny kołowy typu SPIRO | Dn 160 / 100 | szt | 1 | blacha – stal ocynkowana |  |
| 2 | WC7/2 | Wentylator kanałowy z przyłączem Dn 160, układem sterowania czasowego z instalacji oświetleniowej pomieszczenia, Vw=230 m3/h, Δp=170 Pa. Wentylator wyposażony w silnik trzybiegowy, króćce elastyczne Dn 160 | Dn 160 | szt | 1 | ABS |  |
| 3 | WC7/3 | Kanał wentylacyjny kołowy typu SPIRO | Dn 160 / 300 | szt | 1 | blacha – stal ocynkowana |  |
| 4 | WC7/4 | Trójnik wentylacyjny kołowy Mufa wentylacyjna kołowa Przepustnica regulacyjna kołowa | Dn 160 / Dn 100 / Dn 160 Dn 100 Dn 100 | kpl | 1 | blacha – stal ocynkowana |  |
| 5 | WC7/5 | Kanał wentylacyjny kołowy typu SPIRO Trójnik wentylacyjny kołowy | Dn 100 / 950 Dn 100 / Dn 100 / Dn 100 | kpl | 1 | blacha – stal ocynkowana |  |
| 6 | WC7/6 | Kanał wentylacyjny kołowy typu SPIRO Kanał wentylacyjny kołowy typu FLEX z izolacją akustyczną i termiczną 25 mm Anemostat wywiewny z ramką montażową | Dn 100 / 300 Dn 100 / 500 Dn 100 | kpl | 2 | blacha – stal ocynkowana |  |
| 7 | WC7/7 | Redukcja kołowa mufowa | Dn 160 / Dn 125 | szt | 1 | blacha – stal ocynkowana |  |
| 8 | WC7/8 | Kanał wentylacyjny kołowy typu SPIRO | Dn 125 / 1200 | szt | 1 | blacha – stal ocynkowana |  |
| 9 | WC7/9 | Trójnik wentylacyjny kołowy Mufa wentylacyjna kołowa Przepustnica regulacyjna kołowa | Dn 125 / Dn 125 / Dn 125 Dn 125 Dn 125 | szt szt szt | 1 2 2 | blacha – stal ocynkowana |  |
| 10 | WC7/10 | Kanał wentylacyjny kołowy typu SPIRO Kanał wentylacyjny kołowy typu FLEX z izolacją akustyczną i termiczną 25 mm Anemostat wywiewny z ramką montażową | Dn 125 / 1200 Dn 125 / 500 Dn 125 | kpl | 1 | blacha – stal ocynkowana |  |
| 11 | WC7/11 | Kanał wentylacyjny kołowy typu SPIRO Kanał wentylacyjny kołowy typu FLEX z izolacją akustyczną i termiczną 25 mm Anemostat wywiewny z ramką montażową | Dn 125 / 900 Dn 125 / 500 Dn 125 | kpl | 1 | blacha – stal ocynkowana |  |

10. UKŁAD Wc8

| Lp. | Oznaczenie urządzenia | Wyszczególnienie |  | Jedn. miary | Liczba jedn. | Materiał | Norma, katalog, wytwórca, rysunek, itp. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Nazwa | Wymiar |  |  |  |  |
| 1 | WC8/1 | Kanał wentylacyjny kołowy typu SPIRO | Dn 160 / 100 | szt | 1 | blacha – stal ocynkowana |  |
| 2 | WC8/2 | Wentylator kanałowy z przyłączem Dn 160, układem sterowania czasowego z instalacji oświetleniowej pomieszczenia, Vw=230 m3/h, Δp=170 Pa. Wentylator wyposażony w silnik trzybiegowy, króćce elastyczne Dn 160 | Dn 160 | szt | 1 | ABS |  |
| 3 | WC8/3 | Kanał wentylacyjny kołowy typu SPIRO | Dn 160 / 300 | szt | 1 | blacha – stal ocynkowana |  |
| 4 | WC8/4 | Trójnik wentylacyjny kołowy Mufa wentylacyjna kołowa Przepustnica regulacyjna kołowa | Dn 160 / Dn 100 / Dn 160 Dn 100 Dn 100 | kpl | 1 | blacha – stal ocynkowana |  |
| 5 | WC8/5 | Kanał wentylacyjny kołowy typu SPIRO Trójnik wentylacyjny kołowy | Dn 100 / 900 Dn 100 / Dn 100 / Dn 100 | kpl | 1 | blacha – stal ocynkowana |  |
| 6 | WC8/6 | Kanał wentylacyjny kołowy typu SPIRO Kanał wentylacyjny kołowy typu FLEX z izolacją akustyczną i termiczną 25 mm Anemostat wywiewny z ramką montażową | Dn 100 / 300 Dn 100 / 500 Dn 100 | kpl | 2 | blacha – stal ocynkowana |  |
| 7 | WC8/7 | Redukcja kołowa mufowa | Dn 160 / Dn 125 | szt | 1 | blacha – stal ocynkowana |  |
| 8 | WC8/8 | Kanał wentylacyjny kołowy typu SPIRO | Dn 125 / 1200 | szt | 1 | blacha – stal ocynkowana |  |
| 9 | WC8/9 | Trójnik wentylacyjny kołowy Mufa wentylacyjna kołowa Przepustnica regulacyjna kołowa | Dn 125 / Dn 125 / Dn 125 Dn 125 Dn 125 | szt szt szt | 1 2 2 | blacha – stal ocynkowana |  |
| 10 | WC8/10 | Kanał wentylacyjny kołowy typu SPIRO Kanał wentylacyjny kołowy typu FLEX z izolacją akustyczną i termiczną 25 mm Anemostat wywiewny z ramką montażową | Dn 125 / 900 Dn 125 / 500 Dn 125 | kpl | 1 | blacha – stal ocynkowana |  |
| 11 | WC8/11 | Kanał wentylacyjny kołowy typu SPIRO Kanał wentylacyjny kołowy typu FLEX z izolacją akustyczną i termiczną 25 mm Anemostat wywiewny z ramką montażową | Dn 125 / 1200 Dn 125 / 500 Dn 125 | kpl | 1 | blacha – stal ocynkowana |  |

11. UKŁAD Wc9

| Lp. | Oznaczenie urządzenia | Wyszczególnienie |  | Jedn. miary | Liczba jedn. | Materiał | Norma, katalog, wytwórca, rysunek, itp. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Nazwa | Wymiar |  |  |  |  |
| 1 | WC9/1 | Kolano wentylacyjne kołowe | Dn 125 / 900 | szt | 1 | blacha – stal ocynkowana |  |
| 2 | WC9/2 | Mufa wentylacyjna kołowa Redukcja kołowa mufowa | Dn 125 Dn 160 / Dn 125 | szt szt | 1 1 | blacha – stal ocynkowana |  |
| 3 | WC9/3 | Wentylator kanałowy z przyłączem Dn 160, układem sterowania czasowego z instalacji oświetleniowej pomieszczenia, Vw=170 m3/h, Δp=170 Pa. Wentylator wyposażony w silnik trzybiegowy, króćce elastyczne Dn 160 | Dn 160 | szt | 1 | ABS |  |
| 4 | WC9/4 | Redukcja kołowa mufowa | Dn 160 / Dn 125 | szt | 1 | blacha – stal ocynkowana |  |
| 5 | WC9/5 | Kanał wentylacyjny kołowy typu SPIRO | Dn 125 / 100 | szt | 1 | blacha – stal ocynkowana |  |
| 6 | WC9/6 | Kolano wentylacyjne kołowe | Dn 125 / 900 | szt | 1 | blacha – stal ocynkowana |  |
| 7 | WC9/7 | Kanał wentylacyjny kołowy typu SPIRO | Dn 125 / 500 | szt | 1 | blacha – stal ocynkowana |  |
| 8 | WC9/8 | Trójnik wentylacyjny kołowy Mufa wentylacyjna kołowa Przepustnica regulacyjna kołowa | Dn 125 / Dn 100 / Dn 125 Dn 100 Dn 100 | kpl | 1 | blacha – stal ocynkowana |  |
| 9 | WC9/9 | Kanał wentylacyjny kołowy typu SPIRO Kolano wentylacyjne kołowe | Dn 100 / 1200 Dn 100 / 900 | szt szt | 1 1 | blacha – stal ocynkowana |  |
| 10 | WC9/10 | Kanał wentylacyjny kołowy typu SPIRO Trójnik wentylacyjny kołowy | Dn 100 / 300 Dn 100 / Dn 100 / Dn 100 | kpl | 1 | blacha – stal ocynkowana |  |
| 11 | WC9/11 | Kanał wentylacyjny kołowy typu SPIRO Kanał wentylacyjny kołowy typu FLEX z izolacją akustyczną i termiczną 25 mm Anemostat wywiewny z ramką montażową | Dn 100 / 300 Dn 100 / 500 Dn 100 | kpl | 2 | blacha – stal ocynkowana |  |
| 12 | WC9/12 | Mufa wentylacyjna kołowa Przepustnica regulacyjna kołowa Kanał wentylacyjny kołowy typu SPIRO Kanał wentylacyjny kołowy typu FLEX z izolacją akustyczną i termiczną 25 mm Anemostat wywiewny z ramką montażową | Dn 125 Dn 125 Dn 125 / 200 Dn 125 / 500 Dn 125 | kpl | 1 | blacha – stal ocynkowana |  |

12. UKŁAD Wc10

| Lp. | Oznaczenie urządzenia | Wyszczególnienie |  | Jedn. miary | Liczba jedn. | Materiał | Norma, katalog, wytwórca, rysunek, itp. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Nazwa | Wymiar |  |  |  |  |
| 1 | WC10/1 | Kolano wentylacyjne kołowe | Dn 125 / 900 | szt | 1 | blacha – stal ocynkowana |  |
| 2 | WC10/2 | Mufa wentylacyjna kołowa Redukcja kołowa mufowa | Dn 125 Dn 160 / Dn 125 | szt szt | 1 1 | blacha – stal ocynkowana |  |
| 3 | WC10/3 | Wentylator kanałowy z przyłączem Dn 160, układem sterowania czasowego z instalacji oświetleniowej pomieszczenia, Vw=170 m3/h, Δp=170 Pa. Wentylator wyposażony w silnik trzybiegowy, króćce elastyczne Dn 160 | Dn 160 | szt | 1 | ABS |  |
| 4 | WC10/4 | Redukcja kołowa mufowa | Dn 160 / Dn 125 | szt | 1 | blacha – stal ocynkowana |  |
| 5 | WC10/5 | Kanał wentylacyjny kołowy typu SPIRO | Dn 125 / 1700 | szt | 1 | blacha – stal ocynkowana |  |
| 6 | WC10/6 | Trójnik wentylacyjny kołowy Mufa wentylacyjna kołowa Przepustnica regulacyjna kołowa | Dn 125 / Dn 100 / Dn 125 Dn 100 Dn 100 | kpl | 1 | blacha – stal ocynkowana |  |
| 7 | WC10/7 | Kanał wentylacyjny kołowy typu SPIRO Trójnik wentylacyjny kołowy | Dn 100 / 1000 Dn 100 / Dn 100 / Dn 100 | kpl | 1 | blacha – stal ocynkowana |  |
| 8 | WC10/8 | Kanał wentylacyjny kołowy typu SPIRO Kanał wentylacyjny kołowy typu FLEX z izolacją akustyczną i termiczną 25 mm Anemostat wywiewny z ramką montażową | Dn 100 / 300 Dn 100 / 500 Dn 100 | kpl | 2 | blacha – stal ocynkowana |  |
| 9 | WC10/9 | Kanał wentylacyjny kołowy typu SPIRO | Dn 125 / 1300 | szt | 1 | blacha – stal ocynkowana |  |
| 10 | WC10/10 | Kolano wentylacyjne kołowe | Dn 125 / 900 | szt | 1 | blacha – stal ocynkowana |  |
| 11 | WC10/11 | Kanał wentylacyjny kołowy typu SPIRO | Dn 125 / 1300 | szt | 1 | blacha – stal ocynkowana |  |
| 12 | WC10/12 | Kanał wentylacyjny kołowy typu FLEX z izolacją akustyczną i termiczną 25 mm Anemostat wywiewny z ramką montażową | Dn 125 / 500 Dn 125 | kpl | 1 | blacha – stal ocynkowana |  |

13. UKŁAD Wc11

| Lp. | Oznaczenie urządzenia | Wyszczególnienie |  | Jedn. miary | Liczba jedn. | Materiał | Norma, katalog, wytwórca, rysunek, itp. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Nazwa | Wymiar |  |  |  |  |
| 1 | WC11/1 | Kanał wentylacyjny kołowy typu SPIRO | Dn 125 / 160 | szt | 1 | blacha – stal ocynkowana |  |
| 2 | WC11/2 | Kolano wentylacyjne kołowe | Dn 125 / 900 | szt | 1 | blacha – stal ocynkowana |  |
| 3 | WC11/3 | Kanał wentylacyjny kołowy typu SPIRO | Dn 125 / 950 | szt | 1 | blacha – stal ocynkowana |  |
| 4 | WC11/4 | Wentylator łazienkowy z przyłączem Dn 125 sterowany czasowo z instalacji oświetleniowej pomieszczenia, Vw=50 m3/h, Δp=30 Pa. Wentylator wyposażony w lampkę kontrolną oraz przepustnicę zwrotną | Dn 125 | szt | 1 | ABS |  |

14. UKŁAD Wc12

| Lp. | Oznaczenie urządzenia | Wyszczególnienie |  | Jedn. miary | Liczba jedn. | Materiał | Norma, katalog, wytwórca, rysunek, itp. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Nazwa | Wymiar |  |  |  |  |
| 1 | WC12/1 | Wentylator łazienkowy sterowany włącznikiem typu ON – OFF z przyłączem Dn 125, Vw=50 m3/h, Δp=30 Pa. Wentylator wyposażony w lampkę kontrolną oraz przepustnicę zwrotną | Dn 125 | szt | 1 | ABS |  |
| 2 | WC12/2 | Kanał wentylacyjny kołowy typu SPIRO | Dn 125 / 300 | szt | 1 | blacha – stal ocynkowana |  |

15. UKŁAD Wc13

| Lp. | Oznaczenie urządzenia | Wyszczególnienie |  | Jedn. miary | Liczba jedn. | Materiał | Norma, katalog, wytwórca, rysunek, itp. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Nazwa | Wymiar |  |  |  |  |
| 1 | WC13/1 | Kanał wentylacyjny kołowy typu SPIRO | Dn 160 / 100 | szt | 1 | blacha – stal ocynkowana |  |
| 2 | WC13/2 | Wentylator kanałowy z przyłączem Dn 160, układem sterowania czasowego z instalacji oświetleniowej pomieszczenia, Vw=230 m3/h, Δp=170 Pa. Wentylator wyposażony w silnik trzybiegowy, króćce elastyczne Dn 160 | Dn 160 | szt | 1 | ABS |  |
| 3 | WC13/3 | Kanał wentylacyjny kołowy typu SPIRO | Dn 160 / 300 | szt | 1 | blacha – stal ocynkowana |  |
| 4 | WC13/4 | Trójnik wentylacyjny kołowy Mufa wentylacyjna kołowa Przepustnica regulacyjna kołowa | Dn 160 / Dn 100 / Dn 160 Dn 100 Dn 100 | kpl | 1 | blacha – stal ocynkowana |  |
| 5 | WC13/5 | Kanał wentylacyjny kołowy typu SPIRO Trójnik wentylacyjny kołowy | Dn 100 / 950 Dn 100 / Dn 100 / Dn 100 | kpl | 1 | blacha – stal ocynkowana |  |
| 6 | WC13/6 | Kanał wentylacyjny kołowy typu SPIRO Kanał wentylacyjny kołowy typu FLEX z izolacją akustyczną i termiczną 25 mm Anemostat wywiewny z ramką montażową | Dn 100 / 300 Dn 100 / 500 Dn 100 | kpl | 2 | blacha – stal ocynkowana |  |
| 7 | WC13/7 | Redukcja kołowa mufowa | Dn 160 / Dn 125 | szt | 1 | blacha – stal ocynkowana |  |
| 8 | WC13/8 | Kanał wentylacyjny kołowy typu SPIRO | Dn 125 / 1200 | szt | 1 | blacha – stal ocynkowana |  |
| 9 | WC13/9 | Trójnik wentylacyjny kołowy Mufa wentylacyjna kołowa Przepustnica regulacyjna kołowa | Dn 125 / Dn 125 / Dn 125 Dn 125 Dn 125 | szt szt szt | 1 2 2 | blacha – stal ocynkowana |  |
| 10 | WC13/10 | Kanał wentylacyjny kołowy typu SPIRO Kanał wentylacyjny kołowy typu FLEX z izolacją akustyczną i termiczną 25 mm Anemostat wywiewny z ramką montażową | Dn 125 / 900 Dn 125 / 500 Dn 125 | kpl | 1 | blacha – stal ocynkowana |  |
| 11 | WC13/11 | Kanał wentylacyjny kołowy typu SPIRO Kanał wentylacyjny kołowy typu FLEX z izolacją akustyczną i termiczną 25 mm Anemostat wywiewny z ramką montażową | Dn 125 / 1000 Dn 125 / 500 Dn 125 | kpl | 1 | blacha – stal ocynkowana |  |

16. UKŁAD Wc14

| Lp. | Oznaczenie urządzenia | Wyszczególnienie |  | Jedn. miary | Liczba jedn. | Materiał | Norma, katalog, wytwórca, rysunek, itp. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Nazwa | Wymiar |  |  |  |  |
| 1 | WC14/1 | Kanał wentylacyjny kołowy typu SPIRO | Dn 160 / 100 | szt | 1 | blacha – stal ocynkowana |  |
| 2 | WC14/2 | Wentylator kanałowy z przyłączem Dn 160, układem sterowania czasowego z instalacji oświetleniowej pomieszczenia, Vw=230 m3/h, Δp=170 Pa. Wentylator wyposażony w silnik trzybiegowy, króćce elastyczne Dn 160 | Dn 160 | szt | 1 | ABS |  |
| 3 | WC14/3 | Kanał wentylacyjny kołowy typu SPIRO | Dn 160 / 300 | szt | 1 | blacha – stal ocynkowana |  |
| 4 | WC14/4 | Trójnik wentylacyjny kołowy Mufa wentylacyjna kołowa Przepustnica regulacyjna kołowa | Dn 160 / Dn 100 / Dn 160 Dn 100 Dn 100 | kpl | 1 | blacha – stal ocynkowana |  |
| 5 | WC14/5 | Kanał wentylacyjny kołowy typu SPIRO Trójnik wentylacyjny kołowy | Dn 100 / 1150 Dn 100 / Dn 100 / Dn 100 | kpl | 1 | blacha – stal ocynkowana |  |
| 6 | WC14/6 | Kanał wentylacyjny kołowy typu SPIRO Kanał wentylacyjny kołowy typu FLEX z izolacją akustyczną i termiczną 25 mm Anemostat wywiewny z ramką montażową | Dn 100 / 300 Dn 100 / 500 Dn 100 | kpl | 2 | blacha – stal ocynkowana |  |
| 7 | WC14/7 | Redukcja kołowa mufowa | Dn 160 / Dn 125 | szt | 1 | blacha – stal ocynkowana |  |
| 8 | WC14/8 | Kanał wentylacyjny kołowy typu SPIRO | Dn 125 / 1200 | szt | 1 | blacha – stal ocynkowana |  |
| 9 | WC14/9 | Trójnik wentylacyjny kołowy Mufa wentylacyjna kołowa Przepustnica regulacyjna kołowa | Dn 125 / Dn 125 / Dn 125 Dn 125 Dn 125 | szt szt szt | 1 2 2 | blacha – stal ocynkowana |  |
| 10 | WC14/10 | Kanał wentylacyjny kołowy typu SPIRO Kanał wentylacyjny kołowy typu FLEX z izolacją akustyczną i termiczną 25 mm Anemostat wywiewny z ramką montażową | Dn 125 / 1000 Dn 125 / 500 Dn 125 | kpl | 1 | blacha – stal ocynkowana |  |
| 11 | WC14/11 | Kanał wentylacyjny kołowy typu SPIRO Kanał wentylacyjny kołowy typu FLEX z izolacją akustyczną i termiczną 25 mm Anemostat wywiewny z ramką montażową | Dn 125 / 1100 Dn 125 / 500 Dn 125 | kpl | 1 | blacha – stal ocynkowana |  |

17. UKŁAD Wc15

| Lp. | Oznaczenie urządzenia | Wyszczególnienie |  | Jedn. miary | Liczba jedn. | Materiał | Norma, katalog, wytwórca, rysunek, itp. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Nazwa | Wymiar |  |  |  |  |
| 1 | WC15/1 | Kanał wentylacyjny kołowy typu SPIRO | Dn 160 / 100 | szt | 1 | blacha – stal ocynkowana |  |
| 2 | WC15/2 | Wentylator kanałowy z przyłączem Dn 160, układem sterowania czasowego z instalacji oświetleniowej pomieszczenia, Vw=230 m3/h, Δp=170 Pa. Wentylator wyposażony w silnik trzybiegowy, króćce elastyczne Dn 160 | Dn 160 | szt | 1 | ABS |  |
| 3 | WC15/3 | Kanał wentylacyjny kołowy typu SPIRO | Dn 160 / 300 | szt | 1 | blacha – stal ocynkowana |  |
| 4 | WC15/4 | Trójnik wentylacyjny kołowy Mufa wentylacyjna kołowa Przepustnica regulacyjna kołowa | Dn 160 / Dn 100 / Dn 160 Dn 100 Dn 100 | kpl | 1 | blacha – stal ocynkowana |  |
| 5 | WC15/5 | Kanał wentylacyjny kołowy typu SPIRO Trójnik wentylacyjny kołowy | Dn 100 / 1100 Dn 100 / Dn 100 / Dn 100 | kpl | 1 | blacha – stal ocynkowana |  |
| 6 | WC15/6 | Kanał wentylacyjny kołowy typu SPIRO Kanał wentylacyjny kołowy typu FLEX z izolacją akustyczną i termiczną 25 mm Anemostat wywiewny z ramką montażową | Dn 100 / 300 Dn 100 / 500 Dn 100 | kpl | 2 | blacha – stal ocynkowana |  |
| 7 | WC15/7 | Redukcja kołowa mufowa | Dn 160 / Dn 125 | szt | 1 | blacha – stal ocynkowana |  |
| 8 | WC15/8 | Kanał wentylacyjny kołowy typu SPIRO | Dn 125 / 1200 | szt | 1 | blacha – stal ocynkowana |  |
| 9 | WC15/9 | Trójnik wentylacyjny kołowy Mufa wentylacyjna kołowa Przepustnica regulacyjna kołowa | Dn 125 / Dn 125 / Dn 125 Dn 125 Dn 125 | szt szt szt | 1 2 2 | blacha – stal ocynkowana |  |
| 10 | WC15/10 | Kanał wentylacyjny kołowy typu SPIRO Kanał wentylacyjny kołowy typu FLEX z izolacją akustyczną i termiczną 25 mm Anemostat wywiewny z ramką montażową | Dn 125 / 1100 Dn 125 / 500 Dn 125 | kpl | 1 | blacha – stal ocynkowana |  |
| 11 | WC15/11 | Kanał wentylacyjny kołowy typu SPIRO Kanał wentylacyjny kołowy typu FLEX z izolacją akustyczną i termiczną 25 mm Anemostat wywiewny z ramką montażową | Dn 125 / 1000 Dn 125 / 500 Dn 125 | kpl | 1 | blacha – stal ocynkowana |  |

18. UKŁAD Wc16

| Lp. | Oznaczenie urządzenia | Wyszczególnienie |  | Jedn. miary | Liczba jedn. | Materiał | Norma, katalog, wytwórca, rysunek, itp. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Nazwa | Wymiar |  |  |  |  |
| 1 | WC16/1 | Kanał wentylacyjny kołowy typu SPIRO | Dn 160 / 100 | szt | 1 | blacha – stal ocynkowana |  |
| 2 | WC16/2 | Wentylator kanałowy z przyłączem Dn 160, układem sterowania czasowego z instalacji oświetleniowej pomieszczenia, Vw=230 m3/h, Δp=170 Pa. Wentylator wyposażony w silnik trzybiegowy, króćce elastyczne Dn 160 | Dn 160 | szt | 1 | ABS |  |
| 3 | WC16/3 | Kanał wentylacyjny kołowy typu SPIRO | Dn 160 / 300 | szt | 1 | blacha – stal ocynkowana |  |
| 4 | WC16/4 | Trójnik wentylacyjny kołowy Mufa wentylacyjna kołowa Przepustnica regulacyjna kołowa | Dn 160 / Dn 100 / Dn 160 Dn 100 Dn 100 | kpl | 1 | blacha – stal ocynkowana |  |
| 5 | WC16/5 | Kanał wentylacyjny kołowy typu SPIRO Trójnik wentylacyjny kołowy | Dn 100 / 1150 Dn 100 / Dn 100 / Dn 100 | kpl | 1 | blacha – stal ocynkowana |  |
| 6 | WC16/6 | Kanał wentylacyjny kołowy typu SPIRO Kanał wentylacyjny kołowy typu FLEX z izolacją akustyczną i termiczną 25 mm Anemostat wywiewny z ramką montażową | Dn 100 / 300 Dn 100 / 500 Dn 100 | kpl | 2 | blacha – stal ocynkowana |  |
| 7 | WC16/7 | Redukcja kołowa mufowa | Dn 160 / Dn 125 | szt | 1 | blacha – stal ocynkowana |  |
| 8 | WC16/8 | Kanał wentylacyjny kołowy typu SPIRO | Dn 125 / 1200 | szt | 1 | blacha – stal ocynkowana |  |
| 9 | WC16/9 | Trójnik wentylacyjny kołowy Mufa wentylacyjna kołowa Przepustnica regulacyjna kołowa | Dn 125 / Dn 125 / Dn 125 Dn 125 Dn 125 | szt szt szt | 1 2 2 | blacha – stal ocynkowana |  |
| 10 | WC16/10 | Kanał wentylacyjny kołowy typu SPIRO Kanał wentylacyjny kołowy typu FLEX z izolacją akustyczną i termiczną 25 mm Anemostat wywiewny z ramką montażową | Dn 125 / 1000 Dn 125 / 500 Dn 125 | kpl | 1 | blacha – stal ocynkowana |  |
| 11 | WC16/11 | Kanał wentylacyjny kołowy typu SPIRO Kanał wentylacyjny kołowy typu FLEX z izolacją akustyczną i termiczną 25 mm Anemostat wywiewny z ramką montażową | Dn 125 / 1100 Dn 125 / 500 Dn 125 | kpl | 1 | blacha – stal ocynkowana |  |

19. UKŁAD CH1_NW1

| Lp. | Oznaczenie urządzenia | Wyszczególnienie |  | Jedn. miary | Liczba jedn. | Materiał | Norma, katalog, wytwórca, rysunek, itp. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Nazwa | Wymiar |  |  |  |  |
| 1 | CH1_NW1 | Agregat skraplający Split Qch=19,0 / Qg=22,4 kW. 400 V AC, Pe=5,8 kW | 1050 x 330 x 1338, masa 137 kg | kpl | 2 | - | - |
| 2 |  | Moduł sterowania AHU | - | kpl | 2 | - | - |
| 3 | - | Pilot przewodowy | - | kpl | 2 | - | - |
| 4 |  | Czynnik chłodniczy R 32 | - | kg | 30,0 | - | - |
| 5 |  | Rurociąg chłodniczy z otuliną chłodniczą | 9,52 mm | mb | 20 | - | PN – EN 12735 – 1 miedź klasy Cu – DHP |
| 6 |  | Rurociąg chłodniczy z otuliną chłodniczą | 22,3 mm | mb | 20 | - | PN – EN 12735 – 1 miedź klasy Cu – DHP |

20. UKŁAD KL1

| Lp. | Oznaczenie urządzenia | Wyszczególnienie |  | Jedn. miary | Liczba jedn. | Materiał | Norma, katalog, wytwórca, rysunek, itp. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Nazwa | Wymiar |  |  |  |  |
| 1 | KL1 | Jednostka skraplająca VRF Qch=33,5 / Qg=37,5 kW | 1350 x 720 x 1690, masa 288 kg | kpl | 1 | - | - |
| 2 | KL1_1 | Jednostka wewnętrzna podstropowa Qch=7,1 / Qg=8,0 kW | 1320 x 690 x 210, masa 33 kg | kpl | 1 | - | - |
| 3 | KL1_2 | Jednostka wewnętrzna podstropowa Qch=7,1 / Qg=8,0 kW | 1320 x 690 x 210, masa 33 kg | kpl | 1 | - | - |
| 4 | KL1_3 | Jednostka wewnętrzna podstropowa Qch=7,1 / Qg=8,0 kW | 1320 x 690 x 210, masa 33 kg | kpl | 1 | - | - |
| 5 | KL1_4 | Jednostka wewnętrzna podstropowa Qch=3,6 / Qg=4,0 kW | 1320 x 690 x 210, masa 33 kg | kpl | 1 | - | - |
| 6 | KL1_5 | Jednostka wewnętrzna podstropowa Qch=3,6 / Qg=4,0 kW | 1320 x 690 x 210, masa 33 kg | kpl | 1 | - | - |
| 7 | KL1_6 | Jednostka wewnętrzna podstropowa Qch=3,6 / Qg=4,0 kW | 1320 x 690 x 210, masa 33 kg | kpl | 1 | - | - |
| 8 | KL1_7 | Jednostka wewnętrzna podstropowa Qch=3,6 / Qg=4,0 kW | 1320 x 690 x 210, masa 33 kg | kpl | 1 | - | - |
| 9 | - | Pilot przewodowy | - | kpl | 7 | - | - |
| 10 | - | Trójnik instalacyjny DIS – 180 – 1G | - | szt | 3 | - | - |
| 11 | - | Trójnik instalacyjny DIS – 22 – 1G | - | szt | 3 | - | - |
| 12 | - | Czynnik chłodniczy R 410A | - | kg | 20 | - | - |
| 13 | - | Rurociąg chłodniczy z otuliną chłodniczą | 6,35 mm | mb | 10 | - | PN – EN 12735 – 1 miedź klasy Cu – DHP |
| 14 |  | Rurociąg chłodniczy z otuliną chłodniczą | 9,52 mm | mb | 40 | - | PN – EN 12735 – 1 miedź klasy Cu – DHP |
| 15 | - | Rurociąg chłodniczy z otuliną chłodniczą | 12,7 mm | mb | 10 | - | PN – EN 12735 – 1 miedź klasy Cu – DHP |
| 16 | - | Rurociąg chłodniczy z otuliną chłodniczą | 15,9 mm | mb | 15 | - | PN – EN 12735 – 1 miedź klasy Cu – DHP |
| 17 | - | Rurociąg chłodniczy z otuliną chłodniczą | 19,05 mm | mb | 15 | - | PN – EN 12735 – 1 miedź klasy Cu – DHP |
| 18 | - | Rurociąg chłodniczy z otuliną chłodniczą | 22,2 mm | mb | 15 | - | PN – EN 12735 – 1 miedź klasy Cu – DHP |

21. UKŁAD KL2

| Lp. | Oznaczenie urządzenia | Wyszczególnienie |  | Jedn. miary | Liczba jedn. | Materiał | Norma, katalog, wytwórca, rysunek, itp. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Nazwa | Wymiar |  |  |  |  |
| 1 | KL2 | Jednostka skraplająca VRF Qch=28,5 / Qg=31,5 kW | 1350 x 720 x 1690, masa 288 kg | kpl | 1 | - | - |
| 2 | KL2_1 | Jednostka wewnętrzna podstropowa Qch=5,6 / Qg=6,3 kW | 1070 x 690 x 210, masa 33 kg | kpl | 1 | - | - |
| 3 | KL2_2 | Jednostka wewnętrzna podstropowa Qch=5,6 / Qg=6,3 kW | 1070 x 690 x 210, masa 33 kg | kpl | 1 | - | - |
| 4 | KL2_3 | Jednostka wewnętrzna podstropowa Qch=7,1 / Qg=8,0 kW | 1320 x 690 x 210, masa 33 kg | kpl | 1 | - | - |
| 5 | KL2_4 | Jednostka wewnętrzna podstropowa Qch=7,1 / Qg=8,0 kW | 1320 x 690 x 210, masa 33 kg | kpl | 1 | - | - |
| 6 | KL2_5 | Jednostka wewnętrzna podstropowa Qch=7,1 / Qg=8,0 kW | 1320 x 690 x 210, masa 33 kg | kpl | 1 | - | - |
| 7 | KL2_6 | Jednostka wewnętrzna podstropowa Qch=7,1 / Qg=8,0 kW | 1320 x 690 x 210, masa 33 kg | kpl | 1 | - | - |
| 8 | - | Pilot przewodowy | - | kpl | 6 | - | - |
| 9 | - | Trójnik instalacyjny DIS – 371 – 1G | - | szt | 1 | - | - |
| 10 | - | Trójnik instalacyjny DIS – 180 – 1G | - | szt | 2 | - | - |
| 11 | - | Trójnik instalacyjny DIS – 22 – 1G | - | szt | 2 | - | - |
|  | - | Czynnik chłodniczy R 410A | - | kg | 20 | - | - |
| 12 | - | Rurociąg chłodniczy z otuliną chłodniczą | 6,35 mm | mb | 10 | - | PN – EN 12735 – 1 miedź klasy Cu – DHP |
| 13 |  | Rurociąg chłodniczy z otuliną chłodniczą | 9,52 mm | mb | 25 | - | PN – EN 12735 – 1 miedź klasy Cu – DHP |
| 14 | - | Rurociąg chłodniczy z otuliną chłodniczą | 12,7 mm | mb | 30 | - | PN – EN 12735 – 1 miedź klasy Cu – DHP |
| 15 | - | Rurociąg chłodniczy z otuliną chłodniczą | 15,9 mm | mb | 25 | - | PN – EN 12735 – 1 miedź klasy Cu – DHP |
| 16 | - | Rurociąg chłodniczy z otuliną chłodniczą | 19,05 mm | mb | 10 | - | PN – EN 12735 – 1 miedź klasy Cu – DHP |
| 17 | - | Rurociąg chłodniczy z otuliną chłodniczą | 22,2 mm | mb | 15 | - | PN – EN 12735 – 1 miedź klasy Cu – DHP |