OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

42416000-5 Wyciągi pionowe i pochyłe, wyciągi, schodu ruchome i chodniki ruchome

45313000-4 Instalowanie wind i podnośników

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

Przedmiotem zamówienia jest wymiana trzech platform schodowych przystosowanych do transportu osób poruszających się na wózkach inwalidzkich i innej niepełnosprawności ruchowej.  Przewidziano urządzenia do poruszania się po torze prostym.

Obiekt:

Biblioteka Śląska, pl. Ligonia 3-7 w Katowicach 40-021.

Część opisowa:

Przedmiotem zamówienia jest wymiana trzech platform dla osób niepełnosprawnych na nowe urządzenia z napędem zamontowanym do poruszania się po torze stałym o kącie nachylenia toru w przedziale minimum 25 do maksimum 40o. Platformy mają zostać wymienione odpowiednio na każdym biegu schodów w budynku, w związku z powyższym zalecana jest wizja lokalna na obiekcie. Urządzenia musza spełniać wymagania aktualnej Normy Europejskiej, aktualnej Dyrektywy Maszynowej oraz deklaracji CE producenta.

STAN ISTNIEJĄCY:

Platforma 1.

Platforma 1 zlokalizowana jest tuż za wejściem do budynku

| Typ | HIRO 320 (prawa) |
| --- | --- |
| Wymiar podestu | 800 x 1000 mm |
| Wysokość podnoszenia | 1590 mm |
| Długość biegu schodów | 3098 mm |
| Zasilanie | 400 V/ 50 Hz |
| Montaż torowiska | na słupach stalowych |
| Schody wykonane z | Betonu |

Platforma 2.

Platforma 2 zlokalizowana jest w budynku na końcu korytarza na parterze i służy do obsługi pierwszego biegu schodów (parter – spocznik)

| Typ | HIRO 356 (lewa) |
| --- | --- |
| Wymiar podestu | 800 x 1100 mm |
| Wysokość podnoszenia | 1806 mm |
| Długość biegu schodów | 3445 mm |
| Zasilanie | 400 V/ 50 Hz |
| Montaż torowiska | na słupach stalowych |
| Schody wykonane z | drewna |

Platforma 3.

Platforma 3 zlokalizowana jest w budynku na końcu korytarza na parterze i służy do obsługi drugiego biegu schodów (spocznik - piętro)

| Typ | HIRO 320 |
| --- | --- |
| Wymiar podestu | 800 x 1000 mm |
| Wysokość podnoszenia | 1590 mm |
| Długość biegu schodów | 3098 mm |
| Zasilanie | 400 V/ 50 Hz |
| Montaż torowiska | na słupach stalowych |
| Schody wykonane z | drewna |

CHARAKTERYSTYKA NOWYCH URZĄDZEŃ:

DANE TECHNICZNE PLATFORMY DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Platforma jest przeznaczona do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich. Urządzenie jest zaprojektowane do poruszania się po torze stałym o kącie nachylenia toru maksymalnie do 40°.

Parametry techniczne:

| wymiary platformy: | 1000x800 |
| --- | --- |
| instalacja: | wewnątrz budynku |
| udźwig | Minimum 225 kg |
| prędkość | Min. 0,1 m/s z „miękkim startem” i „miękkim stopem” |
| zasilanie | 230V jednofazowe lub niskonapięciowe |
| moc | do 1 kW |
| sposób składania platformy | automatyczny |
| najazd na rampę | platforma 1 - 3 rampy najazdu platforma 2 - 2 rampy najazdu platforma 3 – 2 rampy najazdu |
| kolor platformy | Biały, szary, lub stal nierdzewna – do potwierdzenia przez Zamawiającego po przedstawieniu próbek – Zamawiający zatwierdzi ostatecznie kolorystykę w zakresie wskazanych kolorów |
| kolor prowadnic | szary RAL7024 |
| długość prowadnic | ~4,6 m – platforma 1 ~5,3 m – platforma 2 ~4,3 m – platforma 3 |
| sposób mocowania toru | na słupkach samonośnych lub mocowaniach ściennych |
| inne: | czujnik przeciążenia bariery ochronne antypoślizgowy podest listwa bezpieczeństwa przycisk awaryjnego stopu |

Sterowanie urządzeniem powinno odbywać się za pośrednictwem panelu sterowania znajdującego  się na obudowie, bądź za pośrednictwem pilota radiowego lub tzw. kasety przywoławczej.

Podczas zjazdu, osoba będąca na wózku musi być zabezpieczona specjalnymi dedykowanymi do tego, opuszczanymi na czas ruchu platformy barierkami ochronnymi.

Podnośnik powinien umożliwiać osobie z niepełnosprawnością samodzielne wejście, obsługę i zejście z takiego podnośnika.

Informacje w zakresie posiadanej wolnej przestrzeni do dyspozycji osoby na wózku lub do „zaparkowania” platformy:

Platforma nr 1

- najazd frontowy / boczny

- dolny przystanek: przestrzeń do dyspozycji do pierwszego stopnia 136 cm x szerokość 186 cm

- górny przystanek: przestrzeń do dyspozycji od początku spocznika 220 cm x szerokość bez ograniczeń

Platforma nr 2

- najazd boczny / frontowy

- dolny przystanek: przestrzeń do dyspozycji bez ograniczeń

- górny przystanek: przestrzeń do dyspozycji od początku spocznika 192 cm x szerokość 134 cm

Platforma nr 3

- najazd boczny / frontowy

- dolny przystanek: przestrzeń do dyspozycji do pierwszego stopnia 134 cm x szerokość 290 cm

- górny przystanek: przestrzeń do dyspozycji od początku spocznika 180 cm x szerokość 300 cm

Minimalna zmierzona szerokość pomiędzy poręczami biegów schodowych wynosi 133 cm.

Przedstawione wymiary należy traktować jako przybliżone i w celu ich weryfikacji zaleca się dokonanie  wizji na budowie. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwy dobór urządzeń przez Wykonawcę.

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu koncepcję rozmieszczenia elementów systemu sterowania w celu jej akceptacji. Ostateczna propozycja musi spełniać wymóg samodzielnego korzystania z systemu przez osobę będącą na wózku.

Zakres zamówienia obejmuje następujące czynności:

ZAKRES PRAC DEMONTAZOWYCH ORAZ MONTAŻOWYCH:

- Całkowity demontaż wszystkich elementów zainstalowanych platform,

- Utylizacja złomu na koszt Wykonawcy i przekazanie protokołu z utylizacji Zamawiającemu

- Zabezpieczenie elementów wyposażenia, pomieszczeń oraz przestrzeni sąsiadujących z terenem prowadzonych prac

- Dostawa nowych urządzeń wraz z ich rozładunkiem oraz posadowieniem w miejscu montażu

- Montaż platform na istniejących biegach schodów na słupkach samonośnych, lub mocowaniach ściennych

- Wykonanie wszelkich niezbędnych prac, w tym również wykończeniowych koniecznych do poprawnego montażu urządzeń, odtworzenie powierzchni po robotach, uruchomienia oraz przygotowania dokumentacji odbiorowej oraz odbioru i dopuszczenia przez UDT leżą po stronie Wykonawcy

ZAKRES PRAC ELEKTRYCZNYCH:

- Zasilanie nowych platform należy przewidzieć z dotychczasowych źródeł, które znajdują się przy każdej platformie (stan istniejący 380V, 50Hz, zabezpieczenie 6A). Instalacja zasilająca powinna zostać wykonana w układzie TN-S i zabezpieczona wyłącznikiem różnicowo-prądowym oraz wyłącznikiem instalacyjnym dobranym odpowiednio do urządzenia. Należy koniecznie przewidzieć i zabezpieczyć możliwość sterowania i opuszczenia platformy podczas zaniku zasilania. W przypadku konieczności wprowadzenia zmian w sposobie zasilania, prace takie leżą po stronie Wykonawcy.

- Po zakończeniu prac należy sporządzić dokumentację powykonawczą wraz ze schematem elektrycznym wykonanych podłączeń. Należy wykonać pomiary elektryczne, sporządzić i dostarczyć protokoły z przeprowadzonych pomiarów dla każdej z platform.

PRACE POZOSTAŁE:

- Rozruch urządzeń,

- Przygotowanie opisanej poniżej dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej w ilości dwóch sztuk dla każdego dźwigu oraz kopii dokumentacji w wersji elektronicznej,

Dostawca zobowiązany jest dostarczyć pełną dokumentację powykonawczą uwzględniająca m.in.:

- opis techniczny

- protokół montażu

- protokół prób przeciążeniowych

- deklaracja CE [atest]

- projekt wykonawczy

- instrukcję obsługi / eksploatacji

- dokumenty odbiorowe urządzeń dźwigowych

- wymagane próby oraz pomiary w tym protokół elektryczny wraz ze schematem jednokreskowym zasilania

- DTR zastosowanych urządzeń

- aktualne aprobaty oraz dopuszczenia zastosowanych produktów

- wymagany zakres przeglądów konserwacyjnych

- Przygotowanie dla celów badania odbiorczego dokumentacji zgodnej z wymogami Urzędu Dozoru Technicznego  w tym z Rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw, i modernizacji urządzeń transportu bliskiego, w celu zarejestrowania urządzeń. Wykonawca w celu przeprowadzenia procedury zgłoszenia nowych urządzeń do pierwszego badania odbiorczego otrzyma od Zamawiającego stosowne pełnomocnictwo. Wzór aktualnego pełnomocnictwa do Urzędu Dozoru Technicznego dostarczy Zamawiającemu Wykonawca.

- Uczestnictwo w badaniu odbiorczym oraz zapewnienie obciążenia do badania.

Uczestnictwo w odbiorze UDT oraz rejestracja urządzenia odbywa się w 4 zasadniczych krokach:

1 - WNIOSEK
W celu zarejestrowania urządzenia technicznego należy złożyć do Oddziału UDT wniosek o przeprowadzenie badania urządzenia podlegającego dozorowi technicznemu. Do wniosku należy dołączyć dwa komplety dokumentacji urządzenia (w języku polskim) dla każdego ze zgłaszanych urządzeń.

2 - WERYFIKACJA WNIOSKU
Właściwy Oddział UDT rozpatrzy złożony wniosek wraz z dokumentacją techniczną urządzenia. Po uzupełnieniu ewentualnych braków Inspektor UDT przystąpi do badania odbiorczego. W celu przeprowadzenia badania, Inspektor UDT uzgodni ze zgłaszającym termin i miejsce badania oraz poda wymagania odnośnie sposobu jego przygotowania.

3 - BADANIE ODBIORCZE
Celem badania jest potwierdzenie, że urządzenie może być przekazane do bezpiecznej eksploatacji. Badanie odbiorcze jest wykonywane przez Inspektora UDT w obecności eksploatującego urządzenie techniczne.

4 - DECYZJA
Pozytywny wynik badania pozwoli Inspektorowi UDT na wydanie decyzji zezwalającej na eksploatację urządzenia. Na podstawie wydanej decyzji zostanie założona księga rewizyjna urządzenia - sposób jej dostarczenia zostanie uzgodniony.

WARUNKI REALIZACYJNE:

- Zaleca się Wykonawcy przeprowadzenie wizji na obiekcie celem oględzin stanu istniejącego, a w szczególności: stanu technicznego schodów, ścian nośnych, wytrzymałości mechanicznej, wymiarów, w celu przewidzenia ewentualnych kosztów dostosowania do nowego systemu, istniejących rozwiązań zasilania oraz innych instalacji których koszt dostosowania należy przewidzieć.

- Roboty będą prowadzone w czynnym obiekcie

- Utrudnienia wynikające z prowadzenia robót w czynnym obiekcie nie mogą mieć wpływu na termin ukończenia prac

- Na 3 dni przed planowanym wprowadzeniem na tern robót, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu  listę osób obejmującą: imię i nazwisko skierowanych do realizacji zamówienia i każdorazowo będzie ją aktualizował

- Wykonawca w ramach przedmiotowego zadania uzyska wszelkie niezbędne i wymagane prawem pozwolenia, decyzje i zgody

- Wykonawca dokona uruchomienia dźwigów oraz doprowadzi do badania i dopuszczenia do eksploatacji bez zastrzeżeń  przez UDT

- Przed rozpoczęciem robót Wykonawca przygotuje i przedstawi Zamawiającemu komplet niezbędnych dokumentów w tym kwalifikacje osób przeznaczonych do realizacji zadania

- Wykonawca zobowiązuje się usunąć na własny koszt wszelkie usterki i awarie powstałe w trakcie prowadzenia robót , wynikłe z winy i z działań Wykonawcy.

- Wykonawca zabezpieczy i zorganizuje na własny koszt teren robót oraz zaplecze budowy

- Zamawiający umożliwi Wykonawcy zapoznanie się ze specyfiką terenu oraz warunkami lokalnymi w których będzie realizowany przedmiot zamówienia

- Wykonawca jest zobowiązany do bieżącego usuwania z ternu budowy powstałych podczas realizacji zamówienia odpadów oraz wywozu na własny koszt.

- Wykonawca użyje do realizacji przedmiotu zamówienia tylko materiałów posiadających odpowiednie dopuszczenia, atesty i aprobaty do stosowania na terenie naszego kraju

- Wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowego informowania Zamawiającego o wszelkich okolicznościach mogących skutkować przyspieszeniem, bądź opóźnieniem w realizacji przedmiotu umowy.

- Osoby skierowane do wykonywania zakresu umowy przez Wykonawcę w czasie przebywania na obiekcie powinny posiadać na wierzchnich okryciach widoczne oznaczenie zawierające nazwę lub logo Wykonawcy.

- W zakres przedmiotu zamówienia wchodzą również te usługi lub prace, których konieczność wykonania ujawni się w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, a które Wykonawca powinien był przewidzieć na podstawie obowiązujących przepisów techniczno – budowlanych i administracyjnych. Wyceniony zakres prac musi uwzględniać wykonanie podstawowego zakresu prac jak też wykonania wszelkich robót dodatkowych i towarzyszących.