Załącznik Nr 11 do SWZ  znak 2/OŚ/PN/2024

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZETARGU

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa środków wspomagających proces odwodnienia
i zagęszczenia osadów.

Wymagania dla przedmiotu zamówienia:

a/ środki muszą posiadać aktualne karty charakterystyki

b/ środki muszą spełniać wymagania technologiczne, gwarantujące uzyskanie założonego efektu 
na istniejących urządzeniach:

Proces odwadniania

-    w procesie odwadniania – osad odwodniony ma mieć min. 17 % s.m.

- w procesie odwaniania stężenie zawiesiny w odcieku max. 250 mg/l

Nie osiągnięcie założonego  efektu  w procesie odwadniania  wyklucza z postępowania przetargowego  w  PAKIECIE nr 1.

Proces zagęszczania

- w procesie zagęszczania -  osad zagęszczony ma mieć min. 4,0 % s.m.

- w procesie zagęszczania stężenie zawiesiny w odcieku max. 800 mg/l

Nie osiągnięcie założonego efektu  w procesie zagęszczania wyklucza z postępowania przetargowego  w  PAKIECIE nr 2.

Wymagania zostaną sprawdzone na podstawie:

- badań laboratoryjnych z prób przeprowadzonych w skali technicznej z zastosowaniem produktu oferenta.

- kart charakterystyki

c/ Wykonawca do dnia 03.09.2024r. zgłosi za pośrednictwem platformy zakupowej 
(https://platformazakupowa.pl/pn/bwikwodkan) swój udział w badaniach technologicznych.
Na podstawie zgłoszeń opracowany zostanie i przesłany do każdego zgłoszonego Wykonawcy harmonogram badań technologicznych.

d / Dostawa produktu:

∙ dostawa emulsji w zbiornikach 1000 kg spełniających wymagania bhp, stanowiących

własność wykonawcy dostarczonych na palecie - odwadnianie.

∙ dostawa emulsji w zbiornikach 200 kg spełniających wymagania bhp, stanowiących

własność wykonawcy dostarczonych na palecie - zagęszczanie.

Opróżnione opakowania będzie odbierał WYKONAWCA na własny koszt bądź przekaże je Zamawiającemu.

e/ Częstotliwość dostawy:

∙ środek wspomagający proces odwadniania ok. 1000 kg emulsji każdorazowo 
po zgłoszeniu zapotrzebowania;

∙ środek wspomagający proces zagęszczania ok. 200 kg emulsji każdorazowo 
po zgłoszeniu zapotrzebowania.

f/ Teoretyczna ilość dostarczonego flokulanta w ciągu roku wynika z przeprowadzonych badań odniesionych do wymaganych parametrów i określona jest jako Zfo i Zfz.

g/ Zamawiający zastrzega możliwość zakupu flokulanta inną  niż wynika z badań. Ilość zakupowanego flokulanta wynikać będzie z rzeczywistego zapotrzebowania.

# Próby przeprowadzone w skali technicznej

- Wykonawca przed przystąpieniem do prób powinien dokonać na własny koszt doboru flokulanta.

- Próby przeprowadzone zostaną nieodpłatnie na istniejących instalacjach oczyszczalni przez obsługę gospodarki osadowej, pod nadzorem kierownictwa Zakładu Oczyszczania Ścieków, w obecności Wykonawcy.

- Próby zostaną przeprowadzone według harmonogramu ustalonego przez Zamawiającego potwierdzonego przez Wykonawcę.

- Potwierdzenie harmonogramu powinno nastąpić w ciągu 2 dni od daty jego otrzymania.

- Instalacja przygotowania flokulantów, przewidziana do prób składa się ze zbiornika zarobowo - magazynowego o V = 9 m3.

- Wykonawca  po zapoznaniu się z istniejącą instalacją ustala sposób przygotowania flokulantów.

- Próby przeprowadzone zostaną przy następujących parametrach technologicznych:

7.1. Instalacja odwadniania

a/ Qnastawy wirówki = 20,0 m3/h

praca wirówki odwadniającej FLOTTWEG

b/  Qroztworu flokulanta  = dobiera Wykonawca   (ilość flokulanta, który będzie dozowany  zostanie zważona przez pracownika BWiK)

## c/  czas mieszania dobiera oferent

- V wody do roztworu flokulanta = 9 m3

  - Instalacja zagęszczania

a/ praca istniejącej wirówki zagęszczającej FLOTTWEG przy stałych parametrach nastawy

∙ Qnastawy zagęszczarki = 16,0 m3/h

b/ Qroztworu flokulanta  = dobiera Wykonawca   (ilość flokulanta, który będzie

dozowany zostanie zważona przez  pracownika BWiK )

c/ czas mieszania dobiera Wykonawca

- V  roztworu flokulanta = 5 m3

- Wykonawca dostarcza flokulanty w opakowaniach oryginalnych, uwzględniających nazwę produktu, typ, datę produkcji.

- Wykonawca przedkłada oświadczenie, że testowany produkt jest produktem handlowym o jakości, która będzie obowiązywała po podpisaniu umowy.

- Wykonawca przygotowuje roztwór flokulanta z udziałem pracowników BWiK „WOD-KAN” obsługujących gospodarkę osadową.

- Flokulanty i ich dostawa z przeznaczeniem do badań stanowią koszt Wykonawcy.

- Wykonawca dostarcza flokulanty do badań w  zamkniętych opakowaniach w ilości niezbędnej do przeprowadzenia badań min. :

- 40 kg - do odwadniania

- 20 kg - do zagęszczania

- Wykonawca ma max. 3 godziny czasu na przygotowanie roztworu flokulanta, po czym następuje  uruchomienie instalacji.

- W ciągu kolejnych 2 godzin Wykonawca testuje instalację dozując odpowiednie dawki flokulanta. Po tym czasie nie można już regulować dozowaniem flokulanta.

- W ciągu kolejnej 1 godziny Wykonawca daje sygnały do poboru 4 prób osadu (wlot/wylot)  i 4 prób odcieku  z instalacji odwadniania i 4 prób osadu (wlot/wylot)  i 4 próby odcieku z instalacji zagęszczania, po czym wybiera z każdych wymienionych 4 prób po jednej z przeznaczeniem do badania.

- Próby mogą zostać przerwane tylko w przypadku awarii instalacji za zgodą dwóch stron: Wykonawcy i Zamawiającego.

- Wykonawca potwierdza pobór prób. Brak potwierdzenia poboru prób zgodnie z protokółem jest podstawą do wykluczenia wykonawcy z przetargu.

- Podstawą oceny środków wspomagających jest protokół z przeprowadzonych prób technologicznych uwzględniających badania laboratoryjne, na podstawie których określone zostanie zużycie flokulanta przy zagęszczaniu i odwadnianiu.

- Wzór protokołu z prób technicznych – załącznik nr 12 do SWZ znak 1/OŚ/PN/2024. Obliczenia sporządzać  z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

- Osiągnięcie parametrów na wylocie, wyższych niż wymagane spowoduje korektę w zużyciu flokulanta w odniesieniu do parametrów wymaganych zgodnie z punktem 1.1

# 21. Zużycie flokulnta w odniesieniu do wymaganego efektu

- do odwodnienia

Zfoe = Zo – [Zo( s.m2o – s.m wo) / (s.m2o – s.m1o)]

Zfoe - zużycie flokulanta do odwadniania w odniesieniu do wymaganego efektu [ g/kg s.m. ]

s.m1o - sucha masa nadawy do odwodniania  % (Lp. 2 )

s.m2o - sucha masa po odwodnieniu % (Lp. 9)

s.m wo - sucha masa po odwodnieniu wymagana 17 %

Zo  - zużycie flokulanta do odwadniania wynikające z badań (Lp. 8) [ g/kg s.m. ]

- do zagęszczenia

Zfze = Zz – [Zz( s.m2z– s.m wz) / (s.m2z – s.m1z )]

Zfze - zużycie flokulanta do zagęszczenia w odniesieniu do wymaganego efektu [ g/kg s.m. ]

s.m1z - sucha masa nadawy do zagęszczenia  % (Lp. 2 )

s.m2z - sucha masa po zagęszczeniu % (Lp. 9)

s.m wz - sucha masa po zagęszczeniu wymagana 4,0 %

Zz  - zużycie flokulanta do zagęszczenia wynikające z badań (Lp. 8) [ g/kg s.m. ]

22. Całkowite zużycie flokulanta do odwodnienia w ciągu roku.

- do odwodnienia

Zfo = Zfoe x  1 153 [ kg / rok  ]

Zfo  - ilość zużytego flokulanta do odwadniania

1 153  - przewidywana produkcja osadu do odwadniania w  t s.m. / rok

- do zagęszczenia

Zfz = Zfze x 1 354  [ kg / rok ]

Zfz –ilość zużytego flokulanta do zagęszczenia

1 354- przewidywana produkcja osadu do zagęszczenia w  t s.m. /rok