Świdnica, 07-01-2025 r.

wszyscy Wykonawcy

Pytania i odpowiedzi do SWZ nr 2

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr P-138/XII/24 pn. „Zakup i montaż towarzyszącej infrastruktury ładowania autobusów elektrycznych w postaci ładowarek typu plug-in wraz z budowa niezbędnej sieci elektroenergetycznej”

Zamawiający, na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) - dalej p.z.p., udziela odpowiedzi na pytanie, które wpłynęło do treści SWZ.

Pytanie nr 1

Dotyczy: Załącznik nr 8 do SWZ, Wzór Umowy, §4 pkt. 6 – Szkolenie

Wykonawca zobowiązuje się  do przeszkolenia na własny koszt minimum 5 pracowników zaplecza technicznego Zamawiającego w zakresie obsług, diagnozy i napraw gwarancyjnych        i pogwarancyjnych dostarczonych i zamontowanych ładowarek najpóźniej w dniu zakończenia montażu stacji ładowania.

Wykonawca zwraca się z prośbą o doprecyzowanie ile maksymalnie osób Zamawiający będzie chciał przeszkolić w zakresie obsługi, serwisu i napraw?

Odpowiedź nr 1

Zamawiający informuje, że maksymalnie 10 osób

Pytanie nr 2

Dotyczy: SWZ - Załącznik nr 9 do SWZ (Załącznik nr 2 do Umowy) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

Ładowarki powinny umożliwić identyfikację procesu ładowania i rejestracje danych poprzez ich odczyt lokalny i zdalny (przesyłanie danych na serwer Operatora Zamawiającego tj, MPK Świdnica Sp. z o.o.), co najmniej w zakresie rozliczenia czasu ładowanie, pobranej podczas procesu ładowania energii elektrycznej na poszczególne autobusy w poszczególnych dniach itp. Zaleca się, aby była możliwość wygenerowania dedykowanych raportów zawierających co najmniej ww. dane. Dostarczenie systemu monitorowania zgodnego ze standardem  OCPP 1,6, będzie również spełnieniem powyższego wymagania. Zamawiający posiada infrastrukturę serwerową do instalacji takiego systemu.

Wykonawca informuje, że wszystkie dane transakcji oraz kody błędów są przesyłane do systemu nadrzędnego poprzez protokół OCPP, co jest zgodne z ogólnie przyjętym standardem OCPP. Nawet 
w przypadku braku połączenia z serwerem, błędy oraz dane transakcji są przechowywane 
w tymczasowym pliku cache i przesyłane na serwer po wznowieniu połączenia. W związku z powyższym prosimy o informację czy wystarczającym dla spełnienia oczekiwań Zamawiającego będzie, jeśli stacja ładowania będzie umożliwiała lokalny odczyt co najmniej 20 ostatnich zarejestrowanych kodów błędów natomiast wszystkie transakcje będzie można odczytać w systemie monitorowania i zarządzania stacjami ładowania?

Odpowiedź nr 2

Zamawiający informuje, że zaproponowane rozwiązanie jest wystarczające dla spełnienia oczekiwań

Pytanie nr 3

Dotyczy: SWZ - Załącznik nr 9 do SWZ (Załącznik nr 2 do Umowy) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

Dostarczenie systemu monitorowania zgodnego ze standardem  OCPP 1,6, będzie również spełnieniem powyższego wymagania. Zamawiający posiada infrastrukturę serwerową do instalacji takiego systemu. Zamawiający udostępni Wykonawcy połączenie z wykorzystaniem klienta OpenVPN służące do zdalnego łączenia się Wykonawcy z serwerem Zamawiającego. Zamawiający zapewnia wszelkie niezbędne zasoby do prawidłowego działania i łączności z siecią dla prawidłowego działania systemu OCPP (Zamawiający nie zapewni połączenia Ethernet dla stacji ładowania z systemem Backend).

a) Wykonawca prosi o potwierdzenie, że serwer klienta spełnia minimalne wymagania sprzętowe:
-2xCPU
- 8GB RAM
- 512GB pamięci dyskowej.
b) Wykonawca prosi o potwierdzenie, że Zamawiający zapewni sieciowe urządzenia brzegowe.
c) Wykonawca prosi o potwierdzenie, że Zamawiajacy udostępni serwer z zainstalowanym środowiskiem Linux Debian.
d) Wykonawca prosi o potwierdzenie, że w przypadku braku dedykowanego środowiska (serwera fizycznego) Zamawiający zapewni maszynę wirtualną, na kórej będzie zaistalowany system monitorowani i zarządzania stacjami ładowania.

Odpowiedź nr 3

a) Zamawiający informuje, że serwer udostępniany przez Zamawiającego spełnia wskazane wymagania sprzętowe

b) Zamawiający informuje, że nie udzieli odpowiedzi na zadane pytanie z powodu niesprecyzowanego pytania o jakie urządzenia brzegowe chodzi

c)  Zamawiający informuje, że udostępni serwer z zainstalowanym środowiskiem Linux Debian

d)  Zamawiający informuje, że nie zapewnia maszyny wirtualnej na której będzie zainstalowany system monitoringu i zarządzania ładowarkami.

Pytanie nr 4

Dotyczy: SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ) – Pytanie ogólne

Wykonawca zwraca się  z prośbą o dołączenie do dokumentacji przetargowej zdjęć terenu objętego inwestycją w szczególności miejsc posadowienia dostarczanych stacji ładowania.

Odpowiedź nr 4

Zamawiający informuje, że dołączy zdjęcia terenu objętego inwestycją

Pytanie nr 5

Dotyczy: SWZ – Rozdz. VI, OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  pkt. 4.1

Prace główne, w tym: wykonanie przyłączy końcowych do stanowisk od SPw8 do SPw18.

Wykonawca prosi o informację, co Zamawiający ma na myśli poprzez "wykonanie przyłączy końcowych"? Z dokumentacji przetargowej wynika, że stacje ładowania: SPw2, SPw4, SPw6, SPw8, SPw10, SPw12 są już posadowione, czy należy do nich przewidzieć jakieś prace?

Odpowiedź nr 5

Zamawiający informuje, że prace dotyczą posadowienia rury osłonowej, którą będzie można dostarczyć kabel do przyszłych ładowarek na drugim krańcu „wysepki” – czyli oznakowania poziomego stanowisk. Dla stanowisk SPw2, SPw3, SPw4, SPw5, SPw6 i SPw7 przyłącza końcowe zostały już wykonane (na projekcie budowlanym oznakowanie czerwonym kolorem) zaś dla stanowisk SPw8 do SPw19 przyłącza końcowe należy wykonać (na projekcie budowlanym oznakowanie kolorem niebieskim).

Pytanie nr 6

Dotyczy: SWZ – Rozdz. VI, TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA pkt. 4.1

Prace główne, w tym: wykonanie fundamentów pod punkty ładowania dla stanowisk od SPw8 do SPw18.

Wykonawca prosi o potwierdzenie, że w ramach postępowania przetargowego należy dostarczyć 6 sztuk fundamentów pod stacje ładowania: SPw8, SPw10, Spw12, SPw14 SPw16 i Spw18, 
a pozostałe stacje ładowania oznaczone na Planie Zagospodarowania Terenu w Projekcie Budowlanym nie wchodzą w zakres tego postępowania.

Odpowiedź nr 6

Zamawiający informuje, że  należy dostarczyć 6 sztuk fundamentów pod 6 dwustanowiskowych stacji ładowania dla stanowisk oznaczonych od SPw8 do SPw19 (na projekcie budowlanym oznakowanie kolorem niebieskim).

Pytanie nr 7

Dotyczy: SWZ – Rozdz. VI, TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA pkt. 4.1

Prace główne, w tym: wykonanie prac ziemnych w celu ułożenia okablowania do kolejnych planowanych punktów ładowania na przedłużeniu istniejących stanowisk od SPw9 do SPw19.

1) Wykonawca prosi o informację skąd mają zostać zasilone planowane stacje ładowania od SPw9 do SPw19?

2) Wykonawca prosi o potwierdzenie, że zakres prac nie obejmuje ułożenia okablowania zasilającego do stacji ładowania od SPw9 do SPw19,  a jedynie przygotowanie pustych rur kablowych od źródła zasilania do miejsca planowanej instalacji stacji ładowania od SPw9 do SPw19.

Odpowiedź nr 7

1) Zamawiający informuje, że zasilanie jest uwzględnione w zatwierdzonym projekcie budowlanym

2) Zamawiający informuje, że 6 dwustanowiskowych ładowarek tj. 1 ładowarka ze stanowiskami oznaczonym na projekcie budowlanym jako SPw8 i SPw9, druga ładowarka ze stanowiskami SPw10 i SPw11 itd. do 6 ładowarki ze stanowiskami SPw18 i SPw19 i każda ładowarka musi być zasilana. Puste rury kablowe odnoszą się do potencjalnie możliwych przyszłych ładowarek przewidywanych do zlokalizowania na drugim krańcu „wysepek” – czyli oznakowania poziomego

Pytanie nr 8

Dotyczy: SWZ - Załącznik nr 9 do SWZ (Załącznik nr 2 do Umowy) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zainstaluje ładowarki w miejscu wskazanym przez Zamawiającego tj., w miejscu zaznaczonym na projekcie – baza MPK Świdnica Sp. z o.o. ul. Inżynierska 6, a ich lokalizacja jest zobrazowana na projekcie Zagospodarowania terenu z opisem SPw8, SPw10, Spw12, SPw14 SPw16 i Spw18.

Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie informacji:
1) Skąd mają zostać zasilone dostarczane stacje ładowania?

2) Czy okablowanie do dostarczanych stacji ładowania, tj. SPw8, SPw10, Spw12, SPw14 SPw16
i Spw18 zostało już przygotowane przez Zamawiającego? Jeśli tak, Wykonawca prosi o informację jakie okablowanie zostało ułożone.

3) Czy rury ochronne do ułożenia okablowania dla stacji ładowania SPw8, SPw10, Spw12, SPw14, SPw16 i Spw18 zostały już przygotowane przez Zamawiającego? Jeśli tak, prosimy o informację
 o przekrojach kabli oraz ilości dostępnego miejsca.

Odpowiedź nr 8

1) Zamawiający informuje, że zasilanie ma być zgodne z zatwierdzonym projektem budowlanym

2) Zamawiający informuje, że okablowanie do wskazanych stacji ładowania jest przedmiotem zamówienia i należy je wykonać zgodnie z projektem budowlanym.

3) Zamawiający informuje, że rury ochronne do ułożenia okablowania do wskazanych stacji  ładowania są przedmiotem zamówienia i należy je ułożyć zgodnie z projektem budowlanym.

Pytanie nr 9

Dotyczy: SWZ – Rozdz. VI, OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  pkt. 4.1

Prace główne, w tym: ułożenie linii kablowych do punktów ładowania SPw14; SPw16; SPw18

Wykonawca prosi o informację, czy rury osłonowe do poprowadzenia okablowania dla stacji ładowania SPw14, SPw16, SPw18 są już ułożone?

Odpowiedź nr 9

Zamawiający informuje, że rury osłonowe do poprowadzenia okablowania do wskazanych stacji ładowania jest przedmiotem zamówienia i należy je ułożyć zgodnie z projektem budowlanym.

Pytanie nr 10

Dotyczy: Projekt Budowlany

Rysunek E-04 Widok elewacji zewnętrznej rozdzielnicy RNw wraz z rozmieszczeniem projektowanych kabli 0.4kV

Na rysunku E-04 Projektu Budowlanego z każdego pola odpływowego zasilane są dwie stacje ładowania. Wykonawca zwraca uwagę, że każda stacja ładowania powinna zostać zasilana z osobnego zabezpieczenia. Prosimy o informację, czy rozdzielnica nN, z której mają zostać zasilone dostarczane stacje ładowania przewiduje możliwość zasilenia każdej stacji ładowania z osobnego zabezpieczenia?

Odpowiedź nr 10

Zamawiający informuje, że Dokumentacja Projektu Budowlanego zawiera Rysunek E-04 inny, niż opisany w pytaniu przez Wykonawcę, tj. Wizualizację obudowy dedykowanej dla inwestora

Pytanie nr 11

Dotyczy: SWZ –  Rozdz. XIX  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM pkt 7 ppkt 7

Termin na dostarczenie żądania zapłaty - bieg terminu nie może rozpoczynać się w okresie ważności wadium.

Wykonawca prosi o wyjaśnienie jak należy rozumieć wymóg dot. treści dokumentu gwarancji lub poręczenia „termin na dostarczenie żądania zapłaty - bieg terminu nie może rozpoczynać się w okresie ważności wadium”. Zgodnie ze stanowiskiem UZP prawidłowa jest gwarancja wadialna przewidująca obowiązek zgłoszenia przez zamawiającego żądania zapłaty wyłącznie w terminie ważności wadium równemu terminowi związania ofertą a oferta wykonawcy, który wniósł wadium w taki sposób nie podlega odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp. Generalnie po upływie ważności wadium wygasa. Wymaganie by gwarancja wadialna była ważna po upływie terminu jest niezgodne z przepisami PZP oraz sprzeczne z ww. stanowiskiem UZP.

Odpowiedź nr 11

Zamawiający informuje, że wyrażenie „termin na dostarczenie żądania zapłaty - bieg terminu nie może rozpoczynać się w okresie ważności wadium” oznacza, iż pierwszy możliwy termin na skierowanie roszczenia do gwaranta może nastąpić po upływie okresu ważności wadium.

Tak więc niedopuszczalna będzie sytuacja, kiedy wystawca gwarancji/poręczenia wskaże, że warunkiem uznania roszczenia Zamawiającego będzie przekazanie żądania zapłaty w terminie ważności wadium, gdyż zostanie w ten sposób ograniczony termin ważności wadium. Wskazana sytuacja uniemożliwi Zamawiającemu dochodzenie roszczeń w sytuacji, gdy do zdarzenia skutkującego zatrzymaniem wadium dojdzie na przykład w ostatni dzień ważności wadium.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że nie wymaga od Wykonawcy utrzymania wadium

w okresie przypadającym po upływie terminu związania ofertą wskazanym w SWZ. Wyrażenie „termin na dostarczenie żądania zapłaty - bieg terminu nie może rozpoczynać się w okresie ważności wadium” nie jest tożsamy z wydłużeniem terminu związania ofertą. Przez okres ważności wadium rozumie się okres wskazany przez Zamawiającego w Rozdz. XVIII SWZ, w którym zaistniał którykolwiek z przypadków skutkujących zatrzymaniem wadium, wskazanych w art. 98 ust. 6 p.z.p.

Pytanie nr 12

Dotyczy: Załącznik nr 1 do SWZ–  Formularz Oferty, pkt. 15.

Wykonawca prosi o wyjaśnienie czy Zamawiający:
1) oczekuje wpisania oferowanego przez wykonawcę terminu gwarancji w kolumnie pn „Ilość punktów” ? Jeśli tak, to prosimy o poprawienie tabeli by nie prowadziła do rozbieżności w ocenie.
2) Oczekuje wpisania długości okresu w miesiącach a nie jedynie odznaczenia widełek ? Okres gwarancji jest punktowany w określonych widełkach ale powinien być wyraźnie wskazany przez wykonawców.

Odpowiedź nr 12

Zamawiający informuje, że uwzględnia podnoszony argument i załącza poprawiony formularz oferty.

Pytanie nr 13

Dotyczy: Załącznik nr 8 do SWZ – Wzór Umowy § 2 ust. 4

Należność za realizację zadania określonego w § 1 ust.1 jest płatna w terminie do 30 dni od doręczenia prawidłowo wystawionej faktury Zamawiającemu po podpisaniu protokołu ostatecznego odbioru stacji ładujących przez Zamawiającego.

Wykonawca prosi o wyjaśnienie czy zamawiający przewiduje odrębnie odbiór każdej stacji ładowania (na co wskazuje zwrot „protokół ostatecznego odbioru stacji” w § 2 ust. 4) czy przewiduje jedynie końcowy odbiór przedmiotu umowy (tak w § 5 ust. 1)?

Odpowiedź nr 13

Zamawiający informuje, że wiążącym jest końcowy odbiór przedmiotu umowy, którego załącznikami mogą być protokoły końcowe odbioru każdej stacji ładowania

Pytanie nr 14

Dotyczy: Załącznik nr 8 do SWZ – Wzór Umowy  § 3 ust. 1

Wykonawca gwarantuje realizację przedmiotu umowy w terminie do 15.05.2025 r. z tym że, płatność za realizacje zadania zostanie uregulowana w terminie od 01.06.2025 r. do 30.06.2025 r. co wynika z zapisu w ust. 2.

Prosimy o wskazanie, czy termin realizacji jest terminem zgłoszenia gotowości do odbioru czy terminem w którym należy dokonać odbioru końcowego? Wykonawca zwraca uwagę, że z uwagi na zakres prac termin realizacji jest bardzo krótki. Dodatkowo w przypadku stacji ładowania odbiór Zamawiającego musi poprzedzać odbiór UDT, który zgodnie z obowiązującymi przepisami ma do 30 dni na jego przeprowadzenie. Wykonawca może podjąć starania o skrócenie tego terminu, ale nie ma prawnych możliwości by takie skrócenie uzyskać. Mając powyższe na uwadze wnosimy 
o potwierdzenie, że termin 15.05.2024 jest terminem zgłoszenia gotowości do odbioru.

Odpowiedź nr 14

Zamawiający informuje, że termin 15.05.2024 r. jest ostatecznym terminem oddania do użytkowania stacji ładowania.

Pytanie nr 15

Dotyczy: Załącznik nr 8 do SWZ – Wzór Umowy  § 3 ust. 1 w zw. z § 2 ust. 4

Wykonawca gwarantuje realizację przedmiotu umowy w terminie do 15.05.2025 r. z tym że, płatność za realizacje zadania zostanie uregulowana w terminie od 01.06.2025 r. do 30.06.2025 r. co wynika z zapisu w ust. 2.

Prosimy o wyjaśnienie wątpliwości dot. płatności. W § 2 ust. 4 Zamawiający wskazał 30-dniowy termin płatności, a jednocześnie wskazał okres w którym płatność nastąpi. Prosimy o wyjaśnienie jak należy rozumieć wskazanie okresu w którym płatność nastąpi? Czy stanowi to zastrzeżenie możliwości wydłużenia terminu płatności do 45 dni? Czy termin płatności nie ulega wydłużeniu, ale Zamawiający zwraca uwagę, że z uwagi na warunki umowy z NFOŚ powinien dokonać płatności najpóźniej do 30.06.2025 r. ?

Odpowiedź nr 15

Zamawiający informuje, że płatność nie może nastąpić wcześniej niż 01.06.2025 r. ponadto Zamawiający informuje, że w żadnym przypadku nie nastąpi wydłużenie terminu płatności ponad ustawowe terminy

Pytanie nr 16

Dotyczy: Załącznik nr 8 do SWZ – Wzór Umowy  § 5 ust. 4

Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

a) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może przerwać czynności lub odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, wyznaczając Wykonawcy termin na ich usunięcie, zachowując prawo domagania się kar umownych z tytułu zwłoki,

b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to:

- w przypadku wad uniemożliwiających użytkowania przedmiotu umowy Wykonawca zobligowany jest do dostarczenia stacji ładowania wolnych od wad w terminie maksymalnie 30 dni kalendarzowych, a Zamawiający zachowuje prawo domagania się kar umownych z tytułu zwłoki,

- jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu odbioru, zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej lub technicznej obniżyć wynagrodzenie.

c) Zamawiający może usunąć, bez zgody sądu powszechnego, w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady nieusunięte w wyznaczonym terminie o którym mowa w lit. a powyżej.

Wykonawca zwraca uwagę, iż Zamawiający przewiduje w zakresie prac roboty budowlane 
i zgodnie z obowiązującymi przepisami ma obowiązek odebrać roboty budowlane mimo stwierdzenia pewnych usterek, które nadają się do usunięcia. Orzecznictwo i doktryna uznały za niedopuszczalny i niezgodny z obowiązującymi przepisami dot. robót budowlany odmowę dokonania odbioru i dążenie do odbioru „bez zastrzeżeń” w przypadku robót budowlanych. 
W związku z powyższym wnosimy o modyfikację brzmienia § 5 ust. 4 Projektu umowy.

Odpowiedź nr 16

Zamawiający informuje, że występuje brak podstaw do uwzględnienia § 5 ust. 4 projektu umowy nie jest sprzeczny z powoływanym przez wykonawcę orzecznictwem sądowym. Ocena rodzaju i charakteru wad w kontekście wykorzystywanych przez Zamawiającego uprawnień, które przysługiwać mu będą w toku odbioru, będzie następowała w trakcie odbioru

Pytanie nr 17

Dotyczy: Załącznik nr 8 do SWZ – Wzór Umowy  § 6 ust. 3

W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek powstałych w trakcie eksploatacji przedmiotu umowy, w terminie 5 dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego, a w przypadku wad szczególnie uciążliwych Wykonawca przystąpi do ich usuwania w terminie 1 dnia od daty powiadomienia.

Wykonawca prosi o wyjaśnienie jak należy rozumieć wady „szczególnie uciążliwe”. Czy zamawiający ma na myśli wady krytyczne które całkowicie uniemożliwiają korzystanie z danej stacji ładowania ? Ewentualnie wnosimy o ujednolicenie terminu napraw do terminu 5 dniowego.

Odpowiedź nr 17

Zamawiający informuje, że zgadza się z zaproponowanym przez Wykonawcę rozwinięciem pojęcia wady „szczególnie uciążliwej” tj. wady uniemożliwiającej  z korzystania z danej stacji ładowania. Ponadto zgadza się na ujednolicenie terminu napraw do terminu 5 dniowego.

Pytanie nr 18

Dotyczy: Załącznik nr 8 do SWZ – Wzór Umowy  § 6 ust. 5

Gwarancja nie obejmuje usterek wynikających z :

- użytkowania urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem lub zaleceniem Wykonawcy,

-wykonywania przez osoby nieuprawnione i nieautoryzowane przez Wykonawcę napraw 
i przeróbek,

- niewłaściwego napięcia elektrycznego,

- wad instalacji do których urządzenie jest podłączone,

- zużycia materiałów eksploatacyjnych takich jak uszczelki, uszczelniacze, bezpieczniki itp.,

- uszkodzeń mechanicznych obudowy oraz elementów wyposażenia ładowarki,

- uszkodzeń mechanicznych elementów obudowy w wyniku których doszło do powstania ogniska korozji w zakresie gwarancji na powłokę antykorozyjną danego elementu obudowy.

Wykonawca wnosi o doprecyzowanie postanowień dot. okoliczności wyłączających odpowiedzialność w ramach gwarancji i uwzględnienie także, iż gwarancja nie obejmuje:
a) urządzeń posiadających usunięte lub nieczytelne numery seryjne, lub inne oznaczenia pozwalające na ich identyfikację,
b) uszkodzeń będących wynikiem niewłaściwej eksploatacji oraz będących wynikiem nie podjęcia przez Zamawiającego/Użytkownika w odpowiednim czasie działań naprawczych mających na celu

Ograniczenie skutków awarii,
c) szkód wyrządzonych przez osoby trzecie.

Odpowiedź nr 18

Zamawiający odsyła do modyfikacji nr 3.

Pytanie nr 19

Dotyczy: Załącznik nr 8 do SWZ – Wzór Umowy  § 7 ust. 11

Zamawiający zwróci 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

Wykonawca prosi o wyjaśnienie rozbieżności między  postanowieniami rozdz. SWZ dot. zabezpieczenia  a postanowienia § 7 ust. 11 Projektu umowy – czy  zamawiający zamierza zwolnić po odbiorze 70%  czy 80% kwoty ustanowionego zabezpieczenia?

Odpowiedź nr 19

Zamawiający informuje, że koryguje oczywistą omyłkę pisarską i odsyła do modyfikacji nr 3

Pytanie nr 20

Dotyczy: Załącznik nr 8 do SWZ – Wzór Umowy  § 7 ust. 12 oraz Rozdz. XXV INFORMACJE DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY pkt 12. SWZ.

Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji kwotę wynoszącą 30% wysokości zabezpieczenia. Kwota ta zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji, w zależności od tego który termin nastąpi później.

Wykonawca prosi o wyjaśnienie, który okres gwarancji Zamawiający będzie brać pod uwagę decydując o zwolnieniu pozostałej kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zamawiający wprowadził dwa rodzaje gwarancji i jest to istotna informacja dla należytej wyceny wynagrodzenia ryczałtowego. Z uwagi na możliwe rozbieżności oraz zasadę równego traktowania wnosimy o przyjęcie, że zwolnienie nastąpi po upływie okresu rękojmi, która nie budzi takich wątpliwości. W przypadku uzależnienia zwrotu pozostałej kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy od upływu okresu gwarancji wnosimy o uzupełnienie postanowień umowy 
o wnoszenia zabezpieczenia w postaci gwarancji na krótsze okresy z możliwością ich stosownego przedłużenia oraz zapewnienia ciągłości (zgodnie z przepisami ustawy PZP). Żaden podmiot wystawiający gwarancję bankową czy ubezpieczeniową nie wystawia ich nawet na okresy 60 miesięczne.

Odpowiedź nr 20

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 452 ust. 8 PZP, jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres,

a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

W związku z powyższym zachodzi brak możliwości ograniczania okresu zabezpieczenia

Pytanie nr 21

Dotyczy: Załącznik nr 8 do SWZ – Wzór Umowy  § 8.

Wykonawca wnosi o zmianę w § 8 Umowy, poprzez wskazanie łącznej maksymalnej wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony. Taki obowiązek ustanawia art. 436 pkt 3 ) PZP, a brak wskazania limitu może narazić Zamawiającego na zarzut naruszenia przepisów PZP.

Odpowiedź nr 21

Zamawiający odsyła do modyfikacji nr 3

Pytanie nr 22

Dotyczy: SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ) – Pytanie ogólne.

Wykonawca prosi o wyjaśnienie czy Zamawiający  dopuszcza cesję praw i obowiązków wynikających z umowy na rzecz podmiotów  finansujących działalność Wykonawcy za  uprzednią zgodą Zamawiającego?

Odpowiedź nr 22

Zamawiający informuje, że w projekcie umowy brak jest zakazu przenoszenia wierzytelności

z umowy. Zamawiający dopuszcza taką możliwość za uprzednią zgodą.

Pytanie nr 23

Dotyczy: SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ) – Pytanie ogólne.

Wykonawca prosi o informację, czy Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej na terenie objętym inwestycją?

Odpowiedź nr 23

Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na przeprowadzenie wizji lokalnej

Pytanie nr 24

Dotyczy: Załącznik nr 8 do SWZ, Wzór Umowy, §4 pkt. 6 – Szkolenie

Czy Zamawiający ze względu na dostarczenie systemu do monitorowania i zarządzania stacjami ładowania będzie chciał przejść z niego szkolenie? Jeśli szkolenie jest wymagane, czy Zamawiający wyraża zgodę, aby szkolenie dotyczące systemu do monitorowania i zarządzania stacjami ładowania odbyło się w formie online, prosimy również o wskazanie ilości osób przewidzianych do uczestniczenia w szkoleniu.

Odpowiedź nr 24

Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na szkolenie on-line i przewiduje przeszkolenie maksymalnie 5 osób.

Pytanie nr 25

Dotyczy: SWZ –Rozdz. XVI, UDZIELANIE WYJAŚNIEŃ TREŚCI SWZ  pkt 2.

Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż na 14 dni przed upływem terminu składania ofert.

W związku z zamiarem złożenia oferty w ramach postępowania o udzielenie zamówienia: "Zakup i montaż towarzyszącej infrastruktury ładowania autobusów elektrycznych w postaci ładowarek typu plug in wraz z budową niezbędnej sieci elektroenergetycznej", zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedłużenie terminu zadawania pytań przez oferentów. Swoją prośbę uzasadniamy tym, że odpowiedni termin zadawania pytań, przy tak odległym terminie składania ofert, jest niezbędny do szczegółowego zapoznania się z całym zakresem dokumentacji oraz ustalenia metodologii wykonania prac, co wymaga również zaangażowania specjalistów z różnych dziedzin. Oferent musi również przewidzieć wszystkie okoliczności i ryzyka związane z realizacją przedmiotowego zamówienia, co do których niezbędne byłoby sformułowanie pytań do Zamawiającego. Co więcej, wyznaczenie rozsądnego terminu służy nie tylko zapewnieniu równych szans dla firm, ale także interesom zamawiającego. Przemyślana i odpowiednio skalkulowana oferta w oparciu o udzielone odpowiedzi zapobiega bowiem ewentualnym błędom w realizacji zamówienia.
Z uwagi na obszerność przedmiotu zamówienia, oferent wnosi o przedłużenie terminu na zadawanie pytań przez oferentów do dnia 10.12.2024 r.

Odpowiedź nr 25

Zamawiający informuje, że udziela odpowiedzi na zadane pytania zgodnie z art. 135 PZP

DYREKTOR WYDZIAŁU

Sławomir Kwiatkowski

Otrzymują:

1. wszyscy Wykonawcy,

2. aa. WT,

3. Platforma zakupowa OpenNexus.