Przewidywalny minimalny zakres prac serwisowych ( Klimatyzator FUJITSU  model AWYZ24LB ):

- sprawdzenie poprawności parametrów pracy urządzenia i szczelności 
instalacji przed usługą

- demontaż jednostki wewnętrznej klimatyzatora

- demontaż instalacji chłodniczej

- czyszczenie jednostki zewnętrznej z kleju, tynku i zabrudzeń

- czyszczenie jednostki wewnętrznej

- wykonanie nowej instalacji chłodniczej ( przebieg instalacji w kanale wentylacyjnym)

- konieczność wymiana zestawu mocującego jednostkę zewnętrzną ( uchwyt lub podstawki, podkładki amortyzacyjne, jednostka montowana na dachu budynku)

- ponowny montaż jednostki zewnętrznej wraz z wykonaniem nowej instalacji chłodniczej

- wykorzystanie istniejącej instalacji elektrycznej z ewentualnym przedłużeniem

- wykonanie nowej instalacji komunikacyjnej

- wymiana lub uzupełnienie rury odprowadzenia skroplin

- ponowny rozruch i regulacja urządzenia chłodniczego wraz z wykonaniem próby szczelności wykonanej instalacji chłodniczej.

Prace mogą być wykonywane w godzinach 730 – 1530 w dni robocze.

Urządzenie jest sprawne ( działające ), natomiast brak przestrzeni technicznej pomiędzy jednostką zewnętrzną i elewacją budynku.

Oprac./ Wyk.

Mariusz Wybacz

29.11.2017r