|  |  | Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Dział Inwestycyjno - Techniczny ul. Rokietnicka 7 tel.: 61 845 26 52, 60-806 Poznań email: ditum@ump.edu.pl |
| --- | --- | --- |

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego

Modernizacja instalacji elektrycznej z wykonaniem monitoringu parametrów pracy i kontroli obecności zasilania elektrycznego aparatury badawczej w KiZ Chemii Nieorganicznej i Analitycznej, w budynku Coll. Chemicum przy ul. Grunwaldzkiej 6 w Poznaniu

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Opracował:

Eryk Dyrka

Dział Inwestycyjno - Techniczny UMP

1. Informacje ogólne

- Zamawiający przeznacza na wykonanie robót: 45 dni od podpisana umowy.

- Zamawiający zaprasza zainteresowanych Wykonawców na wizję lokalną, która może odbyć się po wcześniejszym uzgodnieniu terminu jej przeprowadzenia.

- Każdy materiał i urządzenie przed zamówieniem muszą zostać zaakceptowane 
przez Inspektora nadzoru, w tym celu Wykonawca przed zamówieniem zobowiązany
jest dostarczyć Zamawiającemu karty katalogowe oraz  certyfikaty/atesty/deklaracja/aprobaty techniczne.

- Wszelkie roboty ulegające zakryciu muszą być z wyprzedzeniem zgłoszone 
i odebrane przez Inspektora nadzoru przed zakryciem. Niezachowanie powyższego może skutkować nakazem dokonania odkrycia zakrytych robót lub instalacji na koszt Wykonawcy.

- Ze względu na prace prowadzone w czynnym obiekcie użyteczności publicznej, należy bezwzględnie przestrzegać wszelkich przepisów sanitarnych i BHP, a wszelkie nieczystości powstałe w czasie wykonywania prac muszą być natychmiast usuwane.

- Ze względu na możliwość odbywania się zajęć dydaktycznych, terminy prac 
w pomieszczeniach należy ustalić z osobami decyzyjnymi i dostosować do harmonogramu zajęć.

- Wszystkie powierzchnie ścian i podłóg, o które będą opierane lub na których będą stawiane materiały, urządzenia, przedmioty, drabiny, rusztowania itp. należy skutecznie na ten czas zabezpieczyć przed możliwością powstania uszkodzeń.

- Obszar prowadzenia prac budowlanych „brudnych” należy każdorazowo wygrodzić folią lub inna przegrodą budowlaną w celu zminimalizowania ryzyka zanieczyszczenia obszarów sąsiednich, w których prace nie są prowadzone, należy też zabezpieczyć wszystkie urządzenia, i elementy instalacji (osprzęt elektryczny, oprawy oświetleniowe, kratki wentylacyjne itp.) w obszarze prowadzenia prac.

- Warunkiem ostatecznego odbioru robót jest wykonanie przez Wykonawcę kompletu pomiarów elektrycznych, dostarczenie protokołów pomiarowych oraz dokumentacji (karty katalogowe, atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności, aprobaty techniczne zastosowanych materiałów budowlanych i instalacyjnych).

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu po wykonaniu prac dokumentację powykonawczą w wersji papierowej (2 kpl.) i elektronicznej (2 kpl.).

- W przypadku dostawy lub montażu urządzeń stanowiących środki trwałe przedstawić Zamawiającemu, z każdą fakturą, wykaz urządzeń lub elementów wyposażenia, wraz 
z wszelkimi dokumentami dotyczącymi tych środków (nr seryjne, DTR, 
Instrukcje obsługi, itp.).

- Po zakończeniu robót oddać przedmiot umowy w stanie nadającym się 
do użytkowania z uwzględnieniem ogólnej czystości, a pomieszczenia towarzyszące pozostawić w stanie nie gorszym niż w czasie przekazania.

- Zawiadomić Zamawiającego w obowiązującym trybie i sposobie o wykonaniu robót zanikających lub ulegających zakryciu w terminie umożliwiającym ich odbiór.

2. Spis rysunków

Rys. 1. Rzut pomieszczeń

3. Roboty do wykonania

Zadanie polega na modernizacji instalacji elektrycznej z wykonaniem monitoringu parametrów pracy i kontroli obecności zasilania elektrycznego aparatury badawczej 
i lodówek niskotemperaturowych.

Na rys. 1 pokazane jest rozmieszczenie wszystkich urządzeń wchodzących 
w zakres zadania. Są to:

- Lodówki niskotemperaturowe – 2 szt. Lodówki te są wyposażone w gazowy backup 
w postaci butli z CO2. Dla lodówek należy monitorować następujące parametry:

  - Temperatura wewnętrzna – należy zastosować czujniki z przewodami przystosowanymi do pracy w niskich temperaturach (-850C). System monitoringu temperatury musi być odporny na chwilowe zakłócenia temperatury (np. chwilowe otwarcie lodówki). Należy zastosować rozwiązanie z możliwością regulacji opóźnienia zadziałania w przypadku takich chwilowych zakłóceń. Powiadomienie o przekroczeniu nastawionego progu temperatury powinno być wysłane dopiero wtedy jeśli utrzymuje się ono dłużej niż nastawiona zwłoka czasowa.

  - Obecność napięcia zasilającego – należy zastosować urządzenia umożliwiające nastawę wartości progowej napięcia zadziałania oraz opóźnienia czasowego zadziałania przy zaniku jak i powrocie napięcia zasilającego. Powiadomienie o zaniku napięcia zasilającego powinno być wysłane dopiero wtedy jeśli utrzymuje się on dłużej niż nastawiona zwłoka czasowa.

- Aparatura badawcza – 3 szt. Aparatura wyposażona jest w lokalne zasilacze UPS podtrzymujące jej pracę przez kilka minut. Dla aparatury badawczej monitorujemy obecność napięcia zasilającego zasilacze UPS. Założenia takie jak dla pkt. 1.2.

System monitoringu należy zbudować w oparciu o centralę alarmową, która będzie zbierała informacje o stanach alarmowych z poszczególnych urządzeń 
i wysyłała powiadomienie do wskazanych osób w formie wiadomości sms 
z wykorzystaniem sieci GSM. Centralę należy tak skonfigurować, żeby umożliwić jej zdalną obsługę z urządzenia mobilnego lub z komputera klasy PC. Nazwiska osób, do których ma zostać wysłane powiadomienie o stanach alarmowych będą podane na etapie realizacji zadania.

Przewody elektryczne w korytarzu układać w istniejących korytach kablowych, 
a w pomieszczeniach laboratoryjnych natynkowo w korytkach PCV. Do zasilania awaryjnego centrali dobrać akumulator o pojemności pozwalającej na jej pracę 
w trybie czuwania, bez zasilania podstawowego, przez minimum 72h. Do obsługi centrali alarmowej zastosować manipulator LCD w obudowie metalowej 
z zamkiem i zabezpieczeniem antysabotażowym. Lokalizacja centrali 
i manipulatora do ustalenia z Użytkownikiem na etapie realizacji zadania.

Wszelkie prace „brudne” związane z wykonaniem przewiertów, przebić przez ściany wykonać z użyciem tzw. „urządzeń bezpyłowych”. W zakresie zadania jest wykonanie wszelkich towarzyszących prac budowlanych (przekucia, przewierty, bruzdowanie, uzupełnienie ubytków w tynku, szpachlowanie, malowanie itp.).

Po zakończeniu prac instalacyjnych wykonać komplet pomiarów elektrycznych 
i dostarczyć Zamawiającemu w postaci protokołów pomiarowych wraz 
z dokumentacją powykonawczą. Do protokołów pomiarowych należy dołączyć kopie uprawnień osoby wykonującej pomiary i aktualne świadectwa kalibracji przyrządów pomiarowych.

Po zakończeniu prac i uruchomieniu systemu należy przeprowadzić szkolenie pracowników Zamawiającego z obsługi systemu zakończone stworzeniem  „protokołu szkolenia”.

4. Gwarancja i serwis w okresie gwarancji.

Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji przez Wykonawcę na okres minimum 36 m-cy dla urządzeń i wykonanej instalacji.

W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia jeden raz do roku pełnego sprawdzenia poprawności działania całego systemu:

- sprawdzenie sprawności oraz poprawności działania czujników i wszystkich elementów składowych systemu,

- sprawdzenie poprawności wprowadzonych do centrali alarmowej algorytmów działania,

- sprawdzenie poprawności powiadamiania poszczególnych osób w przypadku wystąpienia stanów alarmowych (zasymulowanie tych stanów),

- sprawdzenie stanu akumulatora będącego źródłem zasilania rezerwowego centrali alarmowej,

- przeprowadzenia na życzenie Użytkownika szkolenia z obsługi systemu

Z przeprowadzonego sprawdzenia należy sporządzić „protokół przeglądu systemu”, 
w którym należy zawrzeć informacje o wykonanych pracach oraz  wnioski, uwagi 
i ewentualne sugestie mające na celu poprawę funkcjonowania urządzeń i systemu.

Wykonywanie wszelkich przeglądów, konserwacji i serwisów instalacji musi odbywać się zgodnie z wymaganiami DTR producenta urządzeń w celu zachowania warunków gwarancji.

Wykonawca przekaże Zamawiającemu kody dostępu wszystkich poziomów oraz kod źródłowy i pliki wsadowe do centrali alarmowej z chwilą przekazania systemu do użytkowana, a także w przypadku każdej zmiany konfiguracji systemu.