Załącznik nr 1 do SIWZ

Numer postępowania : 367/2022/TP/DZP

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

|  | Opis przedmiotu zamówienia | Jm | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Wykonanie modernizacji instalacji elektrycznej i sterującej w Wc-CO/CTw w Bibliotece Uniwersyteckiej przy ul. Oczapowskiego 12B poprzez instalację automatyki nadrzędnej TSN i S (opartej na sterownikach Micro-XXL, oprogramowanych w systemie OCS LMC-WIN), polegającej na: Wykonaniu projektu modernizacji instalacji elektrycznej i wyposażenia szaf automatyki i telemetrii Węzła Ciepłowniczego do zdalnego sterowania obiegami grzewczymi CO i CTw zawierającej: sterowniki Micro-XXL, moduły telemetryczne do transmisji przewodowej – ETH 1, PWM DA2, moduły komunikacyjne MBRS, zasilacze 24VDC i UPS-24VDC, moduły wykonawcze i drivery oraz panele graficzne – operatorskie, przystosowane do zarządzania danymi na Platformie Telemetrycznej OCS – Over Control System. Montażu modułów komunikacyjnych CIM 200 w pompach Grundfos-MAGNA 3 (10 kpl) i okablowaniu - podłączeniu do Szafy Automatyki Węzła: 10 Grup pompowych obiegów CO i CTw, 8 zaworów regulacyjnych ( 24 V DC, 0-10 V ) wraz czujnikami temperatury Pt 1000 oraz ciśnienia, modułu komunikacyjnego ciepłomierza Multical 602-UF-(Spółki MPEC-Olsztyn), 2 Liczników-analizatorów energii elektrycznej EMU Professional wraz z przekładnikami prądowymi oraz łączy teleinformatycznego do serwera RCI-SeC- UWM. Oprogramowaniu przy pomocy Pakietu „OCS LMC_WIN” sterowników i paneli graficznych oraz włączenie oprogramowania wizualizacyjnego w celu przekazywania danych pomiarowych do Bazy danych ( Server - RCI-SeC-UWM) oraz zdalnego sterowania Wc-CO/CTw w systemie TSN i S-UWM w celu zarządzania energią i mediami w budynkach UWM w Olsztynie . Wykonaniu integracji systemu TSN i S - OCS sterownia węzłem cieplnym z systemem BMS-ów budynku wraz z możliwością kontroli i analizą nastaw parametrów pracy obiegów grzewczych CO i CTw a źródłem ciepła w celu zapewnienia komfortu i ekonomicznej pracy systemu. Wykonaniu prób i rozruchu próbnego „na gorąco” zmodernizowanych obiegów grzewczych instalacji CO i CTw wraz z wykonaniem nastaw wstępnych 10 zaworów regulacyjnych STAD / F i regulacją instalacji obiegów grzewczych CTw i węzła WP-TTP-CO/CTw/Eel (przy użyciu urządzenia do równoważenia hydraulicznego TA-SCOPE HP) | kpl | 1 |

- Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej w budynku Biblioteki UWM w Olsztynie celem sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem w/w Zamówienia publicznego oraz zapoznania się z dokumentacją archiwalną (PW- Węzeł cieplny- Instalacje elektryczne i Automatyka). Wykonawca winien poinformować Zamawiającego o zamiarze dokonania wizji lokalnej ustalając termin i godzinę spotkania z wyznaczonym inspektorem UWM.

- Wymagany minimalny okres gwarancji na wykonane prace – 36 miesięcy.

- Zamawiający ustala, że Wykonawca poda  cenę  ryczałtową  za wykonanie  zakresu  z uwzględnieniem  kosztów  niezbędnych  badań, prób, pomiarów odbiorów oraz kosztów związanych  ze zgodną   prawem  prawidłową  realizacją   zadania.

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi normami technicznymi odbioru robót, przepisami BHP, przepisami Prawa budowlanego.

- Wykonawca zobowiązany jest do uprzątnięcia pomieszczeń i przywrócenia ich do stanu pierwotnego po wykonanych   robotach.

- Odbiory robót:

Roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez inspektorów Zamawiającego przy udziale Wykonawcy:

b) odbiór końcowy,

c) odbiór pogwarancyjny.

Odbiór końcowy:

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę pisemnym powiadomieniem o tym fakcie Zamawiającego. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez inspektorów zakończenia robót i przyjęcia dokumentów wymienionych poniżej. Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektorów i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań, pomiarów, ocenie

wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową. W toku  odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i poprawkowych.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest Protokół Odbioru Końcowego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

1. Dokumentację wykonawczą i powykonawczą z naniesionymi zmianami.

2. Ustalenia technologiczne.

3. Wyniki pomiarów kontrolnych i badań.

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Terminy wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.

Odbiór pogwarancyjny:

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych po odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny funkcjonowania  zmodernizowanych instalacji automatyki nadrzędnej Wc-CO/CTw budynku Biblioteki UWM włączonych w TSN i S w celu zarządzania energią i mediami w budynkach UWM w Olsztynie.