# Załącznik nr 2A do SWZ DZP.382.4.16.2024

Załącznik nr 2 do umowy DZP.382.4.16.2024

# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wykonanie  pomiarów elektrycznych w zakresie badania, urządzeń  instalacji i sieci  średniego i niskiego napięcia,  konserwacja i przegląd  urządzeń elektroenergetycznych   zasilających  obiekty  Uniwersytetu Śląskiego  – zgodnie ze opisem przedmiotu zamówienia  oraz wykazem pomiarów.                                                                                                                                             -  Wyłączenia  zasilania   obiektów  związane  z  pomiarami  i przeglądami   urządzeń elektroenergetycznych  odbywać się będą ( tylko w soboty i niedziele) na polecenie pisemne , zgodnie z ustalonym przez Zamawiającego  harmonogramem wyłączeń.                                                                                                                                                                                                                                       - Po wykonaniu  wszystkich prac pomiarowych  należy wykonać dokumentację  pomiarową                                             (w dwóch egzemplarzach dla zamawiającego oraz wersji elektronicznej PDF,WORD, EXCEL )

   Ogólne wymagania dotyczące robót

- Przed przystąpieniem do robót należy zabezpieczyć pomieszczenia przed możliwością wejscia osób trzecich, Przestrzegać obowiązujące przepisy BHP obowiązujące przy pracach w stacjach transformatorowych i rozdzielniach średniego i niskiego napięcia.

- Prace mogą prowadzić i wykonywać osoby  posiadające aktualne   świadectwo kwalifikacyjne zgodnie  Rozporządzeniem  Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (D.U. 2022r. poz.1392),

- Prace mogą być wykonywane na polecenie pisemne

- Wyłączenia obiektów mogą być wykonane po uprzednim zgłoszeniu                    i uzgodnieniu przez Zamawiającego  z Oddziałem TAURON Dystrybucja.

•    Stacje transformatorowe

- Wykonanie pomiarów rezystancji uzwojeń.

-     Wykonać pomiary uziemienia transformatora                                                          -    Wykonanie próby oleju w zakresie skróconym.

- Sprawdzenie działania urządzeń zabezpieczających automatyki i sterowania.

- Sprawdzenie szczelności kadzi transformatora

- Sprawdzenie działania przełącznika zaczepów

- Sprawdzenie działania urządzeń chłodzących oraz urządzeń pomiaru temperatury.

- Sprawdzenie głowic kablowych

- Usuniecie zauważonych drobnych usterek

- Prace porządkowe  komory transformatora

-    Wykonać czyszczenie izolatorów

-    Wykonać sprawdzenie i konserwacje połączeń szyn transformatora

-    Wykonać konserwacje wyłącznika transformatora

•   Rozdzielnie Średniego i Niskiego Napięcia

-  Badanie linii kablowej średniego i niskiego napięcia

- Wykonanie  pomiarów  uziemienia

- Sprawdzenie głowic kablowych

-  Konserwacji styków i połączeń śrubowych

- Wykonać czyszczenie izolatorów  szyn

- Wykonać przegląd i konserwacje odłączników

- Wykonać przegląd przekładników prądowych

- Wykonać czyszczenie  chodników  izolacyjnych i dielektrycznych .

-  Sprawdzenie ciągłości i stanu połączeń głównych torów prądowych                                                                   -       Sprawdzenie stanu osłon, blokad, urządzeń ostrzegawczych i innej aparatury  zapewniających bezpieczeństwo prac.

- Sprawdzeniu stan i gotowości ruchowej aparatury oraz napędów łączników

-  Sprawdzenie i konserwacja złącz kablowych

-  Sprawdzeniu stanu sprzętu ochronnego i przeciwporażeniowego

-  Sprawdzenie sprawności  oświetlenia podstawowego i awaryjnego.

-  Sporządzenie  protokołu potwierdzającego wykonanie  ww. prac.

Urządzenia oraz przyrządy pomiarowe  powinny odpowiadać normą PN oraz posiadać aktualne świadectwa  wzorcowania .

•    Odbiór robót

Całkowite zakończenie robót i gotowość ich przekazania Zamawiającemu  Wykonawca zgłasza   pisemnie  na adres Zamawiającego.  Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w dniu zgłoszenia zakończenia robót komplet dokumentacji powykonawczej oraz  zbiorcze zestawienie (oddzielny protokół ) wszystkich stwierdzonych usterek  we wszystkich obiektach.  Odbiory odbędą się w obecności , Wykonawcy oraz przedstawiciela użytkownika obiektu.