Opis Przedmiotu Zamówienia

- Przedmiot zamówienia

  - Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu przeglądów masztów antenowych, systemów antenowych wraz z kablami przesyłowymi, wysięgnikami antenowymi, odciągami, złączami oraz instalacjami odgromowymi i uziomowymi, stanowiącymi elementy systemów łączności radiokomunikacyjnej Policji, znajdujących się na terenie garnizonu pomorskiego podległego Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gdańsku.

  - W ramach umowy obowiązującej 36 miesięcy, Wykonawca dokona:

- 3-krotnego przeglądu obiektów wskazanych w tabeli pkt 4, w odstępach 12 miesięcznych;

- 1-krotnego pomiaru uziemienia obiektów wskazanych w tabeli pkt 4, w terminie 12 miesięcy od podpisania umowy.

- Procedura przeglądu.

  - Przegląd masztu polegać będzie na wykonaniu wymaganego przez Prawo Budowlane przeglądu stanu technicznego, polegającej na dokładnych oględzinach całości konstrukcji i ma na celu lokalizację uszkodzeń i usterek oraz określenie środków i przedsięwzięć niezbędnych do ich usunięcia. Przegląd obejmie również sprawdzenie konstrukcji nośnych, lin odciągowych, izolatorów, powłok ochronnych, antykorozyjnych, uziemienia.

Przeglądu dokona osoba z uprawnieniami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, będąca członkiem Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Przez cały okres obowiązywania umowy Wykonawca zobowiązany jest posiadać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej.

  - Podczas przeglądu weryfikacji podlegać będą niżej wymienione elementy:

- podstawa masztu:

- ubytki elementów metalowych, które odpadły od konstrukcji masztu,

- stan urządzeń kotwiących, ewentualną korozję,

- stan połączenia uziemienia masztu z istniejącą instalacją uziemiającą,

- maszt:

- stan połączeń spawanych, skręcanych i nitowanych, luźne lub brakujące śruby i nity, uszkodzone spawy,

- szczeliny w konstrukcji, odkształcenia profili,

- uszkodzenia systemu zabezpieczeń obsługi alpinistycznej (szyny, stopnie),

- stan powłok antykorozyjnych, ogniska korozji,

- stan instalacji odgromowej masztu oraz systemów antenowych, w tym: opaski wyrównawcze, odgromniki gazowe,

- odciągi masztu:

- stan elementów napinających, elementów łączeniowych,

- stan liny na powierzchni odciągu,

- stan smarowania zabezpieczającego odciągów,

- naprężenie lin odciągowych i stan izolatorów odciągów,

- stan mocowań dachowych odciągów (mocowanie do powierzchni dachu),

- instalacja odgromowa:

- stan elementów instalacji odgromowej,

- Raport końcowy.

  - Wykonany przegląd masztów antenowych zakończony zostanie sporządzonym przez Wykonawcę, „Protokołem stanu technicznego”. Protokół należy sporządzać oddzielnie dla każdego obiektu oraz masztu.

Dodatkowo, Wykonawca wypełni dla każdego obiektu „Kartę informacyjną obiektu”, której wzór określony został w załączniku nr 1 do OPZ.

  - Protokół stanu technicznego musi określać/zawierać:

- datę wykonania zadania,

- lokalizację obiektu,

- dane wykonawcy prac,

- wykaz stwierdzonych usterek i uszkodzeń, wraz z opisem sugerowanego sposobu naprawy,

- stwierdzenie o dopuszczeniu do dalszej eksploatacji kontrolowanej budowli  lub niedopuszczeniu, w przypadku konstrukcji, których stan techniczny nie pozwala na dalsze użytkowanie.

  - Zawartość merytoryczna Protokołu stanu technicznego w zakresie przeglądu:

- Dane ogólne:

- podstawa opracowania.

- zakres opracowania.

- charakterystyka ogólna obiektu.

- Ocena stanu technicznego:

konstrukcja masztu:

- podstawa masztu wraz z elementami mocowania i kotwienia,

- trzon masztu,

- pionowość konstrukcji,

odciągi linowe:

- liny, kausze, szekle, śruby rzymskie itp.,

- pomiar naciągu (metoda bezpośrednia, bez rozpinania lin),

- mocowanie odciągów do masztu,

- zakotwienie i mocowanie odciągów do obiektu (metoda bezinwazyjna),

powłoki malarskie:

- stan ogólny,

- grubość powłoki malarskiej,

instalacja odgromowa:

- stan ogólny elementów instalacji odgromowej,

instalacje antenowe:

- konstrukcje wsporcze,

- anteny,

- okablowanie (z mocowaniem do masztu),

uziom:

- pomiar wartości rezystancji uziemienia (pomiar miernikiem).

- Wnioski

- Zalecenia

- Uwagi końcowe

  - Inwentaryzacja masztu stanowiąca załącznik do Protokołu stanu technicznego:

  - rysunek poglądowy,

  - wysokości zawieszenia anten (nad poziomem dachu),

  - wysokości mocowania odciągów,

  - zdjęcia (min. 4szt.) poglądowe poddanego przeglądowi masztu.

- Wykaz obiektów wraz z ich lokalizacjami

Wykaz rodzajowy obiektów zakwalifikowanych do wykonania przeglądów i pomiarów w okresie obowiązywania umowy.

| L.p. | Obiekt, adres | Poprzedni przegląd/lub rok budowy | Wysokość, konstrukcja |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gdańsk, ul. Lęborska 21 | 2017 | h~13 m, rurowy na dachu |
| 2 | Gdańsk, ul. Amundsena 4 | 2017 | h~17 m, rurowy na dachu |
| 3 | Gdańsk, ul. Dywizji Wołyńskiej 4 | 2017 | h~5 m, rurowy na dachu |
| 4 | Gdańsk, ul. Wyzwolenia 51 | 2017 | do 5 m rurowy na dachu |
| 5 | Gdańsk, ul. Obrońców Wybrzeża 4 | bd | h~6 m, rurowy na dachu |
| 6 | Gdynia, ul. Boh.Starówki Warsz. 11 | 2017 | h~22 m, rurowy na dachu |
| 7 | Gdynia, ul. Korzeniowskiego 8/10 | bd | h~8 m, rurowy na dachu |
| 8 | Gdynia, ul. Chylońska 92 | 2017 | h~17 m, rurowy na dachu |
| 9 | Gdynia, ul. Zielona 17D | 2017 | do 5 m na dachu |
| 10 | Sopot, ul. Sienkiewicza 23 | 2017 | h~10 m, rurowy na dachu |
| 11 | Miastko, ul. Grunwaldzka 1 | bd | h~20 m, rurowy na dachu |
| 12 | Chmielno, ul. Grzędzickiego 2 | bd | do 5 m, rurowy na dachu |
| 13 | Chojnice, ul. Wicka Rogali 18 | bd | h~18 m, rurowy na dachu |
| 14 | Człuchów, ul. Słowackiego 19 | bd | h~10 m, rurowy na dachu |
| 15 | Elektrownia Wodna Żarnowiec | bd | h~20 m, kratowo - rurowy |
| 16 | Słupsk, ul. Hubalczyków 12 | 2022 | h~15 m, rurowy na dachu |
| 17 | Słupsk, ul. Batorego 23 | 2022 | h~12 m, rurowy na dachu |