Załącznik nr 2 do umowy nr WRI.272.2…. .2024 z dnia ……..2024 r.

SPECYFIKACJA TECHNICZNYCH WARUNKÓW

WYKONANIA  ROBÓT

- Przedmiotem konserwacji są:

- Instalacje oświetlenia ulic i ścieżek rowerowych Gminy Miasto Pruszków  w skład, których wchodzą:

- napowietrzne i kablowe linie oświetleniowe, słupy oświetleniowe i energetyczne n.n.

wspólne dla energetyki zawodowej i oświetlenia, wysięgniki, oprawy oświetleniowe,

bezpieczniki napowietrzne, tabliczki bezpiecznikowo zaciskowe, odgromniki, szafy

pomiarowo -sterownicze z wyposażeniem, przekaźniki zmierzchowe, zegary astronomiczne.

Oprawy :

a/ SRP 222(70 i 150W),  SGP340 (100-150-255 W), ARCTIC 70,  OCP 70,

Liczba w/w opraw oświetleniowych – ok. 5125 szt.

b/ LEDOWE, źródło światła o barwie ciepłej, oprawy między innymi tj.:

Schreder Teceo 1/5141/ : 32, 40, 48 LEDS 700mA,

Siteco DL 50 LED ,

Liczba w/w opraw oświetleniowych – ok. 1310 szt.

-   oświetlenie na terenie parków i skwerów:

lamp stojących ok. 240 szt.,

lamp  ziemnych ok. 65 szt.

-   oświetlenie boiska sportowego : 6  latarni (12 opraw LED)

-   oświetlenie kładki nad torami przy ul. 3-go Maja – 12 szt. opraw LED,

-   przejście pod torami /od Czarnej drogi do ul. Kurca– oprawy hermet. 2x36W  5 szt.

-   iluminacja 5 obiektów zabytkowych miasta,

-   iluminacja wiaduktu w ul. Grunwaldzkiej,

-   pylony na rogatkach miasta – szt.3

II.      W ramach konserwacji i utrzymania urządzeń oświetlenia w należytym stanie

technicznym wymagane jest zachowanie ciągłości palenia się oświetlenia  oraz

wykonywanie n/w czynności z tym związanych tj :

- kontrolowanie czasu załączania się i wyłączania oświetlenia - świecenia opraw.

- w przypadku stwierdzenia niesprawności wymiana; źródeł światła, bezpieczników

(wkładek, główek, podstaw), elementów opraw oświetleniowych, elementów szaf

sterowniczych, zegarów, przekaźników zmierzchowych i innych elementów nie

ujętych wyżej a niezbędnych do prawidłowego działania oświetlenia.

3.	kontrola i naprawa zamknięć wnęk słupowych, szaf oświetleniowych, regulacja
zegarów i przekaźników zmierzchowych, naprawa kabli i linii napowietrznych oświetleniowych.

- czyszczenie kloszy, wnęk słupowych, tabliczek bezpiecznikowo zaciskowych,
elementów szaf oświetleniowych, malowanie słupów, wysięgników i konstrukcji wsporczych.

- kontrolowanie linii napowietrznych i konserwowanie połączeń i zacisków.

- wykonywanie pomiarów izolacji, wartości uziemień ochronnych i ochrony
przeciwporażeniowej.

Czynności wymienione w p. 1-3 należy prowadzić na bieżąco. W przypadku interwencji - zgłoszeń zewnętrznych o nieprawidłowości w działaniu oświetlenia ustala się maksymalne czasy usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości:

- wymiana niesprawnych lub uszkodzonych elementów opraw ulicznych tj.: klosza, statecznika, kondensatora, zapłonnika, źródła światła, (w ciągu 24 godz. od momentu zgłoszenia  awarii)

- wymiana elementów linii tj.: bezpieczników , zacisków i źródeł światła (w ciągu 12 godz. od momentu zgłoszenia  awarii)

- zabezpieczenie otwartych wnęk i szaf sterowniczych wolnostojących oraz zamknięć wnęk słupowych i szaf sterowniczych (w ciągu …..godz. od momentu zgłoszenia  awarii)

-    uruchomienie szaf sterowniczych (w ciągu 12godz. od momentu zgłoszenia awarii)

-   naprawa kabli, linii napowietrznych, zamknięć wnęk słupowych i szaf sterowniczych,

wysięgników (w ciągu 24 godz.  od momentu zgłoszenia awarii)

-   uzupełnienie/wymiana dekli w słupach oświetleniowych ( w ciągu 24 godz. od momentu zgłoszenia awarii)

-   usuwanie zwarć w liniach i oprawach, (w ciągu 12 godz. od momentu zgłoszenia

awarii)

-   malowanie skrzynek słupowych, wysięgników (1 raz na 1 rok)

-   czyszczenie kloszy opraw świetlnych, (1 raz na 1 rok)

-   wykonanie pomiarów ochrony przeciwporażeniowej wraz z protokołem, 1 raz w

ciągu roku i po każdej naprawie.

Elementy użyte do wymiany muszą posiadać parametry techniczne nie gorsze od elementów wymienianych, być fabrycznie nowe, posiadać niezbędne atesty, certyfikaty zgodności z PN. oraz znak CE. Dokumenty w/w, konserwator zobowiązany jest udostępnić zamawiającemu na każde życzenie. Elementy zużyte stanowiące zagrożenie dla środowiska konserwator zobowiązany jest utylizować w sposób zgodny z przepisami dotyczącymi gospodarką odpadami szkodliwymi a pozostałe likwidować we własnym zakresie.

III.  Przeglądy okresowe i czynności z nimi związane opisane w punktach 4- 6

należy wykonywać w  n/wymienionych terminach:

- szafy sterownicze; czyszczenie, regulacja aparatów, kontrola i naprawa
     zamknięć - dwa razy w  okresie trwania konserwacji.

-   czyszczenie wnęk słupów kontrolowanie stanu linii napowietrznych, zacisków i

połączeń – raz w czasie trwania konserwacji

- malowanie wysięgników ( drzwiczek ) i konstrukcji mocujących, czyszczenie
               kloszy, opraw, odbłyśników - 40% ilości w czasie trwania konserwacji.

- wykonanie pomiarów izolacji i ochrony przeciw porażeniowej - raz w trakcie
     trwania konserwacji .

- malowanie słupów stalowych i obudów szaf sterowniczych wykonywane
    będzie w ramach konserwacji po szczegółowych ustaleniach.

Konserwator zobowiązany jest każdorazowo powiadomić przedstawiciela zamawiającego o wykonywaniu przeglądu. Po przeglądzie sporządzić protokół informujący o elementach sieci oświetleniowej, których stan jest przyczyną zwiększonej awaryjności oraz innych okolicznościach, które wpływają na pogorszenie ich stanu lub mogą spowodować awarię lub zagrożenie życia.

IV	W przypadku zniszczeń spowodowanych kolizjami drogowymi i zdarzeniami
losowymi (wichury, dewastacje, pożary itp.) konserwator zobowiązany jest
natychmiast po stwierdzeniu takiego faktu lub otrzymaniu informacji o nim do:

- zapewnienia bezpieczeństwa osób postronnych, które mogą znaleźć się
     w zasięgu zniszczeń,

- natychmiastowego wezwania lub poinformowania odpowiednich służb
      (pogotowie ratunkowe, policja, pogotowie drogowe, straż, służby drogowe,

PGE Dystrybucja),

-    uprzątnięcia zniszczonych elementów umożliwiając ruch kołowy i pieszy,

-   w miarę możliwości spowodowanie poprawnego funkcjonowania pozostałych urządzeń,

-    powiadomienia przedstawiciela Gminy - Inspektora Nadzoru

Roboty remontowe muszą być wykonywane w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, normami, najlepszą wiedzą techniczną i sztuką inżynierską.

Konserwator zobowiązany jest do znajomości i przestrzegania zasad prowadzenia robót na drogach gminnych, powiatowych i krajowych oraz uzyskania o ile będzie to konieczne niezbędnych pozwoleń na zajęcie terenu, zabezpieczenie organizacji ruchu i powiadomienia odpowiednich służb.

Wszystkie w/wymienione czynności podlegają kontroli i odbiorom. Sporządzane protokoły będą podstawą rozliczenia wykonawcy za wykonane czynności zgodnie z warunkami zawartej umowy