| Umowa zlecenie nr 41/IR/2022/M |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NAZWA ELEMENTU PROJEKTU BUDOWLANEGO | PROJEKT WYKONAWCZY |  |  |  |
| NUMER TOMU | PW.A |  |  |  |
| ZAWARTOŚĆ | ARCHITEKTURA |  |  |  |
| NAZWA PROJEKTU | REMONT POMIESZCZENIA NA WĘZEŁ CIEPLNY I BUDOWA PRZYŁĄCZA SIECI CIEPLNEJ DLA BUDYNKU KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W POZNANIU |  |  |  |
| NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO | OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA BUDOWY WĘZŁA CIEPLNEGO I PRZYŁĄCZA SIECI CIEPLNEJ DLA BUDYNKU KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W POZNANIU, UL SZYLINGA 2 |  |  |  |
| ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO | UL. SZYLINGA 2, 60-787 POZNAŃ |  |  |  |
| KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO | VIII, XII |  |  |  |
| - NAZWA JEDNOSTKI EWIDENCYJNEJ - NAZWA I NUMER OBRĘBU EWIDENCYJNEGO - NUMER DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH | 306401_1 MIASTO POZNAŃ ŁAZARZ OBRĘB NR 0039 DZ. NR 3/8, 3/11 |  |  |  |
| NAZWA INWESTORA | KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W POZNANIU UL. KOCHANOWSKIEGO 2a, 60-844 POZNAŃ |  |  |  |
| ZAKRES OPRACOWANIA | PEŁNIONA FUNKCJA PROJEKTOWA | IMIĘ I NAZWISKO, SPECJALNOŚĆ I NUMER UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH | DATA OPRACOWANIA | PODPIS |
| ARCHITEKTURA | OPRACOWANIE | MGR INŻ. ARCH. ARKADIUSZ BAMBER | CZERWIEC 2022 |  |
|  | PROJEKTANT | MGR INŻ. ARCH. AGNIESZKA PAWLIKOWSKA SPEC. ARCHITEKTONICZNA DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ WP-OIA/UPB/41/2010 | CZERWIEC 2022 |  |
|  | SPRAWDZAJĄCY | MGR INŻ. ARCH. BARBARA STRÓŻYK SPEC. ARCHITEKTONICZNA DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ 52/WPOKK/2016 | CZERWIEC 2022 |  |
| KONSTRUKCJA | PROJEKTANT | MGR INŻ. GRZEGORZ KAŁUŻNY SPEC. KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ WKP/0055/POOK/04 | CZERWIEC 2022 |  |
| ZAŁĄCZNIK DO STRONY TYTUŁOWEJ - Spis zawartości na str. 2 |  |  |  |  |

SPIS ZAWARTOŚCI

1.	OŚWIADCZENIE O ZGODNOŚCI PROJEKTU Z PRZEPISAMI	3

CZĘŚĆ OPISOWA

1.	PODSTAWOWE DANE	4

2.	PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO	5

3.	DANE OGÓLNE	5

4.	OPIS FORMY BUDYNKU	6

5.	SPEŁNIENIE WYMAGAŃ PODSTAWOWYCH W ZAKRESIE WYMIENIONYM W ART. 5 UST. 1 PRAWO BUDOWLANE.	6

6.	KATEGORIA GEOTECHNICZNA	7

7.	ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNO MATERIAŁOWE PRZEGRÓD ZEWNĘTRZNYCH I WEWNĘTRZNYCH	7

8.	WYKOŃCZENIE WEWNĘTRZNE	11

9.	ROZWIĄZANIA ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO:	13

10.	OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	13

11.	ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA I ZNAKÓW PPOŻ	17

12.	UWAGI OGÓLNE	17

CZĘŚĆ RYSUNKOWA

| SPIS RYSUNKÓW |  |  |
| --- | --- | --- |
| NR DOK. | NAZWA DOKUMENTU | SKALA |
| ARCHITEKTURA |  |  |
| 1/A | RZUT PIWNICY | 1:50 |
| 2/A | PRZEKRÓJ | 1:50 |
| 3/A | ELEWACJE | 1:100 |
| 4/A | ZESTAWIENIE ŚLUSARKI DRZWIOWEJ | 1:50 |
| 5/A | OTWOROWANIE | 1:50 |
| KONSTRUKCJA |  |  |
| 1/K | POZ.1 NADPROŻE | 1:20 |

- OŚWIADCZENIE O ZGODNOŚCI PROJEKTU Z PRZEPISAMI

Zgodnie z art. art. 34 ust. 3d i 3e prawa budowlanego Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo Budowlane oświadczamy, że wykonany projekt architektoniczno-budowlany pn.: „REMONT POMIESZCZENIA NA WĘZEŁ CIEPLNY I BUDOWA PRZYŁĄCZA SIECI CIEPLNEJ DLA BUDYNKU KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W POZNANIU”, którego inwestorem jest Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu, ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznań; został opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

| ARCHITEKTURA | PROJEKTANT | MGR INŻ. ARCH. AGNIESZKA PAWLIKOWSKA SPEC. ARCHITEKTONICZNA DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ WP-OIA/UPB/41/2010 | CZERWIEC 2022 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SPRAWDZAJĄCY | MGR INŻ. ARCH. BARBARA STRÓŻYK SPEC. ARCHITEKTONICZNA DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ 52/WPOKK/2016 | CZERWIEC 2022 |  |
| KONSTRUKCJA | PROJEKTANT | MGR INŻ. GRZEGORZ KAŁUŻNY SPEC. KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ WKP/0055/POOK/04 | CZERWIEC 2022 |  |

PROJEKT WYKONAWCZY

ARCHITEKTURA

PODSTAWOWE DANE

Nazwa i adres inwestycji

Tematem niniejszego opracowania jest projekt remontu pomieszczenia na potrzeby węzła cieplnego oraz budowy przyłącza sieci cieplnej dla budynku Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu.

Podstawa opracowania

Podstawę opracowania niniejszego projektu stanowią:

- Umowa zlecenie nr 41/IR/2022/M z dnia 18.02.2022r.,

- obowiązujące przepisy, normy i wytyczne do projektowania w zakresie instalacji elektrycznych,

- karty techniczne i programy doborowe urządzeń.

- Specyfikacja Zamówienia z dnia 2.02.2022r.

- uzgodnienia i założenia międzybranżowe;

- mapa do celów projektowych w skali 1:500;

- warunki techniczne Veolia Energia Poznań S.A.

- wizja lokalna z dnia 7.03.2022r.

- wpis do rejestru zabytków nr A 239 z dnia 6.10.1982r;

- Lokalizacja:

Ul. Szylinga 2, 60-787 Poznań,

306401_1 Miasto Poznań, Łazarz Obręb Nr 0039, Dz. Nr 3/8

- Inwestor:

Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu

Ul. Kochanowskiego 2a

60-844 Poznań

Obowiązujące normy, przepisy i rozporządzenia.

- Ustawa z dnia 07 lipca 1994r., Prawo budowlane (t.j.  Dz.U. 2020 poz. 1333),

- Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. 2020 poz. 293),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. 2020 poz. 2351),

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r., w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (tj. Dz.U. nr 109 z 2010r. poz.719 z późn. zm. Dz.U. 2019 poz. 67),

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (t.j. Dz. U. nr 124 z 2009r,  poz. 1030),

- Rozporządzenie Min. Infrastruktury, z 2 września 2004r., w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz.U. 2013r. poz. 1129),

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 r. nr 169, poz.1650 z późn. zm. Dz.U. 2011 nr 173 poz. 1034),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobu deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym. Dz. U. 2004 Nr 198 poz. 2041 z późniejszymi zmianami,

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (t. j. Dz.U. 2019 poz. 266),

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r., Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1396),

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (t.j. Dz.U. 2019 poz. 701),

- Obowiązujące Aprobaty i Polskie Normy.

- Polska norma PN-ISO 9836 Określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych,

- Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia (t.j. Dz.U. 2018 poz. 2142),

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 lipca 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji, transporcie wewnątrzzakładowym oraz obrocie materiałów wybuchowych, w tym wyrobów pirotechnicznych (t.j. Dz.U. 2016 poz. 262),s

Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany przyłączenia budynku Komendy Miejskiej Policji znajdującego się przy ul. Szylinga 2 w Poznaniu do sieci cieplnej wraz z remontem pomieszczenia na potrzeby węzła cieplnego.

Zakres opracowania obejmuje prace remontowe pomieszczenia na potrzeby węzła cieplnego.

Kategoria obiektu: VIII, XII

PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Istniejący budynek pełni funkcję administracyjną Komendy Miejskiej Policji.

Projektuje się wydzielenie z istniejącego pomieszczenia gospodarczego części przeznaczonej na pomieszczenie techniczne węzła cieplnego. Pozostała część stanowić będzie pomieszczenie gospodarcze.

DANE OGÓLNE

Parametry pomieszczenia węzła cieplnego:

- Długość: 4,76m

- Szerokość: 2,71m

- Wysokość: 2,37-2,66m

- Powierzchnia użytkowa: 13,20m2

- Kubatura: 33,27m3

Przyjęto istniejący poziom posadzki parteru: ±0,00=88,89m n.p.m.

Poziom posadzki przedmiotowego pomieszczenia w stosunku do poziomu parteru: -3,06m.

Zestawienie powierzchni:

| PIWNICA (FRAGMENT) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NR | NAZWA POMIESZCZENIA | POSADZKA | WYS. | WYS. SUFITU | M2 |
| K1 | Klatka schodowa | posadzka betonowa | 180cm | - | 7,7 |
| 020 | Korytarz (fragment) | posadzka betonowa | 247-270cm | - | 52,42 |
| 021 | Hydroforownia | płytki ceramiczne | 194-265cm | - | 3,57 |
| 026a | Pom. gospodarcze | istn. pos. betonowa | 237-263cm | - | 6,61 |
| 026b | Węzeł cieplny | proj. pos. betonowa | 237-266cm | - | 13,2 |
| SUMA PIWNICA (FRAGMENT) |  |  |  |  | 83,5 |

Projektowane instalacje:

- wentylacji nawiewnej i wywiewnej,

- kanalizacji sanitarnej,

- wodociągowa,

- oświetlenia i gniazd wtykowych ogólnych 230V,

- uziemień i połączeń wyrównawczych,

- instalacja C.O.

- instalacja C.W.U.

- instalacja Systemu Sygnalizacji Pożaru.

OPIS FORMY BUDYNKU

Budynek Komendy Miejskiej Policji, przy ul. Szylinga w Poznaniu jest zlokalizowany równolegle do ulicy przy wschodniej granicy działki 3/8. Budynek na planie zbliżonym do prostokąta z trzema wyraźnymi ryzalitami (środkowy i dwa boczne) po obu stronach budynku – frontowej (wschodniej) i tylnej (zachodniej). Budynek jest podpiwniczony, nakryty dachem płaskim.

Wzniesiony w całości z cegły ceramicznej. Płaszczyzna elewacji wykończono licową cegłą klinkierową (w partii cokołowej, w odsadzce, zastosowano kształtki ceramiczne). Zastosowano cegłę w dwóch kolorach: cegłę żółtą, dominującą, występującą na powierzchniach płaskich elewacji i cegłę czerwoną jako podkreślenie elementów architektonicznych na elewacji: oboknia otworów okiennych i łuki nadprożowe, gzymsy ( w tym dekoracyjny, kroksztynowy gzyms wieńczący), portale wokół otworów drzwiowych, dekoracyjne pasy w części parterowej, płaszczyzny cokołu. Wejścia do budynku zlokalizowane są na bocznych elewacjach oraz w centralnych ryzalitach na elewacji wschodniej i zachodniej. Główne wejście od strony wschodniej.

Teren Komendy Miejskiej jest ogrodzony, płaski, częściowo porośnięty roślinnością niską oraz wysoką – drzewa liściaste oraz iglaste, a częściowo utwardzony – droga wokół budynku z kostki betonowej, chodnik z kostki betonowej, która stanowi połączenie z drogą publiczną. Główne wejście do budynku znajduje się w centralnym ryzalicie od strony wschodniej, a wjazd na działkę z ul. Szylinga położony jest przy północnej granicy działki. Projektowana inwestycja nie ingeruje w istniejącą infrastrukturę komunikacyjną.

Odległość przedmiotowego budynku od najbliżej usytuowanych budynków:

- budynek Żandarmerii Wojskowej ~15m

- budynek usługowy przy ul. Szylinga 1 ~6,5m

Projektowana inwestycja dotyczy północno-zachodniego narożnika budynku w kondygnacji podziemnej. Forma przestrzenna istniejącego budynku Komendy Miejskiej Policji pozostanie niezmieniona ze względu na projektowane prace budowlane.

SPEŁNIENIE WYMAGAŃ PODSTAWOWYCH W ZAKRESIE WYMIENIONYM W ART. 5 UST. 1 PRAWO BUDOWLANE.

Bezpieczeństwo pożarowe

Wszystkie elementy budowlane zaprojektowano zgodnie z obowiązującymi przepisami ppoż. oraz wytycznymi w zakresie bezpieczeństwa pożarowego.

Bezpieczeństwo użytkowania

Wymagania w zakresie bezpieczeństwa użytkowania zaprojektowano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 12 marca 2009r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. 2020 poz. 2351);

Warunki higieniczne i zdrowotne, ochrona środowiska

warunki higieniczne i zdrowotne zaprojektowano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 12 marca 2009r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. 2020 poz. 2351);

charakter, program użytkowy i wielkość budynku nie wprowadza uciążliwości dla środowiska;

Ochrona przed hałasem i drganiami

Nie przewiduje się ponadnormatywnych hałasów lub drgań.

KATEGORIA GEOTECHNICZNA

Na podstawie danych dotyczących projektowanego obiektu, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.  w  sprawie  ustalania  geotechnicznych  warunków  posadawiania  obiektów  budowlanych, projektowaną inwestycję zalicza się do I kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.

ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNO MATERIAŁOWE PRZEGRÓD ZEWNĘTRZNYCH I WEWNĘTRZNYCH

Ściany wewnętrzne

Projektuje się podział istniejącego pomieszczenia ścianą wewnętrzną w technologii suchej zabudowy.

Projektowane warstwy przegrody:

| SW1 | ŚCIANA WEWNĘTRZNA EI 120 |  |
| --- | --- | --- |
| PROJ. WARSTWA WYKOŃCZENIOWA |  |  |
| PROJ. 2x PŁYTA GK OGNIOCHRONNA ODPORNA NA WILGOĆ |  | 25MM |
| PROJ. KONSTRUKCJA Z PROFILI METALOWYCH WYPEŁNIENIE WEŁNĄ MINERALNĄ GĘSTOŚCI MIN. 10kg/m3 |  | 75MM |
| PROJ. 2x PŁYTA GK OGNIOCHRONNA ODPORNA NA WILGOĆ |  | 25MM |
| PROJ. WARSTWA WYKOŃCZENIOWA |  |  |

Projektuje się wykonanie przejść technicznych w ścianach, w tym w ścianach oddzielenia przeciwpożarowego EI 120 wg potrzeb związanych z instalacjami branżowymi a następnie uzupełnienie ubytków i doprowadzenia do stanu pierwotnego.

Parametry techniczne płyt gk:

Płyta gipsowo-kartonowa do stosowania w budownictwie do wykonywania poszycia w systemach suchej zabudowy oraz prefabrykacji różnych elementów budowlanych. Do stosowania w zabudowie z wymaganiami w zakresie odporności ogniowej i zmniejszonego wchłaniania wody. Np. RIGIPS PRO Fire+ Hydro typ DFH2.

- Grubość:								12,5 mm

- Szerokość: 							1200mm

- Długość: 								2000mm, 2600mm, 3000mm

- Ciężar j.m.: 							10,10kg

- Reakcja na ogień (dla produktu nieosłoniętego) 			A2-s1, d0

- Przepuszczalność pary wodnej (dla kontroli dyfuzji parywodnej)	[μ] 10

Parametry techniczne płyt gipsowo-włóknowych gr. 20mm, 25mm:

Płyta gipsowo-włóknowa ogniochronna do zastosowania w budownictwie do wykonywania poszycia w systemach suchej zabudowy oraz prefabrykacji różnych elementów budowlanych. Charakteryzująca się wyjątkową ogniochronnością, wysoką wytrzymałością mechaniczną i sztywnością. Przeznaczona do wykonywania ogniochronnych zabezpieczeń konstrukcji stalowych oraz żelbetowych, obudów szybów instalacyjnych i windowych, okładzin sufitowych i ścian oddzielenia przeciwpożarowego. Np. Rigips Glasroc F Ridurit.

- Grubość:								20mm		25mm

- Szerokość: 							1200mm	1200mm

- Długość: 								2000mm,	2000mm

- Gęstość:								850kg/m3	852kg/m3

- Ciężar j.m.: 							17kg		21,3kg

- Reakcja na ogień (dla produktu nieosłoniętego) 			A1		A1

- Przepuszczalność pary wodnej (dla kontroli dyfuzji parywodnej)	[μ] 10		10

Nadproża

Projektuje się poszerzenie istniejącego otworu wraz z wykonaniem nowego nadproża stalowego.

POZ. 1 - Nadproża stalowe

Wymiary belek wg rysunków konstrukcyjnych. Stal S235JR. Belki dwugałęziowe opierać na poduszce betonowej gr. około 10cm, pozwalającej na dokładne wypoziomowanie i rektyfikację belki.

Kolejność prac przy wykonywaniu otworów w ścianach istniejących:

- wykonanie bruzdy na belkę z jednej strony ściany

- osadzenie belki z drugiej strony ściany i wypełnienie bruzdy zaprawą cementową szybkotwardniejącą

- po uzyskaniu nośności zaprawy wykonanie bruzdy z drugiej strony ściany

- osadzenie belki i wypełnienie zaprawą

- po uzyskaniu nośności zaprawy przewiercenie i skręcenie nagwintowanych prętów

- wykucie otworu

Projektowane nadproże zabezpieczyć do odporności ogniowej R120.

Projektowane warstwy zabezpieczenia R120:

| So1 | OBUDOWA KONSTRUKCJI R 120 |  |
| --- | --- | --- |
| PROJ. WARSTWA WYKOŃCZENIOWA |  |  |
| PROJ. PŁYTA GIPSOWO-WŁÓKNOWA OGNIIOCHRONNA |  | 25MM |
| PROJ. PŁYTA GIPSOWO-WŁÓKNOWA OGNIIOCHRONNA |  | 20MM |
| PROJ. KONSTRUKCJA STALOWA WG PROJ. KONSTRUKCJI |  |  |

Stropy

Projektuje się odtłuszczenie, umycie, szlifowanie i odkurzenie istniejącej powłoki malarskiej oraz dwukrotne malowanie farbą lateksową w kolorze białym.

Parametry techniczne farby:

Matowa lateksowa farba emulsyjna przeznaczona jest do malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń, takich jak: łazienki, kuchnie, piwnice, itp. szczególnie narażonych na rozwój grzybów pleśniowych oraz na działanie wilgoci. Zastosowanie wysokogatunkowej dyspersji polimerowej wpływa na podwyższoną trwałość mechaniczną powłoki, dzięki czemu jest ona elastyczna, mocna, trwała, odporna na działanie wody a odpowiedni dobór wypełniaczy i środków pomocniczych umożliwia prawidłowe oddychanie ścian. Powłoka jest długotrwale zabezpieczona przed działaniem grzybów.

Dane Techniczne:

- Wygląd powłoki:				Mat

- Ilość warstw:				2

- Nanoszenie drugiej warstwy:		po 2h

- Sposób nanoszenia:			Pistolet, Pędzel okrągły, Pędzel płaski, Wałek

- Wydajność przy jednej warstwie:		do 12m2/l

- Odporna na szorowanie na mokro - klasa 3 wg PN EN 13300

Pozostałości po farbach klejowych dokładnie usuń, a podłoże zmyj wodą. Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być czysta, sucha, odpylona, bez spękań. Świeże tynki i podłoża silnie chłonące wodę (gładzie gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe, podłoża nigdy niemalowane) zagruntować. Powierzchnie pomalowane farbami emulsyjnymi odtłuścić poprzez umycie wodą z dodatkiem odpowiednich środków myjących.

Świeże tynki malować po 3-4 tygodniach od ich nałożenia. Przed użyciem wyrób dokładnie wymieszać. W razie potrzeby rozcieńczyć wodą w ilości max. 5% objętości. Malować w temperaturze +5°C do +30°C. Po zakończeniu malowania narzędzia umyć wodą. W czasie prac malarskich i po ich zakończeniu pomieszczenia przed użytkowaniem wywietrzyć do zaniku charakterystycznego zapachu.

Podłogi i posadzki

Projektuje się skucie istniejącej warstwy wykończeniowej posadzki oraz wykonanie i zaimpregnowanie oraz pomalowanie nowej wylewki betonowej ze spadkami wg części rysunkowej.. Poziom nowej posadzki dostosować do poziomu posadzki na korytarzu.

Projektowane warstwy przegrody:

| P1 | POSADZKA BETONOWA |  |
| --- | --- | --- |
| PROJ. IMPREGNAT DO POSADZEK BETONOWYCH W KOLORZE STALOWOSZARYM |  |  |
| PROJ. SUCHA POSYPKA NAWIERZCHNIOWA MINERALNA |  |  |
| PROJ. POSADZKA BETONOWA ZE SPADKAMI, GRUBOŚĆ DOSTOSOWANA DO ISTN. POSADZKI W KORYTARZU - BETON MIN. C20/25 |  |  |
| ISTN. WARSTWY WYKOŃCZENIOWE DO SKUCIA |  |  |

Parametry techniczne posypki:

Mineralną, sucha posypka nawierzchniowa (DST – dry shake topping) do monolitycznych posadzek betonowych. Zawiera twarde kruszywa, wysokosprawne cementy oraz odpowiednie domieszki i pigmenty. Naniesiona i zatarta na świeżo rozłożonym betonie tworzy barwną, o teksturze marmurkowej, trwałą, odporną na ścieranie i pylenie nawierzchnię o zwiększonej odporności na penetrację olejów, smarów itp. Np. Bautech Multitop.

Dane Techniczne:

- Reakcja na ogień 						A1fl

- Wydzielanie substancji korozyjnych 				zaprawa cementowa (CT)

- Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach 				powyżej 50 N/mm2 (C50)

- Wytrzymałość na zginaniepo 28 dniach 				powyżej 7 N/mm2 (F7)

- Odporność na ścieranie na tarczyBöhmego po 28 dniach 		poniżej 9 cm3/50 cm2 (A9)

- Twardość wg skali Mohsa 					>7

- Zużycie materiału 						ok. 4,0 kg/m2  10%

- Temperatura stosowania 					od +5°C do +30°C

Utwardzacz powierzchniowy stosuje się na powierzchniach świeżo układanego betonu niskoskurczowego.

Do mieszanki betonowej nie dodawać popiołów lotnych, gdyż mają one tendencję do zbierania się w górnej warstwie płyty, co może prowadzić do pylenia posadzki lub odspojeń utwardzacza. Niedopuszczalne jest dolewanie wody do mieszanki betonowej celem zwiększenia jej urabialności. Powoduje to znaczny spadek wytrzymałości betonu oraz wyraźny wzrost skurczu chemiczno-fizycznego, wskutek czego powstają niekontrolowane rysy i spękania.

Przed zastosowaniem utwardzacza powierzchniowego, beton musi osiągnąć odpowiednią twardość. Czas wiązania betonu uzależniony jest od temperatury, wilgotności względnej powietrza itp. Nie można dopuścić do zbyt dużego utwardzenia powierzchni betonu, dlatego należy często sprawdzać stan podłoża. Umożliwi to wybranie optymalnego momentu rozpoczęcia aplikacji utwardzacza powierzchniowego. Do pracy można przystąpić, gdy po wejściu na beton ślady stóp nie będą głębsze niż 3-4 mm. Z powierzchni betonu usunąć gumowymi ściągaczkami nadmiar zaczynu cementowego i powierzchnię odświeżyć dyskiem. Następnie rozsiać ok. 2 kg/m2 utwardzacza. Powierzchnię wstępnie zatrzeć dyskiem, ponownie rozsiać utwardzacz w ilości ok. 2 kg/m2 i całość jeszcze raz zatrzeć dyskiem. Ilość wysypanego utwardzacza wynosi ok. 4,0 kg/m2 . Kontrolować na bieżąco zużycie, gdyż niestaranne rozkładanie utwardzacza może prowadzić do obniżenia jakości posadzki. Kolejne etapy zacierania wykonywać łopatkami ustawianymi stopniowo pod coraz większym kątem.

Parametry techniczne impregnatu:

Gotowym do użycia roztwór modyfikowanej żywicy akrylowej. Np. Bautech Bauseal Enduro.

- Do stosowania na nowo wykonywanych posadzkach betonowych utwardzonych powierzchniowo oraz zacieranych posadzkach w celu zabezpieczenia ich przed zbyt szybką utratą wody.

- Do powierzchniowej impregnacji ograniczającej chłonność i ułatwiającej utrzymanie posadzki w czystości.

- Do stosowania na istniejących posadzkach betonowych utwardzonych powierzchniowo w celu powierzchniowego wzmocnienia, zmniejszenia nasiąkliwości i zabezpieczenia przed pyleniem

Dane Techniczne:

- Gęstość  						ok. 0,9 g/cm3

- Wydajność  					1 litr na 8‐10 m2

- Ilość warstw 					1

- Efektywność hamowania parowania wody 	ok. 75%

- Czas schnięcia w temp. +20°C 			ok. 24 godz.

Impregnat należy układać na świeżo ułożoną posadzkę betonową natychmiast po ostatnim zatarciu mechanicznym. Preparat nakładać metodą natryskową niskociśnieniowym opryskiwaczem. Preparat nakładać jednokrotnie cienką warstwą unikając tworzenia kałuż. Zbyt gruba warstwa spowoduje ciemniejsze przebarwienia na powierzchni posadzki, gdyż w tych miejscach posadzka będzie dłużej wysychać. Zbyt gruba warstwa impregnatu może łuszczyć się z powierzchni posadzki. Ze względu na niewielką grubość impregnatu należy liczyć się z jego ścieraniem i koniecznością odnawiania powłoki.

Stolarka okienna

Projektuje się instalację czerpni powietrza w skrzydle okna wskazanego w części rysunkowej.

Czerpnia 20x30cm, wykonana z blachy stalowej ocynkowanej, malowana proszkowo na kolor zbliżony do koloru istniejącej stolarki okiennej.

Ślusarka drzwiowa

Projektuje się drzwi do pomieszczenia węzła cieplnego na stalowe EI60 z samozamykaczem, spełniające wymagania wynikające z §232 ust. 4 WT oraz wymagania firmy Veolia dotyczące budowy pomieszczenia węzła cieplnego.

Właściwości techniczne drzwi:

- drzwi jednoskrzydłowe, stalowe, na profilach stalowych ceowych.

- skrzydło drzwiowe wykonane z dwóch arkuszy blachy stalowej ocynkowanej gr. 1,5mm, wypełnione wełną mineralną. Skrzydło na co najmniej trzech zawiasach φ22mm z łożyskami tocznymi.

- ościeżnica stalowa kątowa z blachy ocynkowanej gr. 3mm

- podwójne uszczelki przylgowe EPDM.

- dwustronnie klamka ze stali nierdzewnej.

- wyposażone w samozamykacz z regulacją siły zamykania, z płynną regulacją końcowej fazy zamykania (tzw. odbicie),

- zamek główny: zamek rozporowy klasy min. 5,

- izolacyjność akustyczna - min. Rw=35dB

- klasa odporności pożarowej EI 60

- Kolor ciemny szary np. RAL 7039,

WYKOŃCZENIE WEWNĘTRZNE

Powierzchnie ścian pomieszczenia

Powierzchnie ścian całego pomieszczenia:

Projektuje się odtłuszczenie, umycie, zeszlifowanie i odkurzenie istniejącej powłoki malarskiej. Projektuje się zagruntowanie gruntem polimerowym wszystkich powierzchni ścian.

Parametry techniczne gruntu:

Grunt polimerowy uniwersalny przeznaczony do gruntowania mocno chłonnych podłoży ceglanych, cementowych, wapiennych, cementowo-wapiennych, gipsowych, gipsowo-kartonowych, betonowych itp. Zwiększa przyczepność oraz zapewnia prawidłowe wysychanie nakładanych później wyrobów. Zapobiega zbyt szybkiemu oddawaniu wody do podłoża. Wnika w podłoże i wiąże luźne kruszywa. Np. Śnieżka ACRYL-PUTZ GU40.

Dane Techniczne:

- Gęstość [g/cm3] 			ok. 1

- pH 				6,0÷8,5

- Czas schnięcia [h] 		ok. 2

- Wygląd zewnętrzny 		ciecz w kolorze mlecznym

Podłoże powinno być odpowiednio mocne i równe, wysezonowane, pozbawione zanieczyszczeń oraz

wolne od agresji biologicznej (grzyby, pleśnie, mchy itp.). Preparat wymieszać, nie zaleca się rozcieńczania. Nakładać w temperaturze podłoża i otoczenia od +5ºC do +25ºC jedną warstwę pędzlem, wałkiem lub przez natrysk hydrodynamiczny. Nie wolno dopuścić do powstawania kałuż i zacieków. Na podłoża bardzo chłonne lub słabe zaleca się naniesienie kolejnej warstwy preparatu na wchłoniętą i lekko suchą warstwę pierwszą. Po 24 godzinach od momentu zakończenia gruntowania wykonywać dalsze prace wykończeniowe. W przypadku zastosowania na zewnątrz aplikacja i wysychanie preparatu nie może odbywać się w złych warunkach atmosferycznych. Narzędzia umyć wodą.

Powierzchnie do wysokości 2m:

Projektuje się dwukrotne malowanie emalią olejno-ftalową.

Parametry techniczne farby:

Emalia olejno­ftalowa jest odporna na środki dezynfekcyjne, czynniki mechaniczne oraz szkodliwe działanie warunków atmosferycznych. Tworzy powłokę trudno zapalną (klasa palności D­s1,d0) i spełnia wymagania dla pomieszczeń użyteczności publicznej oraz służby zdrowia. Charakteryzuje się bardzo dobrym kryciem i wysoką wydajnością, a trwałe i żywe kolory zapewniają piękny efekt dekoracyjny na długi czas. Stosowana jest do dekoracyjnego i ochronnego malowania powierzchni drewnianych, drewnopochodnych: okien, drzwi, mebli, itp., tynków i metalu: bram, ogrodzeń itp. użytkowanych wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Emalia polecana jest do stosowania w pomieszczeniach mieszkalnych, budynkach służby zdrowia przeznaczonych na stały pobyt chorych, salach lekcyjnych a także pomieszczeniach do magazynowania produktów żywnościowych (bez bezpośredniego kontaktu z żywnością).

Dane Techniczne:

- Efekt dekoracyjny powłoki: 				połysk, półmat, mat

- Gęstość,w temp. 20±0,1°C  najwyżej, [g/cm³]:		1,5

- Czas schnięcia powłoki w temp. 20±2°C przy wilgotności wzg. pow. 55±5%, powłoka sucha w dotyku, najwyżej, [h]: 					16

- Maksymalna grubość jednej warstwy po wyschnięciu: 	40 μm

- Rozcieńczalnik: 						Rozcieńczalnik olejno­ftalowy

bezaromatyczny, Rozcieńczalnik olejno­ftalowy

Podłoże powinno być suche, bez rdzy, kurzu, zatłuszczeń i innych zanieczyszczeń. Miejsca zażywiczone i tłuste przemyć benzyną ekstrakcyjną. Zniszczone powłoki farb olejnych, źle przylegające do podłoża usunąć, oczyścić z rdzy, brudu i innych zanieczyszczeń, w razie potrzeby ubytki zaszpachlować, odsłonięte podłoże zagruntować. Dobrej jakości stare powłoki zmatowić drobnoziarnistym papierem ściernym ­ odpylić i zagruntować odpowiednim gruntem. Nowe powierzchnie szpachlowane - odpylić i zagruntować odpowiednim gruntem.

Powierzchnie powyżej wysokości 2m:

Projektuje się dwukrotne malowanie farbą lateksową w kolorze białym.

Parametry techniczne farby:

Matowa lateksowa farba emulsyjna przeznaczona jest do malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń, takich jak: łazienki, kuchnie, piwnice, itp. szczególnie narażonych na rozwój grzybów pleśniowych oraz na działanie wilgoci. Zastosowanie wysokogatunkowej dyspersji polimerowej wpływa na podwyższoną trwałość mechaniczną powłoki, dzięki czemu jest ona elastyczna, mocna, trwała, odporna na działanie wody a odpowiedni dobór wypełniaczy i środków pomocniczych umożliwia prawidłowe oddychanie ścian. Powłoka jest długotrwale zabezpieczona przed działaniem grzybów.

Dane Techniczne:

- Wygląd powłoki:				Mat

- Ilość warstw:				2

- Nanoszenie drugiej warstwy:		po 2h

- Sposób nanoszenia:			Pistolet, Pędzel okrągły, Pędzel płaski, Wałek

- Wydajność przy jednej warstwie:		do 12m2/l

- Odporna na szorowanie na mokro - klasa 3 wg PN EN 13300

Pozostałości po farbach klejowych dokładnie usuń, a podłoże zmyj wodą. Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być czysta, sucha, odpylona, bez spękań. Świeże tynki i podłoża silnie chłonące wodę (gładzie gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe, podłoża nigdy niemalowane) zagruntować. Powierzchnie pomalowane farbami emulsyjnymi odtłuścić poprzez umycie wodą z dodatkiem odpowiednich środków myjących.

Świeże tynki malować po 3-4 tygodniach od ich nałożenia. Przed użyciem wyrób dokładnie wymieszać. W razie potrzeby rozcieńczyć wodą w ilości max. 5% objętości. Malować w temperaturze +5°C do +30°C. Po zakończeniu malowania narzędzia umyć wodą. W czasie prac malarskich i po ich zakończeniu pomieszczenia przed użytkowaniem wywietrzyć do zaniku charakterystycznego zapachu.

Powierzchnia sufitów

Projektuje się odtłuszczenie, umycie, szlifowanie i odkurzenie istniejącej powłoki malarskiej oraz dwukrotne malowanie farbą lateksową w kolorze białym. Zastosować identyczną farbę do farby ściennej.

ROZWIĄZANIA ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO:

Poszczególne rozwiązania przestawiono w dalszych częściach projektu: części instalacje sanitarne, instalacje elektryczne.

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Przedmiot zakres i cel opracowania

##### pomieszczenia na potrzeby węzła cieplnego oraz budowy przyłącza sieci cieplnej dla budynku Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu.

Klasa odporności pożarowej:

Budynek 4 kondygnacyjny, podpiwniczony, zakwalifikowany do ZL III,  średniowysoki, klasa odporności pożarowej „B”.

Projektowane pomieszczenie techniczne w piwnicy wydzielone pożarowo, zgodnie z § 212 ust. 8 WT. Przyjęta klasa odporności pożarowej „B” zgodnie z §212 ust. 7 WT.

Parametry pomieszczenia węzła cieplnego:

Piwnica

- Długość: 4,76m

- Szerokość: 2,71m

- Wysokość: 2,37-2,66m

- Powierzchnia użytkowa: 13,20m2

- Kubatura: 33,27m3

Kategoria zagrożenia ludzi ZL – liczba osób przebywających w budynku (strefie pożarowej)

Projektowane pomieszczenie piwniczne zakwalifikowano do PM, wobec czego nie wyznacza się kategorii zagrożenia ludzi.

Pomieszczenia wyodrębnione i pomieszczenia stanowiące wydzielone strefy pożarowe, zaliczone do PM.

Budynek stanowi jedną strefę pożarową ZL III z wyodrębnionym pożarowo przedmiotowym pomieszczeniem w piwnicy. Zgodnie z §212 ust. 8 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. 2020 poz. 2351) pomieszczenie techniczne w piwnicy wydzielone ścianami
i stropami o klasie odporności ogniowej co najmniej REI 120.

Klasa odporności pożarowej:

Budynek ze względu na wysokość  -  zalicza się do grupy budynków średniowysokich /SW/.

Pomieszczenie w piwnicy zgodnie z § 212.ust.7 i ust.8 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. 2020 poz. 2351), wydziela się pożarowo. Przyjmuje się klasę odporności pożarowej tej części budynku „B”.

| Klasa odporności pożarowej budynku | Klasa odporności ogniowej elementów budynku |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Główna konstrukcja nośna | Konstrukcja dachu | Strop1) | Ściana zewnętrzna1),2) | Ściana wewnętrzna1) | Przekrycie dachu3) | Obudowa poziomej drogi ewakuacyjnej |
| B | R120 | R30 | REI60 | EI60 | EI30 | RE30 | EI30 |

Oznaczenia w tabeli:

R - nośność ogniowa (w minutach), określona zgodnie z Polską Normą dotyczącą zasad

ustalania klas odporności ogniowej elementów budynku,

E - szczelność ogniowa (w minutach), określona jw.,

I -  izolacyjność ogniowa (w minutach), określona jw.,

(-) - nie stawia się wymagań.

1)  Jeżeli przegroda jest częścią głównej konstrukcji nośnej, powinna spełniać także kryteria

nośności ogniowej (R) odpowiednio do wymagań zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy

odporności pożarowej budynku.

2)  Klasa odporności ogniowej dotyczy pasa międzykondygnacyjnego wraz z połączeniem ze stropem.

3) Wymagania nie dotyczą naświetli dachowych, świetlików, lukarn i okien połaciowych (z zastrzeżeniem § 218), jeśli otwory w połaci dachowej nie zajmują więcej niż 20 % jej powierzchni.

Wymagania dla elementów oddzielenia pożarowego:

Elementami oddzielenia przeciwpożarowego są ściany oraz strop pomieszczenia piwnicznego.

Klasa odporności ogniowej:

- Ściany – REI120

- Strop – REI60

- Drzwi lub inne zamknięcia – EI60

Drzwi znajdujące się w ścianach oddzielenia przeciwpożarowego mają odporność ogniową (EI60) równą połowie odporności ogniowej ściany oraz są wyposażone w samozamykacze w celu uniemożliwienia przenikania dymu w wypadku pożaru.

Łączna powierzchnia otworów zamykanych w ścianie oddzielenia przeciwpożarowego (o odpowiedniej klasie odporności ogniowej EI120 nie przekracza 15% powierzchni ściany, a w stropie oddzielenia przeciwpożarowego - 0,5% powierzchni stropu.

Przepusty instalacyjne, które przechodzą przez ścianę lub strop oddzielenia przeciwpożarowego (na granicy stref pożarowych) posiadają klasę odporności ogniowej (EI120) równą klasie odporności ogniowej wymaganej dla tych elementów.

Przejścia stalowych elementów różnych instalacji przez przegrody oddzielenia pożarowego zabezpieczyć masą ognioochronną o odporności ogniowej równej odporności ogniowej przegrody. Przejścia rur z tworzywa sztucznego przez przegrody oddzielenia pożarowego zabezpieczyć opaskami ogniochronnymi o odporności ogniowej równej odporności ogniowej przegrody.

Przepusty instalacyjne o średnicy powyżej 4 cm w ścianach i stropach nie będących elementami oddzieleń przeciwpożarowych, dla których nie jest wymagana klasa odporności ogniowej, co najmniej EI 60 lub REI 60 posiadają klasę odporności ogniowej (EI) tych elementów.

Pomieszczenia zagrożone wybuchem

Nie zakłada się występowania pomieszczeń zagrożonych wybuchem.

Drogi ewakuacyjne

Z pomieszczenia technicznego przewiduje się jeden kierunek ewakuacji;

Niniejszy projekt nie ingeruje w istniejące drogi ewakuacyjne. Pozostają bez zmian

Strefy pożarowe

Wydzielono pożarowo pomieszczenie w piwnicy pod węzeł cieplny.

Usytuowanie budynku z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe

Istniejące budynki spełniają minimalne odległości w stosunku do istniejących obiektów kubaturowych określone w t.j. Dz.U. 2015r., poz. 1422. Niniejszy projekt nie ingeruje w istniejące usytuowanie budynku.

Drogi pożarowe

Niniejszy projekt nie ingeruje w istniejące drogi pożarowe.

Wyposażenie obiektu w sprzęt i urządzenia ratownicze

Pomieszczenia zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA z 7 czerwca 2010 w sprawie ochrony przeciwpożarowej obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 80, z 2006r  poz.563) nie wymaga wyposażenia w sprzęt i urządzenia ratownicze.

Wyposażenie obiektu w urządzenia przeciwpożarowe

Nie planuje się montażu urządzeń pożarowych.

Budynek wyposażony jest w system sygnalizacji pożaru wraz z centralą, do której należy wpiąć projektowaną klapę p.poż. Oprócz tego w budynku znajduje się:

- oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne,

- przeciwpożarowy wyłącznik prądu,

- instalacja odgromowa.

Wyposażenie w gaśnice

Pomieszczenie piwniczne należy wyposażyć w gaśnicę przenośną spełniającą wymagania Polskich Norm będących odpowiednikami norm europejskich (EN) dotyczących gaśnic lub w gaśnice przewoźne. Rodzaj gaśnic dostosowany do gaszenia grupy pożarów A, B, C oraz innych grup w zależności od rodzaju materiałów stosowanych w poszczególnych pomieszczeniach.

Jedna jednostka masy środka gaśniczego 2 kg (lub 3dm3) zawartego w gaśnicach powinna przypadać na każde 300 m2 powierzchni.

Gaśnica jest zlokalizowana przy wejściu do pomieszczenia.

Przy rozmieszczaniu gaśnic powinny być spełnione następujące warunki:

- odległość z każdego miejsca w obiekcie, w którym może przebywać człowiek, do najbliższej gaśnicy nie powinna być większa niż 30 m,

- do gaśnic powinien być zapewniony dostęp o szerokości co najmniej 1 m.

Wyposażenie obiektu w światła ewakuacyjne i awaryjne

Nie przewiduje się instalacji świateł ewakuacyjnych i awaryjnych.

Elementy wykończenia i wyposażenia

W projektowanych pomieszczeniach nie będą zastosowane łatwo zapalne elementy wykończenia wnętrz i wyposażenia stałego.

W zakresie wykończenia wnętrz w obiekcie należy przestrzegać następujących zasad:

- nie będą stosowanie do wykończenia wnętrz materiały łatwo zapalne, których produkty rozkładu termicznego są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące,

- umieszczenie wyposażenia stałego/ruchomego przewężającego szerokość drogi ewakuacyjnej jest zabronione.

- powłoki ścian, podłóg i sufitów oraz elementów wyposażenia powinny być co najmniej trudno zapalne.

Zabezpieczenie przeciwpożarowe instalacji użytkowych

Instalacja wodociągowa

W miejscach przejść rurociągów przez ściany należy stosować tuleje ochronne o średnicy wewnętrznej co najmniej 2 cm większej niż zewnętrzna średnica przewodu, a w przypadku przejść przez strop – o co najmniej 1 cm.

Instalacja kanalizacji sanitarnej

W miejscu przejścia rurociągu tłocznego przez ściany należy stosować tuleje ochronne o średnicy wewnętrznej co najmniej 2 cm większej niż zewnętrzna średnica przewodu. W tulei ochronnej nie może znajdować się łączenie rurociągów. Przejścia rurociągów przez przegrody oddzielenia przeciwpożarowego  wypełnić masą ogniochronną o odporności ogniowej zgodnej z odpornością przegrody.

Instalacja wentylacji

Na przejściu kanału wyciągowego o średnicy 125mm przez przegrodę oddzielenia  pożarowego zamontować klapę p.poż. o odporności ogniowej równej odporności ogniowej przegrody. Projektowaną klapę należy podłączyć do istniejącego systemu sygnalizacji pożaru.

Instalacje elektryczne

Przejścia kabli przez ściany i stropy wydzielenia pożarowego wykonać jako szczelne z zastosowaniem odpowiednich izolacji i ognioodpornych mas uszczelniających, np. produkcji PROMAT. Zastosować uszczelnienia o odporności pożarowej nie mniejszej niż odporność pożarowa przegrody. Miejsce wykonanego przejścia p. pożarowego oznaczyć odpowiednią tabliczką z jednej strony ściany. Na kablach przechodzących przez ściany pożarowe założyć oznaczniki po obydwu stronach ściany pożarowej.

Wszystkie uszczelnienia pożarowe wykonać przez wyspecjalizowany personel posiadający odpowiednie certyfikaty wydane przez producentów materiałów uszczelniających.

ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA I ZNAKÓW PPOŻ

Zestawienie sprzętu gaśniczego

| KATEGORIA | TYP GAŚNICY | POJEMNOŚC GAŚNICY | ILOŚĆ SZTUK |
| --- | --- | --- | --- |
| Gaśnica | ABC 2kg | 2kg | 1 |

Zestawienie znaków ewakuacyjnych i ppoż.

| KATEGORIA | NAZWA ZNAKU | CECHY WG. KART WYMAGAŃ | GABARYT (cm) | ILOŚĆ SZTUK |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Znaki p.poż. | gaśnica | płyta PCV 1mm | 15cm x 15cm | 1 |
|  | drzwi przeciwpożarowe. Zamykać! | płyta PCV 1mm | 10cm x 15cm | 1 |

UWAGI OGÓLNE

- Wszystkie prace budowlane należy wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”, zasadami sztuki budowlanej i z przepisami BHP przez odpowiednio kwalifikowanych pracowników, pod stałym nadzorem technicznym.

- Wszystkie materiały budowlane konstrukcyjne i wykończeniowe muszą posiadać obowiązujące w Polsce świadectwa dopuszczenia, aprobaty techniczne i certyfikaty zgodności.

- Materiały budowlane oraz elementy prefabrykowane winny odpowiadać atestom technicznym oraz ustaleniom Norm Polskich.

- Wszelkie wątpliwości powstałe podczas zapoznawania się z dokumentacją, jak i w czasie realizacji należy wyjaśnić z autorami projektu przed wykonaniem robót.

- Powyższy projekt należy rozpatrywać równocześnie z opracowaniami branżowymi. Sprzęt i urządzenia ochrony przeciwpożarowej, techniczne środki zabezpieczeń przeciwpożarowych muszą posiadać certyfikaty zgodności (aprobaty techniczne i atesty) Centrum Naukowo Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej.