| Umowa zlecenie nr 41/IR/2022/M |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NAZWA ELEMENTU PROJEKTU BUDOWLANEGO | PROJEKT WYKONAWCZY |  |  |  |
| NUMER TOMU | PW.E |  |  |  |
| NAZWA PROJEKTU | REMONT POMIESZCZENIA NA WĘZEŁ CIEPLNY I BUDOWA PRZYŁĄCZA SIECI CIEPLNEJ DLA BUDYNKU KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W POZNANIU |  |  |  |
| NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO | OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA BUDOWY WĘZŁA CIEPLNEGO I PRZYŁĄCZA SIECI CIEPLNEJ DLA BUDYNKU KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W POZNANIU, UL SZYLINGA 2 |  |  |  |
| ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO | UL. SZYLINGA 2, 60-787 POZNAŃ |  |  |  |
| KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO | VIII, XII |  |  |  |
| - NAZWA JEDNOSTKI EWIDENCYJNEJ - NAZWA I NUMER OBRĘBU EWIDENCYJNEGO - NUMER DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH | 306401_1 MIASTO POZNAŃ ŁAZARZ OBRĘB NR 0039 DZ. NR 3/8, 3/11 |  |  |  |
| NAZWA INWESTORA | KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W POZNANIU UL. KOCHANOWSKIEGO 2a, 60-844 POZNAŃ |  |  |  |
| ZAKRES OPRACOWANIA | PEŁNIONA FUNKCJA PROJEKTOWA | IMIĘ I NAZWISKO, SPECJALNOŚĆ I NUMER UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH | DATA OPRACOWANIA | PODPIS |
| INSTALACJE ELEKTRYCZNE | PROJEKTANT | MGR INŻ. PAWEŁ BUDZYŃSKI SPEC. INSTALACYJNA W ZAKRESIE SIECI, INSTALACI I URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ WKP/0182/POOE/13 | MAJ 2022 |  |
|  | SPRAWDZAJĄCY | MGR INŻ. SEBASTIAN TROCKI SPEC. INSTALACYJNA W ZAKRESIE SIECI, INSTALACI I URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ WKP/0398/PWOE/13 | MAJ 2022 |  |
| ZAŁĄCZNIK DO STRONY TYTUŁOWEJ - Spis zawartości na str. 2 |  |  |  |  |

SPIS ZAWARTOŚCI

1.	PODSTAWOWE DANE	3

1.1	Nazwa i adres inwestycji	3

1.2	Podstawa opracowania	3

1.3	Obowiązujące normy, przepisy i rozporządzenia.	3

1.4	Przedmiot i zakres opracowania	4

1.5	Zakres opracowania	4

1.6	Instalacje elektryczne	4

1.6.1.	Zasilanie obiektu	4

1.6.2.	Rozdział energii pomieszczeniu RWC	4

1.6.3.	Przebicia i przepusty przez ściany i stropy	5

1.6.4.	Przebicia przez fundamenty budynku	5

1.6.5.	Kompensacja mocy	5

1.6.6.	Rozdzielnice obiektowe nn – 0,4 kV	5

1.6.7.	Oznaczenie aparatury i osprzętu	5

1.6.8.	Wytyczne wykonania instalacji elektrycznych	6

1.6.9.	Osprzęt	6

1.6.10.	Oświetlenie podstawowe	6

1.6.11.	Instalacja gniazd wtykowych	6

1.6.12.	Instalacja uziemień i połączeń wyrównawczych	6

1.6.13.	Ochrona przeciwporażeniowa	7

1.6.14.	Ochrona przeciwprzepięciowa	7

1.6.15.	Wytyczne techniczne VEOLIA ENERGIA POZNAŃ	7

1.6.16.	Uwagi końcowe	11

CZĘŚĆ RYSUNKOWA

| SPIS RYSUNKÓW |  |  |
| --- | --- | --- |
| NR DOK. | NAZWA DOKUMENTU | SKALA |
| ELEKTRYKA |  |  |
| E01 | RZUT PIWNICY – INSTALACJE ELEKTRYCZNE | 1:50 |
| E02 | ROZDZIELNCIA T01 - ROZBUDOWA | -:- |
| E03 | ROZDZIELNICA RWC – SCHEMAT IDEOWY | -:- |
| E04 | POŁĄCZENIA WYRÓWNAWCZE | -:- |
| Z-1 | DOBÓR WLZ | -:- |
| Z-2 | CBM Uziom - gwintowany - INSTRUKCJA | -:- |
| Z-3 | Złącze kontrolne | -:- |

PROJEKT WYKONAWCZY

ELEKTRYCZNA

PODSTAWOWE DANE

  - Nazwa i adres inwestycji

Tematem niniejszego opracowania jest projekt remontu pomieszczenia na potrzeby węzła cieplnego oraz budowy przyłącza sieci cieplnej dla budynku Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu.

  - Podstawa opracowania

Podstawę opracowania niniejszego projektu stanowią:

- Umowa zlecenie nr 41/IR/2022/M z dnia 18.02.2022 r.,

- obowiązujące przepisy, normy i wytyczne do projektowania w zakresie instalacji elektrycznych,

- karty techniczne i programy doborowe urządzeń.

- Specyfikacja Zamówienia z dnia 2.02.2022 r.

- uzgodnienia i założenia międzybranżowe;

- mapa do celów projektowych w skali 1:500;

- Lokalizacja:

Ul. Szylinga 2, 60-787 Poznań,

306401_1 Miasto Poznań, Łazarz Obręb Nr 0039, Dz. Nr 3/8

- Inwestor:

Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu

Ul. Kochanowskiego 2a

60-844 Poznań

  - Obowiązujące normy, przepisy i rozporządzenia.

Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r., Prawo budowlane (tj.  Dz.U. 2020 poz. 1333),

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. 2020 poz. 293),

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj. Dz.U. 2020 poz. 2351),

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r., w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (tj. Dz.U. nr 109 z 2010 r. poz.719 z późn. zm. Dz.U. 2019 poz. 67),

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (tj. Dz. U. nr 124 z 2009r, poz. 1030),

Rozporządzenie Min. Infrastruktury, z 2 września 2004 r., w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tj. Dz.U. 2013 r. poz. 1129),

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 r. nr 169, poz.1650 z późn. zm. Dz.U. 2011 nr 173 poz. 1034),

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym. Dz. U. 2004 Nr 198 poz. 2041 z późniejszymi zmianami,

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t. j. Dz.U. 2019 poz. 266),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r., Prawo ochrony środowiska (tj. Dz.U. 2019 poz. 1396),

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz.U. 2019 poz. 701),

Obowiązujące Aprobaty i Polskie Normy.

Polska norma PN-ISO 9836 Określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych,

Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tj. Dz.U. 2018 poz. 2142),

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 lipca 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji, transporcie wewnątrzzakładowym oraz obrocie materiałów wybuchowych, w tym wyrobów pirotechnicznych (tj. Dz.U. 2016 poz. 262), s

oraz Polskie Normy przywołane w Załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. z późniejszymi zmianami w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie lub normy równoważne.

  - Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy instalacji elektrycznej w zakresie zapewnienia zasilania do projektowanych urządzeń elektrycznych zlokalizowanych w pomieszczeniu węzła cieplnego w budynku Komendy Miejskiej Policji znajdującego się przy ul. Szylinga 2 w Poznaniu.

Zakres opracowania obejmuje prace remontowe pomieszczenia na potrzeby węzła cieplnego.

  - Zakres opracowania

Zasilanie instalacji

Dobór linii zasilających;

Instalacja oświetlenia podstawowego;

Instalacja silnoprądowa;

Instalacja połączeń wyrównawczych;

Instalacja uziemienia;

Rozdzielnice elektryczne

  - Instalacje elektryczne

Zasilanie obiektu

W pomieszczeniu węzła cieplnego zgodnie z wytycznymi VEOLIA ENERGIA POZNAŃ projektuje się rozdzielnicę elektryczną węzła o oznaczeniu RWC. Projektowaną rozdzielnicę należy zasilić wewnętrzną linią zasilająca z tablicy obiektowej o oznaczeniu T01 zlokalizowaną w bezpośrednim sąsiedztwie pomieszczenia węzła tj. w ciągu komunikacyjnym.

Rozdział energii pomieszczeniu RWC

Instalacje elektryczne odbiorcze nn – 0,4 kV, zaprojektowano w układzie TN-S.

Z projektowanej rozdzielni RWC zasilane są odbiory:

technologiczne węzła,

oświetlenie podstawowe,

gniazda wtykowe,

Wewnętrzne linie zasilające odbiory zostaną wykonane liniami kablowymi 3 i 5-żyłowymi. Obwody oświetleniowe i gniazd wtykowych zostaną wykonane przewodami 3 lub 5 żyłowymi w zależności od potrzeb, nie licząc dodatkowych żył wynikających ze sposobu sterowania. Linie kablowe należy układać w natynkowo w rurkach elektroinstalacyjnych typu RL lub korytach / drabinkach kablowych w zależności od potrzeb.

Rozdzielnie RWC wykonać z 25% zapasem wolnej przestrzeni.

Przebicia i przepusty przez ściany i stropy

Przejścia kabli przez ściany i stropy wydzielenia pożarowego wykonać jako szczelne z zastosowaniem odpowiednich izolacji i ognioodpornych mas uszczelniających, produkcji PROMAT. Zastosować uszczelnienia o odporności pożarowej nie mniejszej niż odporność pożarowa przegrody. Miejsce wykonanego przejścia p. pożarowego oznaczyć odpowiednią tabliczką z jednej strony ściany. Na kablach przechodzących przez ściany pożarowe założyć oznaczniki po obydwu stronach ściany pożarowej.

Wszystkie uszczelnienia pożarowe wykonać przez wyspecjalizowany personel posiadający odpowiednie certyfikaty wydane przez producentów materiałów uszczelniających.

Przebicia przez fundamenty budynku

Wejścia i wyjścia do budynku wykonać w przepustach rurowych z rur ochronnych sztywnych o średnicach dostosowanych do potrzeb. Wykonawca zobowiązany jest do koordynacji robót instalacyjnych z robotami budowlanymi w celu zapewnienia wykonania stosownych przebić dla wymaganych instalacji na etapie prac budowlanych.

Wszystkie rury ochronne z wciągniętymi instalacjami należy uszczelnić przed przedostawaniem się wody do budynku.

Kompensacja mocy

Dla projektowanych odbiorników węzła cieplnego nie przewiduje się montażu baterii do kompensacji mocy biernej.

Rozdzielnice obiektowe nn – 0,4 kV

Dla potrzeb rozdziału energii elektrycznej w projektowanym pomieszczeniu węzła wykonać należy rozdzielnicę RWC.

Zastosować rozdzielnicę natynkową o stopniu ochrony min. IP 55. Rozdzielca musi być dostosowana do wytycznych technicznych VEOLIA ENERGIA POZNAŃ. Szczegóły techniczne opisane zostały w dalszej części opracowania oraz na schematach.

Oznaczenie aparatury i osprzętu

Obwody należy odrutować zgodnie z schematami połączeń i przyłączeń. Do drutowania stosować przewody miedziane typu DY-750 lub Lg-750.

Każdy aparat lub osprzęt należy oznaczyć zgodnie z zestawieniem tabliczek informacyjnych i rysunkiem. Każdy koniec przewodu przyłączony do aparatu i listwy zaciskowej opisać.

Ponadto, końcówki adresowe od strony listwy zaciskowej należy również oznaczyć numerem zacisku, do którego dany przewód jest podłączony.

Rozdzielnice wchodzące w zakres niniejszej dokumentacji, spełniają wymagania norm: PN-EN 61439-1:2011; PN-EN 61439-2:2011, PN-EN 60529:2003 i innych obowiązujących norm i przepisów oraz posiadają stopień ochrony IP 55, odpowiedni do warunków klimatycznych w pomieszczeniach, w których są zainstalowane. Rozdzielnice wyposażyć w aparaturę zabezpieczającą (ochronniki, rozłączniki bezpiecznikowe, wyłączniki nadmiarowo-prądowe i różnicowo-prądowe), informacyjna (lampki kontrolne) oraz sterownicza (przekaźniki, styczniki, przełączniki) zgodnie z załączonym schematem elektrycznym. Dodatkowo na drzwiach rozdzielnicy należy na trwałe zamontować zafoliowany schemat elektryczny rozdzielnicy oraz opis legendy aparatów, urządzeń, stref, itp.

Przed prefabrykacją rozdzielnicy uzgodnić z Inwestorem producenta aparatury i obudowy.

Wytyczne wykonania instalacji elektrycznych

Wszystkie urządzenia elektryczne należy instalować zgodnie ze schematami i lokalizacją podaną na rzutach w odniesieniu do projektów instalacji elektrycznych oraz sanitarnych. Wszystkie urządzenia i sprzęt, których konstrukcja wykonana jest z metalu lub zawierają one elementy metalowe, na których w przypadku uszkodzenia może pojawić się napięcie, muszą być obowiązkowo przyłączone do przewodu ochronnego. Wszystkie instalowane korytka, wsporniki, uchwyty itp. muszą być galwanizowane. Przewody i kable należy chronić od uszkodzeń mechanicznych w rurkach winidurowych.

Wszystkie przejścia przez ściany i stropy oddzieleń pożarowych (oddzielne strefy pożarowe) uszczelnić masą niepalną o odporności ogniowej równej odporności tego oddzielenia.

Wszystkie gniazda oraz instalację zaprojektowano jako natynkowe, przewody należy prowadzić n/t równolegle do krawędzi ścian i podług. Stosować osprzęt min. IP 55. W miejscu lokalizacji wypustów podczas montażu instalacji elektrycznej należy przewidzieć 2 m zapasu przewodu w celu swobodnego montażu urządzeń.

Osprzęt

Lokalizację osprzętu wskazano na planie instalacji. Dla gniazd i łączników oświetlenia należy stosować osprzęt natynkowy o stopniu ochrony min IP 55. Wysokości montażu łączników i zestawów gniazdowych wynoszą:

wysokość łączników oświetleniowych: 1,4 m,

wysokość gniazd wtykowych zgodnie z wytycznymi VEOLIA ENERGIA POZNAŃ podanymi w dalszej części opracowania,

Przy podłączaniu urządzeń sprawdzić zgodność dobranych zabezpieczeń i przewodów zasilających z DTR.

Oświetlenie podstawowe

Do oświetlenia przewiduje się zastosowanie opraw ze źródłami światła LED. Natężenie oświetlenia zgodnie z wytycznymi technicznymi na poziomie 300lx

Instalację oświetlenia ogólnego pomieszczeni RWC należy zasilić z rozdzielnicy pomieszczenia.

Przewody w pomieszczeniu układane będą w rurkach elektroinstalacyjnych, korytkach perforowanych, podwieszonych do konstrukcji, Sposób montażu dobrać na etapie realizacji zadania.

W pomieszczeniach wilgotnych i przejściowo wilgotnych stosować oprawy i osprzęt szczelny. Wyłączniki oświetleniowe montować w pomieszczeniach na wysokości 1,4 m od podłoża.

Instalacja gniazd wtykowych

Instalację gniazd wtykowych pomieszczeni RWC należy zasilić z rozdzielnicy pomieszczenia.

Przewody w pomieszczeniu układane będą w rurkach elektroinstalacyjnych, korytkach perforowanych, podwieszonych do konstrukcji, Sposób montażu dobrać na etapie realizacji zadania.

W pomieszczeniach wilgotnych i przejściowo wilgotnych stosować osprzęt szczelny. Gniazda wtykowe montować w pomieszczeniach zgodnie z wytycznymi VEOLIA ENERGIA POZNAŃ.

Instalacja uziemień i połączeń wyrównawczych

Instalacja uziemień i połączeń wyrównawczych wykonać zgodnie z wytycznymi VEOLIA ENERGIA POZNAŃ zawartymi na rysunku E01 i E04.

Wykonać dodatkowy uziom poprzez zabicie pilonu uziemiającego zgodnie ze wskazaniem na rysunku E01,

Ułożenie taśmy Fe/Zn 25x4mm w pomieszczeniu na ścianie na wysokości ok 30 cm,

Rezystancja dla instalacji uziemiającej nie powinna być większa od R<5 Ohm.

Wykonane połączeń wyrównawczych zgodnie ze schematem E04 oraz obowiązującymi normami.

Ochrona przeciwporażeniowa

Ochronę przed dotykiem bezpośrednim stanowią aparaty z dobranym odpowiednio stopniem ochrony IP oraz odstępy izolacyjne, a ochrona przed dotykiem pośrednim wykonana jest przez uziemienie ochronne.

Ochrona dodatkowa przed dotykiem pośrednim zapewniona będzie poprzez zastosowanie samoczynnego wyłączenia zasilania wyłącznikami i bezpiecznikami w czasie t≤5s w obwodach rozdzielczych i t ≤ 0.4s, t ≤ 0,2s, w odbiorczych.

Dla prawidłowego zrealizowania samoczynnego wyłączenia:

Wszystkie części przewodzące dostępne instalacji przyłączyć do uziemionego przewodu ochronnego PE,

Wszędzie, gdzie to możliwe przewody ochronne PE uziemić,

Przewód neutralny N traktować jako izolowany tak jak przewody fazowe

Skuteczność ochrony przeciwporażeniowej sprawdzić pomiarami.

Ochrona przeciwprzepięciowa

W rozdzielnicy węzła cieplnego zastosowano ogranicznik przepięć T2 o poziomie ochrony <1,3kV.

Ograniczniki mają za zadanie ochronę urządzeń przed przepięciami wywołanymi wyładowaniami atmosferycznymi jak również przepięciami łączeniowymi i zwarciowymi.

Wytyczne techniczne VEOLIA ENERGIA POZNAŃ

Zakres prac elektrycznych ogranicza się do dostosowania pomieszczenia do potrzeb węzła cieplnego wg. wytycznych lokalnego dostawcy tj. Veolia Energia Poznań

Całość robót wykonać zgodnie z wytycznymi Veolia Energia Poznań S.A. pkt.12 „Instalacje elektryczne” w zakresie przygotowania instalacji elektrycznych w pomieszczeniu węzła cieplnego.

Rozdzielnica węzła cieplnego RWC zasilona zostanie z tablicy oddziałowej T01 (zlokalizowanej w ciągu komunikacyjnym - korytarzu) w której należy przewidzieć układ rozliczeniowy energii elektrycznej w postaci:

jednotaryfowy licznik energii elektrycznej na potrzeby wewnętrznego rozliczenia zużycia energii elektrycznej węzła cieplnego. Podany rodzaj układ licznikowego stosować w przypadku opomiarowania zużycia energii elektrycznej i pozostawienia węzła cieplnego na stanie KMP Poznań,

Zasilanie rozdzielnicy węzła cieplnego RWC, do tablicy elektrycznej pomieszczenia węzła cieplnego doprowadzić napięcie 230 V AC, 50 Hz przewodem YKY 3x4mm2. Obliczenia techniczne doboru kabla zasilającego przedstawione zostały w formie tabelarycznej w dalszej części opracowania.

Z tablicy elektrycznej węzła cieplnego RWC należy zasilać m.in.:

szafkę sterowniczą węzła z której będą zasilane wszystkie urządzenia technologiczne (siłowniki, czujniki, pompy, sterowniki),

oświetlenie pomieszczenia węzła,

gniazdo wtykowe 230 VAC o mocy max. 2 kW.

w tablicy RWC przygotować miejsce oraz zamontować na szynie DIN transformator prod. EDEL typ 7V 1A DIN typ TS-E08/01 wraz z zabezpieczeniem nadprądowym typ S 301 C 1A.

Przy doborze aparatury elektroenergetycznej, przewodów, urządzeń, osprzętu elektroenergetycznego oraz realizacji i wykonawstwie instalacji elektrycznej należy kierować się:

Prawem Budowlanym wraz z przepisami wykonawczymi,

Polskimi Normami,

Zaleceniami technicznymi producentów urządzeń,

Warunkami przyłączenia (standard w zakresie jakości),

wytycznymi do projektowania Veolia Energia Poznań S.A.

Informacje dodatkowe

Przed przystąpieniem do prac wykonawczych pomieszczenie węzła cieplnego należy oczyścić z istniejących instalacji elektrycznych i teletechnicznych.

wartość mocy elektrycznej wszystkich odbiorników zasilanych z rozdzielnicy RWC wynosi maksymalnie 2 kW,

wewnętrzna linia zasilająca winna być wykonana przewodem o przekroju nie mniejszym niż 4mm2 i zakończona min. 18-sto modułową rozdzielnicą hermetyczną z PVC o klasie szczelności nie gorszej niż IP55; Wielkość rozdzielnicy dobrać do ilości modułów urządzeń, które będą w niej montowane z zachowaniem minimum 25% rezerwy wolnego miejsca dla przyszłej rozbudowy,

do pomieszczenia węzła nie należy wprowadzać innych instalacji elektrycznych niż związanych z pracą węzła. Z rozdzielnicy mogą być zasilane wyłącznie urządzenia obsługujące węzeł oraz instalacje znajdujące się w pomieszczeniu węzła tj.: oświetlenie pomieszczenia, gniazda serwisowo-remontowe.

w celu wyrównania potencjałów elementów budynku wszystkie metalowe urządzenia znajdujące się w pomieszczeniu węzła, a mogące przypadkowo znaleźć się pod napięciem należy połączyć je metalicznie z szyną wyrównawczą

Pilon uziemiający należy wykonać przy pomocy uziomu pionowego pomiedziowanego np. firmy CBM Technology lub innej o grubości powłoki ochronnej Cu 250 µm. Produkt oferowany jest w dwóch typach, które różni sposób łączenia, sposób łączenia do wyboru Wykonawcy prac elektrycznych. Uziomy złączkowe można pogrążać na głębokości powyżej 15m. Ostateczna długość / głębokość uziomu uzależniona jest od wartości rezystancji uziemienia która powinna wynosić poniżej 5 Ω zgodnie z wymogami Veolia Energia Poznań. Przedmiotowy uziom należy wykonać zgodnie z instrukcją pogrążania uziomów stalowych pomiedziowanych. Karta instrukcji pogrążania uziomu w załączniku dokumentacji.

oprawy oświetleniowe typu LED - WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500 IP65 prod. Philips lub równoważne, współczynnik utrzymania opraw przyjęto na podstawie załącznika do normy oświetleniowej: CIE 97:2005, 2-ga edycja, wg tabeli. T 2.2. okres konserwacji 3 lata dla środowiska o zabrudzeniu normalnym,

najmniejsze dopuszczalne natężenie oświetlenia pomieszczenia węzła 300lx.

w obwodach węzła wydzielić grupy: obwody technologii, obwody oświetlenia i gniazd elektrycznych; każdą z grup obwodów zabezpieczyć odrębnym wyłącznikiem różnicowo-prądowym o prądzie zadziałania 0,03A typu AC, a każdy obwód wyłącznikiem nadprądowym zgodnie z wartościami zabezpieczeń podanymi na schemacie,

jako ochrona przed przepięciem, dla zabezpieczenia urządzeń elektronicznych należy zastosować ochronniki przeciwprzepięciowe klasy T1 i T2 (B+C)

bilans mocy elektrycznej rozdzielnicy RWC zlokalizowanej w pomieszczeni węzła cieplnego przedstawiony została w dalszej części opracowania.

UWAGA ogólna – podane na schematach i rzutach typy aparatów i urządzeń elektrycznych podano jako przykładowe, celem określenia minimalnych parametrów elektrycznych urządzeń. W ramach realizacji / wykonawstwa inwestycji, można zastosować inne urządzenia o parametrach elektrycznych równoważnych, nie gorszych niż podane w projekcie.

Telemetria:

- Zgodnie z wytycznymi Veolia Energia Poznań, z uwagi na lokalizację węzła cieplnego, równolegle z przewodem łączącym czujnik temperatury zewnętrznej z regulatorem temperatury, należy połączyć przy pomocy przewodu typu H155 o długości maksymalnej 10 m, z końcówkami typu sMa - wtyk żeński w węźle, męski na zewnątrz. Przewód zakończyć anteną Omni Dipol LTE Smart N. Szczegóły techniczne w zakresie branży sanitarnej.  Moduł telemetryczny w zakresie dostawy Inwestora.

Bilans mocy:

Poniższa tabela przestawia szacowany bilans mocy dla rozdzielnicy węzła cieplnego RWC

| Lp. | Nazwa urządzenia | Moc zainstalowana | Współczynnik jednoczesności | Moc szczytowa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [-] | [-] | [kW] | [-] | [kW] |
| 1. | Oświetlenie | 0,09 | 1 | 0,09 |
| 2. | Gniazdo serwisowe | 2 | 0,2 | 0,40 |
| 3. | Rozdzielnica technologiczna KWC | 0,505 | 1 | 0,51 |
| 4. | Suma |  |  | 1,00 |

Obliczenia kabla zasilającego rozdzielnicę węzła cieplnego

Uwagi końcowe

Całość robót elektroenergetycznych i instalacyjnych należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną pod fachowym nadzorem osób posiadających odpowiednie uprawnienia budowlane,

Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić wszelkie rozruchy i uruchomienia wykonanych instalacji oraz próby działania,

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie przez uprawnione osoby pomiarów odbiorczych instalacji elektroenergetycznych i na ich podstawie sporządzić protokoły pomiarowe, które należy dołączyć do dokumentacji powykonawczej,

Inwestor zobowiązany jest zlecić wykonanie Instrukcji Ruchu i Eksploatacji, uwzględniająca wszystkie zasady i procedury postępowania na terenie stacji SN/nn.

Rysunki i opis techniczny należy traktować, jako spójną całość.

Całość prac wykonać zgodnie z projektem oraz obowiązującymi przepisami i normami ze ścisłym przestrzeganiem zasad i przepisów BHP.

Wszystkie elementy przewodzące obce, na których może pojawić się napięcie, należy przyłączyć do uziemienia ochronnego.

Przed rozpoczęciem prac, należy uzyskać akceptację projektu ze strony Inwestora.

Wykonawca zobowiązany jest rozpatrywać dokumentację projektową całościowo. Wszelkie elementy nie ujęte na rysunkach, a ujęte w opisie technicznym lub ujęte na rysunkach a nie ujęte w opisie technicznym, należy traktować tak, jakby były ujęte we wszystkich częściach dokumentacji projektowej. Wykonawca zobowiązany jest również szczegółowo zapoznać się z projektami pokrewnymi, w tym z projektami branżowymi, w celu prawidłowego określenia zakresów rzeczowych poszczególnych instalacji oraz granic opracowania, aby zapewnić prawidłowe wykonanie całości instalacji elektrycznych.

Po zakończeniu prac montażowych przeprowadzić badania i pomiary wykonanej instalacji zgodnie z wymaganiami obowiązujących norm i przepisów.