| Umowa zlecenie nr 41/IR/2022/M |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NAZWA ELEMENTU PROJEKTU BUDOWLANEGO | PROJEKT WYKONAWCZY |  |  |  |
| NUMER TOMU | PW |  |  |  |
| NAZWA PROJEKTU | REMONT POMIESZCZENIA NA WĘZEŁ CIEPLNY I BUDOWA PRZYŁĄCZA SIECI CIEPLNEJ DLA BUDYNKU KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W POZNANIU – INSTALACJE SANITARNE |  |  |  |
| NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO | OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA BUDOWY WĘZŁA CIEPLNEGO I PRZYŁĄCZA SIECI CIEPLNEJ DLA BUDYNKU KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W POZNANIU, UL SZYLINGA 2 |  |  |  |
| ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO | UL. SZYLINGA 2, 60-787 POZNAŃ |  |  |  |
| KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO | VIII, XII |  |  |  |
| - NAZWA JEDNOSTKI EWIDENCYJNEJ - NAZWA I NUMER OBRĘBU EWIDENCYJNEGO - NUMER DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH | 306401_1 MIASTO POZNAŃ ŁAZARZ OBRĘB NR 0039 DZ. NR 3/8, 3/11 |  |  |  |
| NAZWA INWESTORA | KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W POZNANIU UL. KOCHANOWSKIEGO 2a, 60-844 POZNAŃ |  |  |  |
| ZAKRES OPRACOWANIA | PEŁNIONA FUNKCJA PROJEKTOWA | IMIĘ I NAZWISKO, SPECJALNOŚĆ I NUMER UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH | DATA OPRACOWANIA | PODPIS |
| INSTALACJE SANITARNE | PROJEKTANT | MGR INŻ. RADOSŁAW DZIUBCZYŃSKI SPEC. INSTALACYJNA W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH, GAZOWYCH, WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ WKP/0359/PWOS/09 | CZERWIEC 2022 |  |
|  | SPRAWDZAJĄCY | MGR INŻ. ALBERT SMUCEROWICZ SPEC. INSTALACYJNA W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH, GAZOWYCH, WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ WKP/0153/PWOS/12 | CZERWIEC 2022 |  |
| ZAŁĄCZNIK DO STRONY TYTUŁOWEJ - Spis zawartości na str. 2 |  |  |  |  |

SPIS ZAWARTOŚCI

1.	PODSTAWOWE DANE	3

1.1.	Nazwa i adres inwestycji	3

1.2.	Podstawa opracowania	3

1.3.	Obowiązujące normy, przepisy i rozporządzenia.	3

1.4.	Przedmiot i zakres opracowania	4

2.	WEWNĘTRZNE INSTALACJI SANITARNE	4

2.1.	Instalacja wodociągowa	4

2.2.	Instalacja kanalizacji sanitarnej	4

2.3.	Instalacja wentylacji	5

3.	UWAGI KOŃCOWE	5

CZĘŚĆ RYSUNKOWA

| SPIS RYSUNKÓW |  |  |
| --- | --- | --- |
| NR DOK. | NAZWA DOKUMENTU | SKALA |
| 1/S | RZUT PIWNICY – INSTALACJA WODOCIĄGOWA | 1:50 |
| 2/S | RZUT PARTERU – INSTALACJA KANALIZACJI | 1:50 |
| 3/S | RZUT PARTERU I PRZEKRÓJ A-A – INSTALACJA WENTYLACJI | 1:50 |

PODSTAWOWE DANE

Nazwa i adres inwestycji

Tematem niniejszego opracowania jest projekt remontu pomieszczenia na potrzeby węzła cieplnego oraz budowy przyłącza sieci cieplnej dla budynku Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu w zakresie wewnętrznych instalacji sanitarnych

Podstawa opracowania

Podstawę opracowania niniejszego projektu stanowią:

- Umowa zlecenie nr 41/IR/2022/M z dnia 18.02.2022r.,

- obowiązujące przepisy, normy i wytyczne do projektowania w zakresie instalacji elektrycznych,

- karty techniczne i programy doborowe urządzeń.

- Specyfikacja Zamówienia z dnia 2.02.2022r.

- uzgodnienia i założenia międzybranżowe;

- mapa do celów projektowych w skali 1:500;

- Lokalizacja:

Ul. Szylinga 2, 60-787 Poznań,

306401_1 Miasto Poznań, Łazarz Obręb Nr 0039, Dz. Nr 3/8

- Inwestor:

Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu

Ul. Kochanowskiego 2a

60-844 Poznań

Obowiązujące normy, przepisy i rozporządzenia.

- Ustawa z dnia 07 lipca 1994r., Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 2351, 2022 poz. 88),

- Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. 2020 poz. 293),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. 2020 poz. 2351),

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r., w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (tj. Dz.U. nr 109 z 2010r. poz.719 z późn. zm. Dz.U. 2019 poz. 67),

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (t.j. Dz. U. nr 124 z 2009r,  poz. 1030),

- Rozporządzenie Min. Infrastruktury, z 2 września 2004r., w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz.U. 2013r. poz. 1129),

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 r. nr 169, poz.1650 z późn. zm. Dz.U. 2011 nr 173 poz. 1034),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobu deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym. Dz. U. 2004 Nr 198 poz. 2041 z późniejszymi zmianami,

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (t. j. Dz.U. 2019 poz. 266),

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r., Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1396),

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (t.j. Dz.U. 2019 poz. 701),

- Obowiązujące Aprobaty i Polskie Normy.

- Polska norma PN-ISO 9836 Określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych,

- Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia (t.j. Dz.U. 2018 poz. 2142),

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 lipca 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji, transporcie wewnątrzzakładowym oraz obrocie materiałów wybuchowych, w tym wyrobów pirotechnicznych (t.j. Dz.U. 2016 poz. 262),s

Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy wewnętrznych instalacji sanitarnych (instalacji wodociągowej, kanalizacji i wentylacji) remontowanego pomieszczenia na potrzeby węzła ciepła w budynku Komendy Miejskiej Policji znajdującego się przy ul. Szylinga 2 w Poznaniu

WEWNĘTRZNE INSTALACJI SANITARNE

Instalacja wodociągowa

Woda na potrzeb projektowanego węzła ciepła zostanie doprowadzona z istniejącego przyłącza wodociągowego budynku.  W istniejący rurociąg zasilający za zaworem pierwszeństwa należy wstawić trójnik oraz zawór odcinający. Projektowaną instalację wykonać z rur PP PN16 średnicy 75x10,3. Instalację prowadzić pod stropem pomieszczeń piwnicy i doprowadzić do części technologicznej węzła ciepła. W miejscach przejść rurociągów przez ściany należy stosować tuleje ochronne o średnicy wewnętrznej co najmniej 2 cm większej niż zewnętrzna średnica przewodu, a w przypadku przejść przez strop – o co najmniej 1 cm. W tulei ochronnej nie może znajdować się łączenie rurociągów. Przejścia rurociągów przez przegrody oddzielenia przeciwpożarowego  wypełnić masą ogniochronną o odporności ogniowej zgodnej z odpornością przegrody. Po zmontowaniu instalacji należy ja kilkakrotnie przepłukać wodą i wykonać próbę ciśnieniową na ciśnienie 10 bar. Próbę rurociągów z tworzyw sztucznych należy przeprowadzić w dwóch etapach. Próbę wstępną uważa się za pozytywną jeżeli w przeciągu 0,5 godziny nie wystąpią roszenia i przecieki na łączeniach, a spadek ciśnienia wywołany elastycznością przewodów będzie mniejszy niż 0,6 bar. Próbę główną należy wykonać po pozytywnym wyniku próby wstępnej. Próbę główną uważa się za pozytywną jeżeli w ciągu 2 godzin nie wystąpią roszenia i przecieki, a spadek ciśnienia na manometrze będzie nie większy niż 0,2 bar. Po pozytywnej próbie szczelności rurociągi zaizolować otuliną antyroszeniową grubości 9 mm.

Instalacja kanalizacji sanitarnej

Na potrzeby remontowanego pomieszczenia zaprojektowano instalacje kanalizacji odwadniającej posadzkę węzła ciepła.  Instalację do studni schładzającej wykonać z rur kanalizacyjnych żeliwnych. Instalacja odprowadzał będzie wodę z powierzchni posadzki poprzez dwa wpusty podłogowe średnicy 100mm. W studni schładzającej zamontować pompę zatapialną o podwyższonej wytrzymałości temperaturowej, o wydajności 2,5m3/h i wysokości podnoszenia 5m. Instalację tłoczną wykonać s rur PE PN16 średnicy 32mm. Instalacje tłoczną prowadzić pod stopem piwnicy i doprowadzić do istniejącego pionu kanalizacyjnego w sanitariatach.  Instalację podposadzkową układać na podsypce piaskowej gr. 15cm oraz wykonać obsypkę 20 cm ponad wierzch rury. Instalację kanalizacyjną przed zakryciem należy poddać próbie szczelności poprzez wizualne oględziny podczas swobodnego przepływu ścieków. Rurociągi podposadzkowe zalać wodą do najwyżej położonego kolana łączącego poziom z pionem i również poprzez oględziny ocenić ich szczelność. W miejscu przejścia rurociągu tłocznego przez ściany należy stosować tuleje ochronne o średnicy wewnętrznej co najmniej 2 cm większej niż zewnętrzna średnica przewodu. W tulei ochronnej nie może znajdować się łączenie rurociągów. Przejścia rurociągów przez przegrody oddzielenia przeciwpożarowego  wypełnić masą ogniochronną o odporności ogniowej zgodnej z odpornością przegrody.

Instalacja wentylacji

Na potrzeby remontowanego pomieszczenia zaprojektowano instalację wentylacji nawiewnej i wywiewnej. Nawiew do pomieszczenia odbywał będzie się poprzez kanał nawiewny typu „Z” o wymiarach 300x200m wykonany z blachy stalowej ocynkowanej. Kanał  sprowadzić 30cm nad posadzkę i zakończyć kratką nawiewną. Na zewnątrz kanał zakończyć czerpnią ścienną. Wywiew powietrza z pomieszczenia odbywał będzie się poprzez kanał wyciągowy o średnicy 125mm zakończony kratką wywiewna. Kanał należy wpiąć do istniejącej instalacji wywiewnej budynku. Na przejściu przez przegrodę oddzielenia  pożarowego zamontować klapę p.poż. typu V370/ER z siłownikiem BLF24T o odporności ogniowej równej odporności ogniowej przegrody. Sterowanie klapą z istniejącej centralki p.poż. budynku.

Kanały prostokątne i kołowe z blachy stalowej ocynkowanej. Połączenia kanałów wg DTR producenta. Podwieszenia kanałów na prętach gwintowanych z podkładkami gumowymi, lub na taśmach stalowych (wieszaki z przekładkami z gumy). Odległości między podparciami są określone w tabelach zamieszczonych w instrukcji montażu. Wszelkie elementy instalacji należy wykonać w taki sposób, aby uniemożliwić przenoszenie drgań na konstrukcję budynku oraz wymagana ochronę akustyczną budynku. Do podwieszeń kanałów i urządzeń wentylacyjnych stosować elementy systemowe, a w przypadku ciężkich elementów konstrukcje wsporcze z kształtowników stalowych.  Kanały linii nawiewnych i wywiewnych wykonać należy zgodnie z normą PN - EN 1507 : 2007 oraz PN - EN 12237 : 2005, klasa szczelności A. Wszelkie prace montażowe i rozruchowe wykonywać należy zgodnie z dołączoną do urządzeń instrukcją montażu oraz DTR.

Całość procedur odbiorowych należy przeprowadzić zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych COBRTI Instal – Zeszyt nr 5.

UWAGI KOŃCOWE

- Prace wykonać zgodnie z

- dokumentacją projektową

- Warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Część II. Instalacje sanitarne i przemysłowe

- zaleceniami producentów poszczególnych urządzeń zawartych w kartach katalogowych i instrukcjach obsługi