| Umowa zlecenie nr 41/IR/2022/M |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NAZWA ELEMENTU PROJEKTU BUDOWLANEGO | PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU |  |  |  |
| NUMER TOMU | PZT |  |  |  |
| NAZWA PROJEKTU | REMONT POMIESZCZENIA NA WĘZEŁ CIEPLNY I BUDOWA PRZYŁĄCZA SIECI CIEPLNEJ DLA BUDYNKU KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W POZNANIU |  |  |  |
| NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO | OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA BUDOWY WĘZŁA CIEPLNEGO I PRZYŁĄCZA SIECI CIEPLNEJ DLA BUDYNKU KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W POZNANIU, UL SZYLINGA 2 |  |  |  |
| ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO | UL. SZYLINGA 2, 60-787 POZNAŃ |  |  |  |
| KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO | VIII, XII |  |  |  |
| - NAZWA JEDNOSTKI EWIDENCYJNEJ - NAZWA I NUMER OBRĘBU EWIDENCYJNEGO - NUMER DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH | 306401_1 MIASTO POZNAŃ ŁAZARZ OBRĘB NR 0039 DZ. NR 3/8, 3/11 |  |  |  |
| NAZWA INWESTORA | KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W POZNANIU UL. KOCHANOWSKIEGO 2a, 60-844 POZNAŃ |  |  |  |
| ZAKRES OPRACOWANIA | FUNKCJA PROJEKTOWA | IMIĘ I NAZWISKO, SPECJALNOŚĆ I NUMER UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH | DATA OPRACOWANIA | PODPIS |
| ARCHITEKTURA | OPRACOWANIE | MGR INŻ. ARCH. ARKADIUSZ BAMBER | CZERWIEC 2022 |  |
|  | PROJEKTANT | MGR INŻ. ARCH. AGNIESZKA PAWLIKOWSKA SPEC. ARCHITEKTONICZNA DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ WP-OIA/UPB/41/2010 | CZERWIEC 2022 |  |
|  | SPRAWDZAJĄCY | MGR INŻ. ARCH. BARBARA STRÓŻYK SPEC. ARCHITEKTONICZNA DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ 52/WPOKK/2016 | CZERWIEC 2022 |  |
| INSTALACJE SANITARNE - WĘZEŁ CIEPLNY | PROJEKTANT | RYSZARD SOBAŃSKI SPEC. INSTALACYJNA W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH, GAZOWYCH, WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ 196/PW/93 | CZERWIEC 2022 |  |
|  | SPRAWDZAJĄCY | MGR INŻ. MAŁGORZATA KŁOSOWSKA SPEC. INSTALACYJNA W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH, GAZOWYCH, WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ WKP/0405/POOS/16 | CZERWIEC 2022 |  |
| ZAŁĄCZNIK DO STRONY TYTUŁOWEJ - Spis zawartości na str. 2 |  |  |  |  |

SPIS ZAWARTOŚCI

1.	OŚWIADCZENIE O ZGODNOŚCI PROJEKTU Z PRZEPISAMI	3

CZĘŚĆ OPISOWA

1.	PODSTAWOWE DANE	4

2.	ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU	5

3.	PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU	7

4.	DANE O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKÓW, OCHRONIE TERENU I OBIEKTÓW	7

5.	PRZYSTOSOWANIE OBIEKTU DO PORUSZANIA SIĘ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	8

6.	PODSTAWOWE DANE TECHNOLOGICZNE I WSPÓŁZALEŻNOŚĆ TECHNOLOGII   Z ELEMENTAMI BUDOWLANYMI	8

7.	WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ NA DZIAŁKĘ LUB TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO	8

8.	CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO	8

9.	CHARAKTERYSTYKA  EKOLOGICZNA	8

10.	OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	9

11.	OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU	9

12.	UWAGI OGÓLNE	9

CZĘŚĆ RYSUNKOWA

| SPIS RYSUNKÓW |  |  |
| --- | --- | --- |
| NR DOK. | NAZWA DOKUMENTU | SKALA |
| ARCHITEKTURA |  |  |
| 1/P | PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU | 1:500 |

- OŚWIADCZENIE O ZGODNOŚCI PROJEKTU Z PRZEPISAMI

Zgodnie z art. art. 34 ust. 3d i 3e prawa budowlanego Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo Budowlane oświadczamy, że wykonany projekt architektoniczno-budowlany pn.: „REMONT POMIESZCZENIA NA WĘZEŁ CIEPLNY I BUDOWA PRZYŁĄCZA SIECI CIEPLNEJ DLA BUDYNKU KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W POZNANIU”, którego inwestorem jest Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu, ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznań; został opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

| ARCHITEKTURA | PROJEKTANT | MGR INŻ. ARCH. AGNIESZKA PAWLIKOWSKA SPEC. ARCHITEKTONICZNA DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ WP-OIA/UPB/41/2010 | CZERWIEC 2022 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SPRAWDZAJĄCY | MGR INŻ. ARCH. BARBARA STRÓŻYK SPEC. ARCHITEKTONICZNA DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ 52/WPOKK/2016 | CZERWIEC 2022 |  |
| INSTALACJE SANITARNE - WĘZEŁ CIEPLNY | PROJEKTANT | RYSZARD SOBAŃSKI SPEC. INSTALACYJNA W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH, GAZOWYCH, WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ 196/PW/93 | CZERWIEC 2022 |  |
|  | SPRAWDZAJĄCY | MGR INŻ. MAŁGORZATA KŁOSOWSKA SPEC. INSTALACYJNA W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH, GAZOWYCH, WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ WKP/0405/POOS/16 | CZERWIEC 2022 |  |

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PODSTAWOWE DANE

Nazwa i adres inwestycji

Tematem niniejszego opracowania jest projekt zagospodarowania terenu remontu pomieszczenia na potrzeby węzła cieplnego oraz budowy przyłącza sieci cieplnej dla budynku Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu.

Podstawa opracowania

Podstawę opracowania niniejszego projektu stanowią:

- Umowa zlecenie nr 41/IR/2022/M z dnia 18.02.2022r.,

- obowiązujące przepisy, normy i wytyczne do projektowania w zakresie instalacji elektrycznych,

- karty techniczne i programy doborowe urządzeń.

- Specyfikacja Zamówienia z dnia 2.02.2022r.

- uzgodnienia i założenia międzybranżowe;

- mapa do celów projektowych w skali 1:500;

- warunki techniczne Veolia Energia Poznań S.A. NR KE/T/GP-J1/17-et408/2022

- wizja lokalna z dnia 7.03.2022r.

- protokół z narady koordynacyjnej dla sprawy NR ZG-OPK.4105.1090.2022

- opinia nr 10/06/2022/ZKUDP uzgodnienia dokumentacji projektowej

- opinia Veolia Energia Poznań S.A. nr 20785/2022

- opinia Veolia Energia Poznań S.A. nr 20800/2022

- wpis do rejestru zabytków nr A 239 z dnia 6.10.1982r;

- Lokalizacja:

Ul. Szylinga 2, 60-787 Poznań,

306401_1 Miasto Poznań, Łazarz Obręb Nr 0039, Dz. Nr 3/8

- Inwestor:

Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu

Ul. Kochanowskiego 2a

60-844 Poznań

Obowiązujące normy, przepisy i rozporządzenia.

- Ustawa z dnia 07 lipca 1994r., Prawo budowlane (t.j.  Dz.U. 2020 poz. 1333),

- Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. 2020 poz. 293),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. 2020 poz. 2351),

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r., w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (tj. Dz.U. nr 109 z 2010r. poz.719 z późn. zm. Dz.U. 2019 poz. 67),

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (t.j. Dz. U. nr 124 z 2009r,  poz. 1030),

- Rozporządzenie Min. Infrastruktury, z 2 września 2004r., w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz.U. 2013r. poz. 1129),

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 r. nr 169, poz.1650 z późn. zm. Dz.U. 2011 nr 173 poz. 1034),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobu deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym. Dz. U. 2004 Nr 198 poz. 2041 z późniejszymi zmianami,

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (t. j. Dz.U. 2019 poz. 266),

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r., Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1396),

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (t.j. Dz.U. 2019 poz. 701),

- Obowiązujące Aprobaty i Polskie Normy.

- Normy PN EN-253; 448; 488; 489

- Norma DS 448 z kwietnia 1994

- Katalog firmy LOGSTOR Polska Sp. z o.o.

- Polska norma PN-ISO 9836 Określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych,

- Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia (t.j. Dz.U. 2018 poz. 2142),

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 lipca 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji, transporcie wewnątrzzakładowym oraz obrocie materiałów wybuchowych, w tym wyrobów pirotechnicznych (t.j. Dz.U. 2016 poz. 262)

Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt przyłączenia budynku Komendy Miejskiej Policji znajdującego się przy ul. Szylinga 2 w Poznaniu do sieci cieplnej wraz z remontem pomieszczenia na potrzeby węzła cieplnego.

Zakresem niniejszego opracowania jest projekt zagospodarowania terenu budowy przyłącza cieplnego z rur stalowych, preizolowanych do budynku przy ul. Szylinga 2 w Poznaniu oraz omówienie 
i pokazanie na mapie zasadniczej lokalizacji:

- Trasy przyłącza cieplnego o łącznej długości L = 129,0 m, w tym:

  - rury preizolowane w technologii „LOGSTOR Polska Sp. z o.o.” o długości: L = 123,5 mb, 
o średnicy: 2 x φ 89/160 mm;

  - rury stalowe tradycyjne, L = 5,5 m, o średnicy:  DN80 mm;

- Studni zaworowej

ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Istniejące obiekty kubaturowe, drogowe:

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w Poznaniu na obszarze śródmiejskim, na działce nr 3/8, będącej pod zarządem Inwestora oraz na działce 3/11, będącej pod zarządem Wojskowego Zarządu Infrastruktury w Poznaniu. Na działce znajduje się budynek Komendy Miejskiej Policji.

Budynek jest zlokalizowany równolegle do ulicy przy wschodniej granicy działki 3/8. Budynek na planie zbliżonym do prostokąta z trzema wyraźnymi ryzalitami (środkowy i dwa boczne) po obu stronach budynku – frontowej (wschodniej) i tylnej (zachodniej). Budynek jest podpiwniczony, nakryty dachem płaskim.

Wzniesiony w całości z cegły ceramicznej. Płaszczyzna elewacji wykończono licową cegłą klinkierową 
(w partii cokołowej, w odsadzce, zastosowano kształtki ceramiczne). Zastosowano cegłę w dwóch kolorach: cegłę żółtą, dominującą, występującą na powierzchniach płaskich elewacji i cegłę czerwoną jako podkreślenie elementów architektonicznych na elewacji: oboknia otworów okiennych i łuki nadprożowe, gzymsy ( w tym dekoracyjny, kroksztynowy gzyms wieńczący), portale wokół otworów drzwiowych, dekoracyjne pasy w części parterowej, płaszczyzny cokołu. Wejścia do budynku zlokalizowane są na bocznych elewacjach oraz w centralnych ryzalitach na elewacji wschodniej i zachodniej. Główne wejście od strony wschodniej.

Teren Komendy Miejskiej jest ogrodzony, płaski, częściowo porośnięty roślinnością niską oraz wysoką – drzewa liściaste oraz iglaste, a częściowo utwardzony – droga wokół budynku z kostki betonowej, chodnik z kostki betonowej, która stanowi połączenie z drogą publiczną. Główne wejście do budynku znajduje się w centralnym ryzalicie od strony wschodniej, a wjazd na działkę z ul. Szylinga położony jest przy północnej granicy działki. Projektowana inwestycja nie ingeruje w istniejącą infrastrukturę komunikacyjną.

Odległość przedmiotowego budynku od najbliżej usytuowanych budynków:

- budynek Żandarmerii Wojskowej ~15m

- budynek usługowy przy ul. Szylinga 1 ~6,5m

Projektowana inwestycja dotyczy północno-zachodniego narożnika budynku w kondygnacji podziemnej. Forma przestrzenna istniejącego budynku Komendy Miejskiej Policji pozostanie niezmieniona ze względu na projektowane prace budowlane.

Istniejące uzbrojenie:

Na przedmiotowej działce, na której znajduje się budynek Komendy Miejskiej Policji są zlokalizowane następujące sieci i przyłącza:

- Przyłącze sieci cieplnej

- Przyłącze kanalizacji sanitarnej

- Przyłącze kanalizacji deszczowej

- Przyłącze elektroenergetyczne

- Przyłącze teletechniczne

Przyłącze sieci cieplnej

Budynek przy ul. Szylinga 2 w Poznaniu obecnie jest zasilany z węzła grupowego zlokalizowanego przy ul. Bukowskiej. Ciepło jest doprowadzane do budynku na cele centralnego ogrzewania rurociągiem o średnicy 2xDn100 , a na cele ciepłej wody i cyrkulacji odpowiednio rurociągiem Dn50 i Dn32. Budynek posiada instalacje zasilania nagrzewnic wentylacyjnych która jest zasilana ze wspólnego rozdzielacza centralnego ogrzewania zlokalizowanego w innym pomieszczeniu niż węzeł cieplny. Wszystkie rurociągi są doprowadzone do pomieszczenia w którym będzie zlokalizowany węzeł cieplny.

Przewidywane rozbiórki i adaptacje elementów zagospodarowania terenu:

Projektuje się rozbiórkę istniejącej nawierzchni w miejscu poprowadzenia projektowanego przyłącza sieci cieplnej. Lokalizacja wskazana na planie zagospodarowania terenu. Projektuje się odtworzenie nawierzchni.

Istniejące zieleń:

Teren Komendy Miejskiej jest ogrodzony, płaski, częściowo porośnięty roślinnością niską oraz wysoką – drzewa liściaste oraz iglaste. Projekt nie zakłada ingerencji w istniejącą zieleń. Teren objęty inwestycją nie leży w obszarze Natura 2000

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

PROJEKTOWANE BUDOWLE I URZĄDZENIA BUDOWLANE

Projektowana inwestycja dotyczy północno-zachodniego narożnika budynku w kondygnacji podziemnej. Forma przestrzenna istniejącego budynku Komendy Miejskiej Policji pozostanie niezmieniona ze względu na projektowane prace budowlane.

Projektowana inwestycja nie ingeruje w istniejącą infrastrukturę komunikacyjną.

PROJEKTOWANE UZBROJENIA TERENU

Przyłącze sieci cieplnej

Projektuje się budowę przyłącza cieplnego o łącznej długości  L = 129,0 m, w tym:

- rury preizolowane w technologii „LOGSTOR Polska Sp. z o.o.” o długości: L = 123,5 mb, o średnicy: 2 x φ  89/160 mm;

- rury stalowe tradycyjne, L  =  5,5 m, o średnicy:  DN80 mm

Maksymalna temperatura pracy rurociągów  125/65°C

Projektuje się lokalizację studni zaworowej w miejscu wskazanym na rysunku.

Węzeł cieplny będzie zasilany z miejskiej sieci cieplnej o parametrach obliczeniowych 125/60°C.

Na przewodzie zasilającym za zaworem odcinającym należy zamontować filtr siatkowy o średnicy nominalnej 80 mm służący do oczyszczania wody sieciowej za filtrem montować regulator różnicy ciśnienia z ograniczeniem przepływu typ AVPQ4/VFQ2, PN25, Kv=50,0 m3/h, DN 65, zakres nastaw 0,15-1,5 bar i zakresie przepływu 3-28 m3/h firmy Danfoss. Na przewodzie powrotnym zostanie zamontowany układ rozliczeniowy energii cieplnej MULTICAL 603 z przepływomierzem ultradźwiękowym typu ULTRAFLOW 54 Dn50 i Qp=15,0 m3/h. Z przewodu powrotnego msc za licznikiem ciepła należy włączyć przewód do uzupełniania wody. Na przewodzie montować wodomierz wody gorącej typu JS90 2.5.

W miejsce takich urządzeń jak :

- regulator różnicy ciśnienia z ograniczeniem przepływu typ AVPQ4/VFQ2, PN25, Kv=50,0 m3/h, DN 65,

- przepływomierzem ultradźwiękowym typu ULTRAFLOW 54 Dn50 i Qp=15,0 m3/h,

- wodomierz JS90 2,5

montować wstawki.

DANE CHARAKTERYSTYCZNE

Nie sporządza się bilansu dla całości terenu działki. Inwestycja nie wpływa na powierzchnię zabudowy, powierzchnię utwardzoną, ani na powierzchnię biologicznie czynną.

DANE O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKÓW, OCHRONIE TERENU I OBIEKTÓW

Budynek jest elementem zespołów urbanistyczno-architektonicznych kolebki miasta, najstarszego przedmieścia i najstarszych  dzielnic XIX-wiecznego, wpisanego do rejestru zabytków pod nr A 239 decyzją z dnia 6.10.1982r. Z tego względu na wszelkie prace dotyczące elewacji i bryły budynku należy uzyskać pozwolenie konserwatorskie.

Teren lokalizacyjny nie znajduje się w strefie podlegającej ochronie sanitarnej.

PRZYSTOSOWANIE OBIEKTU DO PORUSZANIA SIĘ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Poza zakresem opracowania.

PODSTAWOWE DANE TECHNOLOGICZNE I WSPÓŁZALEŻNOŚĆ TECHNOLOGII  
Z ELEMENTAMI BUDOWLANYMI

Żaden z elementów technologii nie będzie oddziaływał negatywnie na konstrukcję obiektu.

WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ NA DZIAŁKĘ LUB TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Brak wpływy eksploatacji górniczej na teren.

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Nie dotyczy.

CHARAKTERYSTYKA  EKOLOGICZNA

Wpływ zapotrzebowania wody i odprowadzenia ścieków na środowisko

Inwestycja nie wpływa na ilość zapotrzebowania wody, ani odprowadzanych ścieków z przedmiotowego budynku, w związku z czym nie ma wpływu na środowisko.

Zapotrzebowanie i jakość wody

Inwestycja nie wpływa na zapotrzebowanie na wodę nie wpływa na jakość wody.

Wpływ emisji zanieczyszczeń gazowych, pyłowych i płynnych na środowisko

Obiekt nie wytwarza emisji gazowych, pyłowych i płynnych.

Wpływ wytwarzanych odpadów stałych na środowisko

Wykonawca na etapie prowadzenia robót, w tym także rozbiórkowych jest wytwórcą odpadów. Powstały w trakcie robót budowlanych materiał rozbiórkowy należy posegregować i zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami

Inwestycja nie wpływa na gospodarkę odpadami na terenie planowanego przedsięwzięcia. Podczas funkcjonowania obiektu gospodarka odpadami odbywać się będzie zgodnie z ustawą z 14 grudnia 2012r. o odpadach (t.j. Dz.U. 2020 poz. 797) oraz odpowiednimi rozporządzeniami.

Wpływ hałasu, wibracji oraz promieniowania na środowisko.

Projektowane obiekty nie wytwarzają hałasu i wibracji.

Wpływ obiektu na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, wody powierzchniowe i podziemne

Nie wywiera negatywnego wpływu.

Dane charakteryzujące wpływ inwestycji na środowisko lub jego wykorzystanie.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. (Dz.U. 2019 poz. 1839) w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko nie kwalifikuje się, jako planowane przedsięwzięcie mogące potencjalnie lub znacząco oddziaływać na środowisko.

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Klasa odporności pożarowej:

Budynek 4 kondygnacyjny, podpiwniczony, zakwalifikowany do ZL III,  średniowysoki, klasa odporności pożarowej „B”.

Projektowane pomieszczenie techniczne w piwnicy wydzielone pożarowo, zgodnie z § 212 ust. 8 WT. Przyjęta klasa odporności pożarowej „B” zgodnie z §212 ust. 7 WT.

Usytuowanie budynku z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe

Istniejący budynek spełniają minimalne odległości w stosunku do istniejących obiektów kubaturowych określone w t.j. Dz.U. 2015r., poz. 1422. Niniejszy projekt nie ingeruje w istniejące usytuowanie budynku.

Drogi pożarowe

Niniejszy projekt nie ingeruje w istniejące drogi pożarowe.

Zaopatrzenie wodne do zewnętrznego gaszenia pożaru:

Dla budynku, w którym projektuje się przedmiotowy węzeł cieplny, zapotrzebowanie na wodę do celów przeciwpożarowych do zewnętrznego gaszenia pożaru wynosi 20 dm3/s. Istniejące hydranty Dn80 (wg. odrębnego opracowania) spełniają zapotrzebowanie na wodę do celów ppoż.

Istniejący hydrant w odległości 14,5m od budynku, drugi hydrant 14,5m

OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU

Inwestycja oddziałuje jedynie na działkę na której jest zlokalizowana dz.nr 3/8 oraz 3/11.

Obszar oddziaływania obiektu zamyka się na istniejącej działce inwestora. Nie powoduje zwiększonego zanieczyszczenie powietrza, hałasu, nie ograniczenia dopływu światła dziennego, a także nie spowodowuje ograniczenia w sposobie użytkowania lub zagospodarowania sąsiednich działek. Przedmiotowa przebudowa nie wprowadza uciążliwości w zagospodarowaniu terenu.

Inwestycja nie zalicza się do znacząco oddziałujących na środowisko.

Obszar oddziaływania inwestycji ustalono na podstawie analizy:

- Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414	Prawo budowlane – art. 3 ust. 3.

- Dz.U. 2019  poz. 1839 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

- Dz.U. 2008 nr 25 poz. 150	Obwieszczenie Marszałka Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 stycznia  2008r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo ochrony środowiska – art. 135 ust. 1, 2, 3.

- Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1227 Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko – art. 59 ust. 1.

- Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich       usytuowanie – z późniejszymi zmianami – art. 12 ust. 1-7.

UWAGI OGÓLNE

          - Wszystkie prace budowlane należy wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”, zasadami sztuki budowlanej i z przepisami BHP przez odpowiednio kwalifikowanych pracowników, pod stałym nadzorem technicznym.

          - Wszystkie materiały budowlane konstrukcyjne i wykończeniowe muszą posiadać obowiązujące w Polsce świadectwa dopuszczenia, aprobaty techniczne i certyfikaty zgodności.

          - Materiały budowlane oraz elementy prefabrykowane winny odpowiadać atestom technicznym oraz ustaleniom Norm Polskich.

          - Wszelkie wątpliwości powstałe podczas zapoznawania się z dokumentacją, jak i w czasie realizacji należy wyjaśnić z autorami projektu przed wykonaniem robót.

          - Zmiana użytych materiałów i technologii na inne, niż określone w projekcie, może być dokonana jedynie w uzgodnieniu z autorem projektu.

          - Powyższy projekt należy rozpatrywać równocześnie z opracowaniami branżowymi. Sprzęt i urządzenia ochrony przeciwpożarowej, techniczne środki zabezpieczeń przeciwpożarowych muszą posiadać certyfikaty zgodności (aprobaty techniczne i atesty) Centrum Naukowo Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej. Szkolenie pracowników wojska w zakresie ochrony przeciwpożarowej gaszenia z praktycznym użyciem podręcznego sprzętu gaśniczego  co 6 miesięcy.