W odpowiedzi na Państwa zapytanie w ramach przebudowy odcinka ulicy 11 Listopada w Łebie informujemy o potrzebach rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej. Spółka Wodna „Łeba” z siedzibą w Łebie informuje, że wnosi przedstawione poniżej uwagi do koncepcji przebudowy odcinka ul. 11 Listopada w Łebie:

1. Odcinki sieci kanalizacji sanitarnej należy wykonać zgodnie z orientacyjnym przebiegiem określonym w załącznikach graficznych do niniejszego pisma (zał. nr 1);
2. Do budowy sieci kanalizacyjnej należy stosować rury PCV SN 8 Ø 200 łączone na kielichy z gumowymi uszczelkami;
3. Studnie o numerach S1, S2, S3 zaprojektować jako studnie betonowe 1200mm.
4. W studni o numerze S2, S3 należy wykonać kinetę rozgałęźną;
5. Studnie o numerach S4, S5, S6 mogą być wykonane jako studnie PCV 425 zbiorcze z włazem drogowym i pierścieniem odciążającym. (Spółka Wodna preferuje studnie betonowe);
6. Do działek o nr 102/5, 102/6, 102/8, obręb 1 w miejscowości Łeba należy wykonać przyłącza kanalizacji sanitarnej do granicy działki;
7. Do budowy przyłącza kanalizacji sanitarnej przewidzieć rury PCV SN 8 ø 160mm łączone na kielichy z gumowymi uszczelkami;
8. Przyłącze kanalizacyjne powinno zostać zamknięte szczelnie korkiem.
9. W ramach powstałej inwestycji należy, po wykonaniu i odbiorze technicznym wybudowanej kanalizacji sanitarnej, przełączyć istniejące podłączenia z działek o numerach 102/8, 53,102/4 obręb 1 w miejscowości Łeba.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy. Osoba do kontaktu p. Michał Niżniowski – [mnizniowski@swleba.pl](mailto:mnizniowski@swleba.pl%20-)  tel. +48 606130733.

Załączniki:

1. Zał. nr 1