Załącznik nr 5 do SWZ

CHARAKTERYSTYKA PUNKTÓW POBORU ENERGII

Płatnik: 	Krakowski Szpital Specjalistyczny im. św. Jana Pawła II

Adres Płatnika:

ul. Prądnicka 80

NIP: 	677-16-94-570	31-202 Kraków

| Lp. | Obiekt | Adres/ulica | Nr budynku | Nr lokalu | Kod pocztowy | Miejscowość | - Nr PPE | Nr Płatnika | Nr Odbiorcy | Nr Licznika | Grupa taryfowa aktualna | Nowa grupa taryfowa OSD | Szacunkowe zużycie energii w okresie 01.09.2023-31.08.2024 [MWh] | Okres wypowiedzenia umowy | Numer aktualnej umowy na dostawę energii | Data zawarcia | OSD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | KSS im. św. Jana Pawła II | Prądnicka | 80 | - | 31-202 | Kraków | ENID_4041035487 | 440903 |  | 3250020296 | B23 | bez zmian | 7000 | - | 930/2023/DZ | 08.08.2023 | TAURON DYSTRYBUCJA S.A. |
| 2. | KSS im. św. Jana Pawła II | Prądnicka | 80 | - | 31-202 | Kraków | ENID_4041070295 |  |  | 3250020798 | B23 | bez zmian |  |  |  |  |  |

| B23 | Szczyt przedpołudniowy | Szczyt popołudniowy | Pozostałe godziny doby | Ilość PPE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Styczeń | 131,138 | 91,544 | 383,516 | 2 |
| Luty | 122,268 | 83,947 | 329,885 |  |
| Marzec | 133,698 | 92,623 | 350,280 |  |
| Kwiecień | 108,635 | 43,105 | 383,323 |  |
| Maj | 119,598 | 47,376 | 392,129 |  |
| Czerwiec | 131,975 | 54,639 | 424,514 |  |
| Lipiec | 128,054 | 57,061 | 453,904 |  |
| Sierpień | 138,721 | 62,362 | 473,597 |  |
| Wrzesień | 122,689 | 57,123 | 425,589 |  |
| Październik | 124,647 | 93,027 | 365,952 |  |
| Listopad | 123,645 | 90,783 | 362,255 |  |
| Grudzień | 113,842 | 81,273 | 395,598 |  |
| Razem | 1498,910 | 854,863 | 4740,569 | 7094,342 |

MIEJSCA ORAZ WARUNKI DOSTARCZANIA I ODBIORU ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków

Szacunkowe zużycie energii elektrycznej w okresie 12 miesięcy wynosi 7000,00 MWh.(w Szpitalu jest uruchamiana instalacja fotowoltaiczna
o mocy 335kW).

Moc umowna: Przyłącze nr 1: 1050 kW,  Przyłącze nr 2: 1250 kW

Szczegółowy opis układu pomiarowego w stacji 44834 oraz stacji 4998 wraz z opisem układu zasilania Szpitala.

Układ pomiarowy w stacji 44834 („T1”):

W stacji 44834 zastosowano układ pomiarowy pośredni po stronie 15 kV uzgodniony na moc przyłączeniową 3600 kW  w skład którego wchodzą: przekładniki prądowe IMZ 17, 150/5A, kl..2 lega. 7.5VA, Ith=100xIpn; przekładniki napięciowe UMZ 17-1 kl. 0.2 lega. 7.5VA, 15: √3/100/:√3; licznik elektroniczny EQABP 3x58/100 AC, kl.0.5 dla P i kl. 1 dla Q, (Wer. OBIS, 3 interfejsy) z interfejsem optycznym, CLO, RS485, z rejestrami strat. I2t U2t, licznik kontrolny mocy czynnej 6C8adp 3x58/100 kl. 2, ochronniki przepięciowe FLD2-110V AC, synchronizator czasu US-162 DCF, listwa zaciskowa Ska P-1.

Liczniki zainstalowane są w tablicy TL zlokalizowanej w pomieszczeniu z rozdzielnią 15kV - część Odbiorcy. Liczniki, listwa Ska –P1, ochronniki umieszczono na tablicy licznikowej. Dodatkowo układ realizuje zdalną transmisję danych pomiarowych do TAURON Dystrybucja S.A. za pomocą modemu GPRS GTm-t. W celu synchronizacji czasu wewnętrznego licznika zastosowano zegar frankfurcki z odbiornikiem sygnału radiowego. Anteny z modemu GPRS oraz synchronizatora czasu znajdują się na zewnątrz stacji. Układ pomiarowy zasilany jest z rozdzielni potrzeb własnych (RPW) poprzez gwarantowane źródło zasilania z UPS. Dodatkowo do transmisji danych (wykorzystywanych przez Odbiorcę) zastosowano konwerter Interfejsów UKI. Połączenie z licznikiem przez port RS485.

Układ pomiarowy w stacji 4998:

W stacji 4998 w części Odbiorcy istnieje układ pomiarowy pośredni po stronie 15kV w skład którego wchodzą: przekładniki prądowe ARM3/N2F 150/5/5A, (1) kl. 0.2 leg. 7.5VA FS-5, (2) kl.0.2 5VA, FS-5, Ith=>12.5kA, przekładniki napięciowe VRQ2n/S2 (1) kl. 0.2 lega. 7.5VA, (2) kl. 0.2 5VA 15: √3/100/:√3, licznik elektroniczny EQABP 3x58/100 AC, kl.0.5 dla P i kl. 1 dla Q, (Wer. OBIS, 3 interfejsy) z interfejsem optycznym, CLO, RS485, licznik kontrolny mocy czynnej 6C8adp 3x58/100 kl. 2, ochronniki przepięciowe FLD2-110V AC, synchronizator czasu US-162 DCF, listwa zaciskowa Ska P-1. Drugie uzwojenia w przekładnikach służyć będą w przyszłości do podłączenia analizatorów sieci.

Liczniki zainstalowane będą w tablicy TL zlokalizowanej w pomieszczeniu z rozdzielnią 15kV- część Odbiorcy. Liczniki, listwę Ska –P1, ochronniki umieścić na tablicy licznikowej. Dodatkowo przewiduje się zdalną transmisję danych pomiarowych do TAURON Dystrybucja S.A. za pomocą modemu GPRS GTm-t. W celu synchronizacji czasu wewnętrznego licznika zastosowano zegar frankfurcki z odbiornikiem sygnału radiowego. Anteny z modemu GPRS oraz synchronizatora czasu wyprowadzone zostaną na zewnątrz stacji. Układ pomiarowy zasilony zostanie z tablicy TPS zasilanej poprzez jednostkę napięcia gwarantowanego UPS z tablicy potrzeb własnych (RPW) stacji. Dodatkowo do transmisji danych (wykorzystywanych przez Odbiorcę) zastosowano konwerter Interfejsów UKI. Połączenie z licznikiem przez port RS485.

Opis układu zasilania Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. JPII w Krakowie.

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II zasilany jest dwoma liniami kablowymi:

- linia kablowa zasilania nr 1 wraz z stacją transformatorowo – rozdzielczą 44834 („T1”), linia zasilana z GPZ „Prądnik”

- linia kablowa zasilania nr 2 wraz z stacją transformatorowo – rozdzielczą 4998, linia zasilana z nacięcia kabli relacji st. nr 1047- GPZ „Prądnik”.

Miejsce dostarczenia energii elektrycznej / miejsce rozgraniczenia własności urządzeń elektroenergetycznych: zaciski prądowe łącznika szyn rozdzielnicy SN stacji 44834 (zasilanie nr 1) i stacji 4998 (zasilanie nr 2).