| Temat opracowania | PRZEBUDOWA, NADBUDOWA, REMONT, ROZBIÓRKI ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW MWOMP ORAZ BUDOWA NOWEGO ŁĄCZNIKA WRAZ Z URZĄDZENIAMI BUDOWLANYMI - „MODERNIZACJA OBIEKTÓW MWOMP W PŁOCKU ODDZIAŁ W WARSZAWIE”. |  |
| --- | --- | --- |
| Inwestor | MAZOWIECKI WOJEWÓDZKI OŚRODEK MEDYCYNY PRACY UL. KOLEGIALNA 17 09-402 PŁOCK |  |
| Adres inwestycji | AL. WOJSKA POLSKIEGO 25 01-515 WARSZAWA DZ. NR 56, 50, 52; OBRĘB 7-01-15 |  |
| Kategoria Obiektu | XI |  |
| Kody wspólnego słownika zamówień | CPV 71320000-7 Usługi Inżynieryjne w zakresie projektowania |  |
| Branża | Konstrukcja |  |
| Faza | Projekt Techniczny |  |
| Rewizja | 00 |  |
| Projektant | mgr inż. Jan Tolksdorf upr. bud. MAZ/0381/POOK/09 w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń | podpis |
| Sprawdzający | mgr inż. Jacek Kożuchowski nr upr. MAZ/0537/POOK/9 w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń | podpis |
| Data opracowania | 30.06. 2023 |  |

Zawartość opracowania

- Dokumenty formalne							-4

Opis techniczny								-11

- Wytyczne Planu BIOZ							-28

II.	Część obliczeniowa

1.0 Budynek A									-31

1.1 Strop nad Kondygnacją 5							-32

1.2 Strop nad Kondygnacją 1-4							-37

1.3 Strop nad Kondygnacją -1							-42

2.0 Budynek C									-47

2.1 Strop nad Kondygnacją 3							-48

2.2 Strop nad Kondygnacją 2							-53

2.3 Strop nad Kondygnacją 1							-58

III.	Część rysunkowa

- Rzut Fundamentów, Szalunek				-269-PW-X-K-SZ-R-01-00

- Rzut Stropu nad kondygnacją -1, Szalunek		-269-PW-X-K-SZ-R-02-00

- Rzut Stropu nad kondygnacją 1, Szalunek		-269-PW-X-K-SZ-R-03-00

- Rzut Stropu nad kondygnacją 2, Szalunek		-269-PW-X-K-SZ-R-04-00

- Rzut Stropu nad kondygnacją 3, Szalunek		-269-PW-X-K-SZ-R-05-00

- Rzut Stropu nad kondygnacją 4, Szalunek		-269-PW-X-K-SZ-R-06-00

- Rzut Stropu nad kondygnacją 5, Szalunek		-269-PW-X-K-SZ-R-07-00

- Rzut Ścian Poddasza					-269-PW-X-K-SZ-R-08-0

- Rzut Dachu						-269-PW-X-K-SZ-R-09-00

OŚWIADCZENIE

W odniesieniu do art. 34 ust. 3d pkt. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane  (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późniejszymi zmianami)

oświadczam że:

# PROJEKT TECHNICZNY

PRZEBUDOWA, NADBUDOWA, REMONT, ROZBIÓRKI ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW MWOMP ORAZ BUDOWA NOWEGO ŁĄCZNIKA WRAZ Z URZĄDZENIAMI BUDOWLANYMI - „MODERNIZACJA OBIEKTÓW MWOMP W PŁOCKU ODDZIAŁ W WARSZAWIE”.

AL. WOJSKA POLSKIEGO 25

01-515 WARSZAWA

DZ. NR 56, 50, 52; OBRĘB 7-01-15

w zakresie projektu konstrukcji

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

projektant:

mgr inż. Jan Tolksdorf

nr up. MAZ/0381/POOK/09

sprawdził:

mgr inż. Jacek Kożuchowski

MAZ/0537/POOK/12

30.06. 2023

ZA ZGODNOŚC Z ORYGINAŁEM

ZA ZGODNOŚC Z ORYGINAŁEM

ZA ZGODNOŚC Z ORYGINAŁEM

- Opis techniczny

1.0 Podstawa opracowania – dokumenty

[1] Sprawozdanie z badań geotechnicznych dotyczących warunków wodno-gruntowych na działce nr

ewidencyjny 56 obręb 7-01-15 w Warszawie, przy ul. Wojska Polskiego 25,

opracowanie mgr Andrzej Dąbała nr upr. geol. V-1786, VII-1764, XI-059

mgr Katarzyna Gołąb nr upr. geol. III-0562, lipiec 2021

[2] Odkrywki fundamentów budynku A, wykonanie mgr Andrzej Dąbała nr upr. geol. V-1786, VII-1764,

XI-059, styczeń 2022

[3] Ekspertyza budynku A  MWOMP w Płocku , Oddział w warszawie przy al. Wojska Polskiego 25,

opracowanie dr inż. Marek Kapela, maj 2006

[4] Ekspertyza budynku A  MWOMP w Płocku - uzupełnienie, Oddział w warszawie przy al. Wojska

Polskiego 25, opracowanie dr inż. Marek Kapela, maj 2006

[5] Ekspertyza budowlana dotycząca pokrycia części wysokiej i niskiej budynku A- Mazowiecki

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy , oddział w Warszawie przy al. Wojska Polskiego 25,

opracowanie mgr inż. Mariusz Okuń, mgr inż. Paweł Kaim , 28 luty 2019 r

[6] Inwentaryzacja  budynku A al. Wojska Polskiego 25 w Warszawie - w ramach zadania

inwestycyjnego „Modernizacja obiektów MWOMP w Płocku oddział w Warszawie – etap I dokumentacja”. Opracowanie mgr inż. arch. Katarzyna Florek  , sierpień 2020

[7] Ekspertyza techniczna dotycząca rozbudowy i modernizacji budynku B ul. Felińskiego 16,

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy ul. Wojska Polskiego 25, Warszawa, opracowanie

mgr inż. Wojciech Wudarski , inż.  Agnieszka Żółtowska , lipiec 2005

[8] Opinia stanu technicznego budynku B przy ulicy Felińskiego 16, Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek

Medycyny Pracy ul. Wojska Polskiego 25, Warszawa opracowanie mgr inż. Wojciech Chyczewski z

zespołem styczeń 2004

[9]  Projekt konstrukcji rozbudowy budynku B , opracowanie mgr inż. Wojciech Wudarski ,

inż. Agnieszka Żółtowska , lipiec 2005

[10] Inwentaryzacja  budynku B al. Wojska Polskiego 25 w Warszawie - w ramach zadania

inwestycyjnego „Modernizacja obiektów MWOMP w Płocku oddział w Warszawie – etap I dokumentacja”. Opracowanie mgr inż. arch. Katarzyna Florek  , sierpień 2020

[11] Projekt Architektoniczny dot. przebudowy, nadbudowy, remontu, rozbiórki istniejących obiektów MWOMP oraz budowa nowego łącznika wraz z urządzeniami budowlanymi – „modernizacja obiektów

MWOMP w Płocku oddział w Warszawie”.

al. Wojska Polskiego 25, 01-515 Warszawa , dz. nr: 56, obręb 7-01-15

[12] Fotografie własne , 2021 r -2022 r

[13]  EKSPERTYZA TECHNICZNA- STANU TECHNICZNEGO BUDYNKÓW „A” i „B” w Warszawie przy Al. Wojska Polskiego 25 ORAZ ZALECEŃ W ASPEKCIE MOŻLIWOŚCI PRZEBUDOWY, NADBUDOWY, REMONTU, CZĘŚCIOWEJ ROZBIÓRKI i WZMOCNIEŃ TYCH BUDYNKÓW Z UWZGLĘDNIENIEM BUDOWY NOWEGO ŁĄCZNIKA MIĘDZY TYMI BUDYNKAMI – INWESTYCJA p.n.: „MODERNIZACJA OBIEKTÓW MWOMP W PŁOCKU ODDZIAŁ W WARSZAWIE” dz. nr: 56, obręb 7-01-15.  al. Wojska Polskiego 25, 01-515 Warszawa

mgr inż. Henryk J. Bachliński , Rzeczoznawca Budowlany, mgr inż. Jan Tolksdorf, Maj 2022 r

2.0 	Warunki gruntowo – wodne

3.0	Opis konstrukcji

Budynek A

Fundamenty

Zaprojektowano fundamenty pośrednie w postaci pali zamocowanych w ruszcie fundamentowym składającym się z belek 80x70cm oraz płyty fundamentowej gr. 40 cm   z betonu C30/37 W8  zbrojona stalą AIIIN ( RB 500W:

Pod istniejące ściany zaprojektowano podbicie iniekcją strumieniową jet-grouting ze względu na zaleganie nN w poziomie posadowienia fundamentów ( wykonano odkrywki w czasie  prac przygotowawczych przez geologa [2] ). Wg odkrywki fundamenty ( ławy) zakończone warstwą betonową , gruzobetonową – patrz Ekspertyza Techniczna [13]

Płytę fundamentową i ściany podziemne zewnętrzne wykonać w technologii białej wanny

Poziom posadowienia płyty fundamentowej przyjęto na rzędnej -2,87 względem zera budynku , belki rusztu -3,17 m

Zero budynku 97,00 mnpm

Budynki zaliczono do II kat. geotechnicznej

Ściany podziemne ( istniejące )

Murowane z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie wapiennej

Ściany nadziemne ( istniejące )

Murowane z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie wapiennej o różnej grubości

Ściany wzmocnioną konstrukcją stalową S235

Ściany podziemne ( projektowane)

Ściany zewnętrzne grubości 24cm żelbetowe z betonu C30/37 W8  zbrojone stalą AIIIN

Ściany wewnętrzne grubości 24, 25cm żelbetowe z betonu C30/37 W8  zbrojone stalą AIIIN

Ściany nadziemne

Ściany wewnętrzne grubości 24, 25cm żelbetowe z betonu C30/37 W8  zbrojone stalą AIIIN

Ściany zewnętrzne  z Porothermu  klasy 15 MPa   na zaprawie cementowej M10  gr. 25   cm

Ściany szybu

Ściany gr 15 cm żelbetowe monolityczne z betonu C30/37 zbrojone stalą AIIIN (RB500W)

Ściany niekonstrukcyjne ( działowe , między lokalowe ) murować na warstwie poślizgowej , dolatywać od góry pianką poliuretanową grubości 25mm. Ściany zbroić na całej długości ściany poziomo prętami 2#6  w każdą warstwę

Ściany murować dopiero po wykonaniu konstrukcji żelbetowej budynku oraz po uzyskaniu przez nią pełnej wytrzymałości ze względu na dojrzewanie betonu. Ściany murować  na stropach niepostemplowanych ugiętych pod własnym ciężarem

W ścianach murowanych stosować łączenie na styku ze słupami i ścianami żelbetowymi za pomocą systemowych ocynkowanych łączników np.: LS30, w co drugiej warstwie.

Po dwa łączniki mur grubości  powyżej 12 cm,  Po jednym łączniku mur grubości 8, 12 cm

Stropy

Zaprojektowano stropy żelbetowe monolityczne z betonu C30/37 zbrojone stalą AIIIN (RB500W)  :

- Strop nad Piwnicami ( kondygnacja -1) - 20cm

- Strop nad kondygnacją 1-  20cm

- Strop nad kondygnacją 2-  20cm

- Strop nad kondygnacją 3-  20cm

- Strop nad kondygnacją 4-  20cm

- Strop nad kondygnacją 5-  20cm

Belki , nadproża

Belkę zaprojektowano z betonu C30/37 zbrojone stalą A-IIIN (RB500W) pręty główne i strzemiona.

Słupy żelbetowe

Słupy wykonać z betonu C30/37 oraz stali A-IIIN (RB500W) dla prętów głównych i strzemion

Schody

Schody zaprojektowano z betonu C30/37  zbrojone stalą A-IIIN (RB500W) jako płytowe gr. 15cm

Dach

Dach płatwiowo- krokwiowy z drewna klasy C30

BUDYNEK A – kolejność wykonania prac

- wykonanie podbicia fundamentów ścian zewnętrznych  do poziomów gruntów nośnych ( jet- grouting)

- wykonanie zabezpieczania ścian istniejący zewnętrznych na działanie sił poziomych , konstrukcja stalowa stal S355 składająca się z obwodowych C140 oraz C300 na dolnym poziomie  skręcanych ze sobą po obu stronach ściany  oraz pionowych C300.   Stężenia ukośne i prostopadłe z rury okrągłej  . Projektuje się cztery poziomy zabezpieczania na poziomach około : -1,55 ; +2,45; +5,45;+8,60 względem zera budynku ( zero budynku 97,00 mnpm)

- rozbiórka konstrukcji dachowej

- rozbiórka stropu nad poziomem +4

- rozbiórka wszystkich ścian poziomu +4

- rozbiórka stropu nad poziomem +3

- rozbiórka wszystkich ścian poziomu +3 ( do poziomu około +9,15)

- rozbiórka stropu nad poziomem +2

- rozbiórka ścian wewnętrznych poziomu +2

- rozbiórka stropu nad poziomem +1

- rozbiórka ścian wewnętrznych poziomu +1

- rozbiórka stropu nad poziomem 0

- rozbiórka ścian wewnętrznych poziomu 0

- rozbiórka stropu nad poziomem -1

- rozbiórka ścian wewnętrznych poziomu -1

- rozbiórka ław fundamentowych ścian wewnętrznych

Budowa :

- wykonanie pali/ mikropali pod ruszt fundamentowy z płytą

- wykonanie rusztu fundamentowego

- wykonanie elementów pionowych poziomu -1

- wykonanie stropu żelbetowego nad -1

- zdjęcie stężeń ukośnych i prostopadłych poziomu -1

- wykonanie elementów pionowych poziomu 0

- wykonanie stropu żelbetowego nad 0

- zdjęcie stężeń ukośnych i prostopadłych poziomu 0

- wykonanie elementów pionowych poziomu +1

- wykonanie stropu żelbetowego nad +1

- zdjęcie stężeń ukośnych i prostopadłych poziomu +1

- wykonanie elementów pionowych poziomu +2

- wykonanie stropu żelbetowego nad +2

- zdjęcie stężeń ukośnych i prostopadłych poziomu +2

- wykonanie elementów pionowych poziomu +3 oraz ścian zewnętrznych

- wykonanie stropu żelbetowego nad +3

- wykonanie elementów pionowych poziomu +4 oraz ścian zewnętrznych

- wykonanie stropu żelbetowego nad +4

- wykonanie konstrukcji dachowej

Budynek B

Dach

Dach płatwiowo- krokwiowo- kleszczowy  z drewna klasy C30

Dla konstrukcji dachowej wykonać na ścianach istniejących nowe wieńce żelbetowe

BUDYNEK B – kolejność wykonania prac

- rozbiórka dachu oraz więźby dachowej ( budynek zabezpieczyć przez opadami atmosferycznymi )

- wykonanie wieńca żelbetowego

- wykonanie nowej konstrukcji więźby dachowej

Zakres prac :

a)  rozbiórka starej więźby dachowej oraz wykonanie nowej konstrukcji dachowej

b)  wykonanie pojedynczych przebić w ścianach konstrukcyjnych (2xceowniki skręcone na śruby M16- dobór elementów w ramach nadzoru autorskiego ) i ścianie szybu poziomu +1 cześć dobudowana- przed przystąpieniem do robót konieczny nadzór autorski w celu identyfikacji i potwierdzania założeń projektowych ( kierownik budowy powinien powiadomić projektanta konstrukcji )

c)  zamurowanie pojedynczych otworów w ścianach konstrukcyjnych w części starej oraz dobudowanej

d) demontaż ścianek działowych w starej części budynku – z rzutów wynika że ścianki działowe są wykonane w tych samych miejscach na rzutach i mogą się opierać wzajemnie od góry do dołu nie obciążając stropu.  W związku z tym należy usuwać ścianki w kolejności od góry do dołu wg zasady

chcąc usunąć ściankę na parterze wcześniej trzeba usunąć ścianki na poddaszu i pierwszym piętrze

- przed przystąpieniem do robót konieczny nadzór autorski w celu identyfikacji i potwierdzania założeń projektowych ( kierownik budowy powinien powiadomić projektanta konstrukcji )

c) demontaż pojedynczych ścianek działowych w nowej części  budynku ( rozbudowa 2005r)

d) wykonanie nowych ścianek działowych w starej części budynku w technologii G-K  (koniecznie)

Budynek C

Fundamenty

Zaprojektowano fundamenty pośrednie w postaci pali zamocowanych w ruszcie fundamentowym składającym się z belek 80x50cm oraz płyty fundamentowej gr. 30 cm   z betonu C30/37 W8  zbrojona stalą AIIIN ( RB 500W):

Projekt pali wg . odrębnego opracowania

Płytę fundamentową zewnętrzne wykonać w technologii białej wanny

Poziom posadowienia płyty fundamentowej przyjęto na rzędnej -0,57 względem zera budynku , belki rusztu -0,77 m

Zero budynku 97,00 mnpm

Budynki zaliczono do II kat. geotechnicznej

Ściany nadziemne

Ściany wewnętrzne grubości  25cm żelbetowe z betonu C30/37 W8  zbrojone stalą AIIIN

Ściany zewnętrzne  z Porothermu  klasy 15 MPa   na zaprawie cementowej M10  gr. 25   cm

Ściany niekonstrukcyjne ( działowe , między lokalowe ) murować na warstwie poślizgowej , dolatywać od góry pianką poliuretanową grubości 25mm. Ściany zbroić na całej długości ściany poziomo prętami 2#6  w każdą warstwę

Ściany murować dopiero po wykonaniu konstrukcji żelbetowej budynku oraz po uzyskaniu przez nią pełnej wytrzymałości ze względu na dojrzewanie betonu. Ściany murować  na stropach niepostemplowanych ugiętych pod własnym ciężarem

W ścianach murowanych stosować łączenie na styku ze słupami i ścianami żelbetowymi za pomocą systemowych ocynkowanych łączników np.: LS30, w co drugiej warstwie.

Po dwa łączniki mur grubości  powyżej 12 cm,  Po jednym łączniku mur grubości 8, 12 cm

Stropy

Zaprojektowano stropy żelbetowe monolityczne z betonu C30/37 zbrojone stalą AIIIN (RB500W)  :

- Strop nad kondygnacją 1-  20cm

- Strop nad kondygnacją 2-  20cm

- Strop nad kondygnacją 3-  20cm

Belki , nadproża

Belkę zaprojektowano z betonu C30/37 zbrojone stalą A-IIIN (RB500W) pręty główne i strzemiona.

Słupy żelbetowe

Słupy wykonać z betonu C30/37 oraz stali A-IIIN (RB500W) dla prętów głównych i strzemion

Schody

Schody zaprojektowano z betonu C30/37  zbrojone stalą A-IIIN (RB500W) jako płytowe gr. 15cm

Dach

Dach płatwiowo- krokwiowy z drewna klasy C30

BUDYNEK C – kolejność wykonania prac

- wykonanie pali/ mikropali pod ruszt fundamentowy z płytą

- wykonanie rusztu fundamentowego

- wykonanie elementów pionowych poziomu 0

- wykonanie stropu żelbetowego nad 0

- wykonanie elementów pionowych poziomu +1

- wykonanie stropu żelbetowego nad +1

- wykonanie elementów pionowych poziomu +2

- wykonanie stropu żelbetowego nad +2

- wykonanie elementów pionowych poziomu +3 oraz ścian zewnętrznych

- wykonanie stropu żelbetowego nad +3

- wykonanie konstrukcji dachowej

- Spis norm i przepisów prawnych

Eurokod 0 – PN-EN 1990_2004 – Podstawy projektowania konstrukcji

Eurokod 1 – PN-EN 1991-1-1 Oddziaływania ogólne

Eurokod 1 – PN-EN 1991-1-3 Obciążenie śniegiem;

Eurokod 1 – PN-EN 1991-1-4 Oddziaływania wiatru;

Eurokod 1 – PN-EN 1991-1-6 Oddziaływania w czasie wykonywania konstrukcji;

Eurokod 2 – PN-EN 1992 – Projektowanie konstrukcji z betonu

Eurokod 3 – PN-EN 1993 – Projektowanie konstrukcji stalowych

Eurokod 5 – PN-EN 1995 – Projektowanie konstrukcji drewnianych

Eurokod 6 – PN-EN 1996 – Projektowanie konstrukcji murowych

Eurokod 7 – PN-EN 1997 – Projektowanie geotechniczne

4.0 Uwagi i zalecenia

a. Budynek wznosić wg projektu wykonawczego konstrukcji.

b. Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z Polskimi Normami i obowiązującymi przepisami.

c. Roboty należy prowadzić pod nadzorem osób uprawnionych przestrzegając przepisów BHP.

d. Wykopy pod fundamenty powinny być odebrane wpisem do dziennika budowy przez geotechnika. Woda gruntowa znajduje się poniżej projektowanego poziomu posadowienia fundamentów. W przypadku stwierdzenia podczas budowy innych gruntów niż założone w projekcie wstrzymać budowę i powiadomić projektanta. Występowanie gruntów nienośnych (nasypy niekontrolowane, torfy, namuły....) pod fundamentem jest niedopuszczalne.

e. Poziomy sanitarne w fundamentach wg projektu instalacji sanitarnych.

f. Uziomy fundamentowe wg projektu instalacji elektrycznych.

g. Przed przystąpieniem do robót sprawdzić w odpowiednich projektach roboty związane. Ewentualne wady koordynacji przedstawić nadzorowi autorskiemu przed przystąpieniem do robót. Przeprowadzenie robót w przypadku stwierdzenia wad koordynacji jest zabronione. W szczególności zabronione jest prowadzenie robót w oparciu o dokumentację jednej branży bez sprawdzenia ich odniesień do architektury i pozostałych branż. Wszelkie zmiany, które wykonawca zdecyduje się wprowadzić, również te, które służą jedynie zmianie technologii winny być przedstawione nadzorowi autorskiemu.

h. Projektanci zakładają że mogą się pojawić roboty dodatkowe wynikających z charakteru budowy ( Inwestor musi mieć świadomość  możliwości pojawienia  takich robót )

i. Roboty budowlane  takie jak np. dach nad częścią parterową budynku A i inne  będą szczegółowo rozwiązywane w ramach nadzoru autorskiego

i. Konieczny nadzór autorski na każdym etapie prac budowlanych

INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZEŃSTWA

I OCHRONY ZDROWIA „BIOZ”

# PROJEKT TECHNICZNY

PRZEBUDOWA, NADBUDOWA, REMONT, ROZBIÓRKI ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW MWOMP ORAZ BUDOWA NOWEGO ŁĄCZNIKA WRAZ Z URZĄDZENIAMI BUDOWLANYMI - „MODERNIZACJA OBIEKTÓW MWOMP W PŁOCKU ODDZIAŁ W WARSZAWIE”.

AL. WOJSKA POLSKIEGO 25

01-515 WARSZAWA

DZ. NR 56, 50, 52; OBRĘB 7-01-15

projektant:

mgr inż. Jan Tolksdorf

nr up. MAZ/0381/POOK/09

sprawdził:

mgr inż. Jacek Kożuchowski

MAZ/0537/POOK/1

Przewidywane zagrożenia:

  - urazy głowy

  - urazy kończyn

  - urazy ciała

  - urazy oczu

  - porażenia prądem o średniej wartości napięcia

Zagrożenia występują przez cały czas prowadzonych prac.

- przy wykonywaniu fundamentów

- przy wykonywaniu stropów ,

- przy wykonywaniu ścian działowych i elementów wykończeniowych

- w bliskiej odległości od dźwigu

- w sąsiedztwie placów manewrowych

INFORMACJA O SPOSOBACH POSTĘPOWANIA DLA ZAPOBIEŻENIA PRZEWIDYWANYM ZAGROŻENIOM

### W czasie prowadzenia robót budowlanych  należy przestrzegać „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych” oraz przestrzegać Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. W zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. (dz. U. z dn. 19.03.2003r.)

#### Należy wprowadzić bezwzględny zakaz palenia tytoniu oraz picia alkoholu na całym obiekcie

### Szkolenie pracowników:

każdy pracownik podejmujący pracę na obiekcie:

- musi być zapoznany z jego topografią i przewidywanymi zagrożeniami w trakcie realizacji prac.

- musi być przeszkolony, przez bezpośredniego przełożonego, z zakresu podstawowych zasad BHP. i Ppoż

Szkolenie należy przygotować na podstawie

Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997r łącznie z późniejszymi zmianami, w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 129, poz. 844; zm. Dz. U. z 2002 r nr 91 poz. 811)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr.47 poz.401)

Szkolenie powinno obejmować:

- wskazanie istniejących zagrożeń

- zapoznanie ze środkami ochrony indywidualnej, oraz informacjami o tych środkach i zasadach ich stosowania (wg załącznika nr 2 do Rozporządzenia Ministra  Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy)

- zapoznanie ze środkami ochrony zbiorowej do zabezpieczenia stanowisk pracy na wysokości (wg Rozporządzenia  Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych rozdział 8 i 9 oraz wg Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy rozdz. 6E)

- zapoznanie z instrukcjami BHP opracowanymi zgodnie z § 41 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy

- zapoznanie z funkcjonowaniem systemu pierwszej pomocy w razie wypadku (wg §44 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy)

Środki zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych  stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

Przed rozpoczęciem robót budowlanych, zagospodarowanie i zabezpieczenie terenu budowy, wykonać zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, podczas wykonywania robót budowlanych – rozdział 3

Aby wyeliminować zagrożenia wynikające z prowadzenia robót budowlanych stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi przewiduje się:

- prowadzenie robót ziemnych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych rozdział 10

- prowadzenie robót na wysokości zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych rozdział 9

- prowadzenie prac z urządzeniami dźwigowymi zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych rozdział 7 i 15

Wyposażenie pracowników

każdy pracownik musi być wyposażony w środki ochrony osobistej:

- robocze ubranie osobiste

- buty robocze

- kask ochronny

- okulary ochronne

- rękawice ochronne

### Oznaczenie miejsc występowania zagrożeń i oznaczenie dróg ewakuacyjnych

miejsca występowania zagrożeń powinny być wydzielone taśmą i odpowiednio oznaczone.

Należy wyznaczyć drogi ewakuacyjne na wypadek powstania zagrożenia i oznaczyć je w sposób wyraźny i czytelny

Materiały budowlane powinny być uporządkowane i być składowane w miejscu nie zagrażającym bezpieczeństwu pracowników budowy.

Narzędzia pracy oraz sprzęt budowlany powinien być obsługiwany przez osoby uprawnione oraz powinny być zabezpieczone przed możliwością używania ich przez osoby przypadkowe.

Gruz oraz inne odpady budowlane powinny być systematycznie usuwane, z terenu budowy do przeznaczonego kontenera lub wywożone w określone przepisami miejsce. tak aby nie stanowiły dodatkowego zagrożeni

Część obliczeniowa

- Budynek A

| obciążenie stałe stropy |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| rodzaj warstwy | q ch (kN/m2) | wsp. | q ob. (kN/m2) |
| terakota | 0,36 | 1,35 | 0,49 |
| szlichta cem. | 1,00 | 1,35 | 1,35 |
| styropian | 0,03 | 1,35 | 0,04 |
| płyta stropowa |  |  |  |
| tynk cem. wap. | 0,20 | 1,35 | 0,27 |
| obciążenie od ścianek działowych | 1,40 | 1,35 | 1,89 |
|  | 2,99 | 1,35 | 4,04 |
| obciążenie zmienne stropy |  |  |  |
| rodzaj warstwy | p ch (kN/m2) | wsp. | p ob. (kN/m2) |
| pomieszczenia biurowe, sale w szpitalach | 3,00 | 1,50 | 4,50 |
|  | 3,00 | 1,50 | 4,50 |
| obciążenie ścianami _silka_12cm |  |  |  |
| rodzaj warstwy | s ch (kN/m2) | wsp. | s ob. (kN/m2) |
| ścian silka gr. 12cm ( 14,7 kN/m3) | 1,76 | 1,35 | 2,38 |
| tynk 2x1,0cm | 0,38 | 1,35 | 0,51 |
|  | 2,14 | 1,35 | 2,89 |
| obciążenie ścianami _solbet 18 cm |  |  |  |
| rodzaj warstwy | s ch (kN/m2) | wsp. | s ob. (kN/m2) |
| bloczek solbet gr. 18 cm ( 6,00kN/m3) | 1,08 | 1,35 | 1,46 |
| tynk 2x1,0cm | 0,38 | 1,35 | 0,51 |
|  | 1,46 | 1,35 | 1,97 |

1.1 Strop nad kondygnacją 5

ZBROJENIE DOLNE AX

ZBROJENIE DOLNE AY

ZBROJENIE GÓRNE AX

ZBROJENIE GÓRNE AY

UGIĘCIA

1.2 Strop nad kondygnacją 1-4

ZBROJENIE DOLNE AX

ZBROJENIE DOLNE AY

ZBROJENIE GÓRNE AX

ZBROJENIE GÓRNE AY

UGIĘCIA

1.3 Strop nad kondygnacją -1

ZBROJENIE DOLNE AX

ZBROJENIE DOLNE AY

ZBROJENIE GÓRNE AX

ZBROJENIE GÓRNE AY

UGIĘCIA

- Budynek C

| obciążenie stałe stropy |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| rodzaj warstwy | q ch (kN/m2) | wsp. | q ob. (kN/m2) |
| terakota | 0,36 | 1,35 | 0,49 |
| szlichta cem. | 1,00 | 1,35 | 1,35 |
| styropian | 0,03 | 1,35 | 0,04 |
| płyta stropowa |  |  |  |
| tynk cem. wap. | 0,20 | 1,35 | 0,27 |
| obciązenie od ścianek działowych | 1,40 | 1,35 | 1,89 |
|  | 2,99 | 1,35 | 4,04 |
| obciążenie zmienne stropy |  |  |  |
| rodzaj warstwy | p ch (kN/m2) | wsp. | p ob. (kN/m2) |
| pomieszczenia biurowe, sale w szpitalach | 3,00 | 1,50 | 4,50 |
|  | 3,00 | 1,50 | 4,50 |
| obciążenie ścianami _silka_12cm |  |  |  |
| rodzaj warstwy | s ch (kN/m2) | wsp. | s ob. (kN/m2) |
| ścian silka gr. 12cm ( 14,7 kN/m3) | 1,76 | 1,35 | 2,38 |
| tynk 2x1,0cm | 0,38 | 1,35 | 0,51 |
|  | 2,14 | 1,35 | 2,89 |
| obciążenie ścianami _solbet 18 cm |  |  |  |
| rodzaj warstwy | s ch (kN/m2) | wsp. | s ob. (kN/m2) |
| bloczek solbet gr. 18 cm ( 6,00kN/m3) | 1,08 | 1,35 | 1,46 |
| tynk 2x1,0cm | 0,38 | 1,35 | 0,51 |
|  | 1,46 | 1,35 | 1,97 |

2.1 Strop nad kondygnacją 3

ZBROJENIE DOLNE AX

ZBROJENIE DOLNE AY

ZBROJENIE GÓRNE AX

ZBROJENIE GÓRNE AY

UGIĘCIA

2.2 Strop nad kondygnacją 2

ZBROJENIE DOLNE AX

ZBROJENIE DOLNE AY

ZBROJENIE GÓRNE AX

ZBROJENIE GÓRNE AY

UGIĘCIA

2.3 Strop nad kondygnacją 1

ZBROJENIE DOLNE AX

ZBROJENIE DOLNE AY

ZBROJENIE GÓRNE AX

ZBROJENIE GÓRNE AY

UGIĘCIA

projektant:

mgr inż. Jan Tolksdorf

nr up. MAZ/0381/POOK/09

sprawdził:

mgr inż. Jacek Kożuchowski

MAZ/0537/POOK/12