PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

OPIS TECHNICZNY

Modernizacja systemu zasilania - zwiększenie mocy zainstalowanej 2x1250kVA

SPIS TREŚCI

1.	Zakres modernizacji

2.	Wymagania dotyczące transformatorów

3.	Wymagania dotyczące rozdzielnicy NN

4.	Referencje

Zakres modernizacji

Ze względu na zwiększone zapotrzebowanie na moc, Zamawiający przewiduje wzmocnienie systemu energetycznego do poziomu 2x1250kVA. W tym celu przewiduje sie:

wykonanie projektu wykonawczego modernizacji

demontaż istniejącego wyposażenia m.in.: transformatorów, wyposażenia celek SN

dostawę transformatorów 1250kVA

dostawę i montaż odłączników szynowych

dostawę i montaż zabezpieczeń

dostawę elementów obwodów pierwotnych i wtórnych zgodnie z projektem wykonawczym

prace kontrolno-pomiarowe

wykonanie projektu powykonawczego

wykonanie pomiarów

wykonanie prób, badań i testów

wystawienie niezbędnych protokołów

uruchomienie układu

przekazanie do eksploatacji

Zmodernizować rozdzielnice NN i dostosować aparaturę do zwiększonej mocy nowych transformatorów

UWAGA!!!

Zamawiający zastrzega, że Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za koordynację
i realizację prac określonych powyższym zakresem, wymagających uzgodnień z dostawcą energii elektrycznej, którym dla Zamawiającego jest firma TAURON.

Wymagania dotyczące transformatorów

Przewiduję się zastosowanie transformatorów w technologii próżniowej o mocy 1250kVA,

Podstawowe parametry i cechy dotyczące transformatorów:

Trójfazowe transformatory olejowe, 50Hz o następujących parametrach technicznych:

• Hermetyczne

• Chłodzenie ONAN

• Zastosowanie wnętrzowe i zewnętrzne

• Powłoka ochronna - kategoria antykorozyjności C3

• typoszereg mocy 25kVA-3150kVA

• Kadź malowana (RAL 7033)

• Stopień ochrony IP00

• EN 50464-1

• EN 60076-1 do 10

• Rozporządzenie Komisji UE nr 548/2014

• Nieinhibitowany

• Testowany zgodnie z normą IEC 60296

• Certyfikat przydatności wyrobu do zastosowania w energetyce

• Zabezpieczanie transformatora, którego zadaniem będzie ochrona transformatora przy zaistnieniu następujących sytuacji:

zwarcie wewnątrz kadzi,

wydzielanie się gazów powstałych na skutek rozkładu termicznego izolacji stałej,

obniżenie się poziomu oleju na skutek wycieku z kadzi.

Gwarancja i zaświadczenie producenta, że transformatory produkowane są z komponentów, które nie zawierają PCB.

Wymagania dotyczące rozdzielnicy NN

Ze względu na zwiększone zapotrzebowanie na moc, którego następstwem będzie wymiana dwóch transformatorów 630kVA na 1250kVA, niezbędne będzie dostosowanie istniejącej rozdzielnicy NN do mocy docelowych transformatorów.

Jeśli to wymagane dostosować oszynowanie od wtórnej strony transformatora do pola zasilającego w sekcji I oraz II.

Wyłączników zasilających o parametrach:

Grupa modelowa wyłącznika 800A-4000A

Czas wyłączania powinien być mniejszy lub równy 70 ms dla wyłączników 4000A Czas pomiędzy zamknięciem, a wygaśnięciem łuku powinien być mniejszy lub równy 25 ms.

Wymiana istniejącego wyłącznika i dopasowanie do zabudowanych przyłączy oraz toru prądowego, w wykonaniu stacjonarnym, który ze względu na krótkie czasy możliwych włączeń umożliwi wymianę aparatów poniżej 1 godziny lub równoważny

Zabezpieczenie Micrologic 5.0

Styki pomocnicze OFx4

Styk wyzwolenia SDE

Napęd silnikowy – 230VAC

Wyzwalacz otwierający MX – 230VAC

Wyzwalacz otwierający MX2 – 230VAC

Zgodność z normami

Referencja	Tytuł
EN /IEC 60947-1 & 2	Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa Part 2: Wyłączniki
IEC 60947-2, annex B	Wyłączniki z zabezpieczeniem różnicowoprądowym
IEC 60947-2, annex F	Dodatkowe badania wyłączników z wyzwalaczem przeciążeniowym
IEC 60664-1	Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach niskiego napięcia -- Część 1: Zasady, wymagania i badania
IEC 61000-4-1	Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)
IEC 61557-12	Bezpieczeństwo elektryczne w niskonapięciowych sieciach elektroenergetycznych o napięciach przemiennych do 1 000V i stałych do 1 500V
IEC 60068-2	Badania środowiskowe -- Część 2-1: Próby -- Próba A: Zimno

Spełniają normy międzynarowe

IEC 60947-2 ( PN EN 60947-2) - wyłączniki

PN EN 60947-3 rozłączniki

UL 489

ANSI C 37-50

Posiadają certyfikaty

ASEFA

ASTA

Lloyd’s register

W zakresie bezpieczeństwa minimalne wymagania to:

Styki główne wyłącznika powinny być w obudowie zapewniającej drugi stopień izolacji

Wyłącznik wyposażony w komory gaszeniowe z metalowymi filtrami redukującymi propagacje łuku w czasie zwarcia

Wyłącznik wyposażony w zabezpieczenie uniemożliwiające załączenie przy wyjętej jednostce sterującej.

Mechaniczne wskaźniki na wyłączniku powinny mieć możliwość wskazywania następujących stanów:

1. “ON” (Styki gł. zamkniete)	Sprężyna zazbrojona
2. “ON” (Styki gł. zamkniete)	Spręzżyna niezazbrojona
3. “OFF” (Styki gł otwarte)	Spr. zazbrojona – gotowy do zamknięcia
4. “OFF” (Styki gł otwarte)	Spr. zazbrojona – niegotowy do zamknięcia
5. “OFF” (Styki gł otwarte)	Sprężyna niezazbrojona

Wysunięcie wyłącznika powinno być możliwe przez zamknięte drzwi rozdzielnicy.

Zdolność łączeniowa, wytrzymałość mechaniczna i elektryczna

Wyłącznik certyfikowany zgodnie z to IEC 60 947-2.

Mechaniczna wytrzymałość min 12500 operacji, elektryczna 6000 operacji

Akcesoria Elektryczne – Styki, cewki napęd silnikowy

Opatentowany filtr metalowy

Porowate powierzchnie

Absorpcja energii gazów łukowych jest wynikiem dejonizacji gazów zewnętrznych

Pozostałe wymagania ogólne:

Wszystkie akcesoria elektryczne (cewki, napędy styki) powinny mieć możliwość montażu i demontażu na obiekcie bez konieczności stosowania specjalistycznych narzędzi.

Podłączenie akcesoriów elektrycznych powinno być możliwe od przodu aparatu, a pozycja TEST powinna rozłączać te akcesoria poprzez moduły stykowe.

Sterowanie zdalne.

Cewki napięciowe opcjonalnie powinny mieć opcje diagnozowania ich stanu (funkcja Diag)

Czas zadziałania wyzwalaczy napięciowych	50ms +/- 10ms

Czas ładowania sprężyny: <=3sek

Ilość cykli <=3 cycle / min.

wyłącznik powinien mieć możliwość pracy w temperaturze -25 °C +70 °C, (temperatura wewnątrz rozdzielnicy nie powinna przekraczać 70*C)

Wyłącznik powinien być testowany na pracę w warunkach atmosferycznych zgodnie z IEC 600068-2-1 (sucho zimno) przy -40 °C, IEC 600068-2-2 (sucho gorąco) przy +85 °C and IEC 600068-2-30 (wilgotno gorąco) przy +55 °C wilgotność 95%

t < 3min; sprawny i gotowy do pracy

Ics = 100% Icu

Napięcie znamionowe izolacji: Ui = 1000V

Napięcie znamionowe udarowe: Uimp = 12kV

Napięcie znamionowe łączeniowe: Ue = 690V

Wersje specjalne

Rozłączniki

1000V AC

DC

400Hz - 16Hz 2/3

Referencje oraz ocena zgodności oferty

W celu oceny zgodności proponowanego rozwiązania z zapisami SWIZ oraz PFU, oferent jest zobligowany do przedstawienia kart katalogowych oferowanych urządzeń oraz układu przy składaniu oferty.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej lub alternatywnej.

W przypadku, gdy Oferent złoży ofertę niezgodną z wymaganiami określonymi w SIWZ albo nie

spełniającą wymagań określonych w zakresie rzeczowym, oferty podlegają odrzuceniu i nie

podlegają dalszemu badaniu oraz ocenie. W toku badania ofert Zamawiający może zwracać się

do Oferentów o wyjaśnienie treści złożonych dokumentów i oświadczeń lub o ich uzupełnienie

w wyznaczonym terminie.

Wymagania dotyczące referencji z ostatnich 4- lat:

Udokumentowanie pojedynczych zdań polegających na:

Wykonaniu projektu i realizacji robót budowlano montażowych polegających na wymianie transformatorów SN i przebudowanie stacji NN wraz z szynoprzewodami oraz wymianą układem automatyki SZR.