Głuchołazy, dn. 31.03.2021r.

dotyczy:	„Przebudowa sal chorych na Oddziale Rehabilitacji / Pulmonologicznej SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Głuchołazach im. św. Jana Pawła II

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku -Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.), Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Proszę o informację czy Zamawiający udostępni windę towarową Wykonawcy w celu transportu materiałów budowlanych i elementów z rozbiórki.
Odpowiedź: Tak - Zamawiający udostępni windę towarową Wykonawcy.
Zgodnie z SWZ. „Kosztorys ofertowy należy sporządzić zgodnie z przedmiarem robót, zachowując kolejność pozycji przedmiaru. Kosztorys ofertowy musi być sporządzony jako wypełnienie przedmiaru, z tym, że dopuszcza się zastosowanie innej katalogowej podstawy wyceny niż podana w przedmiarze — zakres i technologia wycenionych robót musi odpowiadać zakresowi technologii robót określonych w danej pozycji przedmiaru. ” Prosimy o informację czy Zamawiający zweryfikował zamieszczone przedmiary?
Odpowiedź: Zamawiający zweryfikował przedmiary pod względem merytorycznym.
Proszę o informację czy Zamawiający wykonał już część robót objętych dokumentacją przetargową i pozwoleniem na budowę. Jeżeli tak proszę o wyszczególnienie jaki zakres został już wykonany.
Odpowiedź: Nie – Dotychczas Zamawiający nie wykonał żadnych robót objętych dokumentacją przetargową.
Zgodnie ze specyfikacją „Magazynowanie materiałów, urządzeń i sprzętu Wykonawcy robót na terenie Zamawiającego wymaga zawarcia odrębnej umowy przez Strony”. Prosimy o udostępnienie wzoru umowy wraz z podaniem kosztów związanych z magazynowaniem.
Odpowiedź: Magazynowanie materiałów, urządzeń i sprzętu Wykonawcy robót na terenie Zamawiającego nie wymaga zawarcia odrębnej umowy przez Strony. Zamawiający rezygnuje z wymogu zawarcia odrębnej umowy w powyższym zakresie.
Prosimy o informację czy Zamawiający dopuszcza montaż zewnętrznej windy towarowej. Jeżeli tak prosimy o wprowadzenie do przedmiaru robót pozycji związanej z dostawą, montażem i dzierżawą zewnętrznej windy towarowej.
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza montażu zewnętrznej windy towarowej.
Prosimy o wskazanie zakresu robót przewidzianego do wykonania zgodnie z „Ekspertyzą techniczna w zakresie innego spełnienia wymagań dotyczących bezpieczeństwa pożarowego, warunków technicznych i ewakuacji” (2020 r.)”. Udostępniona ekspertyza obejmuje cały obiekt szpitala.
Odpowiedź: Zakres robót budowlanych do wykonania zgodnie z „Ekspertyzą techniczna w zakresie innego spełnienia wymagań dotyczących bezpieczeństwa pożarowego, warunków technicznych i ewakuacji” dotyczy części obiektu objętej projektem „Przebudowa sal chorych na I-III p. budynku „A” w SP ZOZ Szpitalu Specjalistycznym MSWiA w Głuchołazach im. św. Jana Pawła II” (w zakresie II i III piętra), z zastrzeżeniem, że system sygnalizacji pożarowej należy wykonać na II III piętrze na całym skrzydle A, również w pomieszczeniach nieobjętych opracowaniem „Przebudowa sal chorych na I-III p. budynku „A” w SP ZOZ Szpitalu Specjalistycznym MSWiA w Głuchołazach im. św. Jana Pawła Ii”, zgodnie z dokumentacją elektryczną – rewizja II.
Zgodnie z zestawieniem zmian projektowych pkt. 8 „W przypadku wystąpienia kolizji z podciągami na etapie realizacji Wykonawca zwróci się do Projektanta o przedłożenie rozwiązania”. Prosimy o informację czy dokumentacja projektowa została skoordynowana między branżami?
Odpowiedź: Dokumentacja projektowa została skoordynowana między branżami.
Prosimy o podanie czasu (ilość dni) jaki został wyznaczony Projektantowi w ramach nadzoru autorskiego na:
    - rozwiązanie ewentualnych kolizji,
    - uzupełnienie dokumentacji projektowej.
Odpowiedź: Zgodnie z warunkami Umowy §11 pkt 6, jeżeli w trakcie realizacji robót budowlanych wykryte zostaną braki lub wady odebranej dokumentacji, Projektant zobowiązany jest wady usunąć na własny koszt w żądanym przez Zamawiającego terminie, jednakże nie krótszym niż 14 dni roboczych, natomiast braki uzupełnić niezwłocznie w ramach nadzoru autorskiego, pod rygorem kar umownych, o których mowa w ust. 1 pkt c.
Zgodnie z zestawieniem zmian projektowych pkt. 9 „Zakres zabezpieczenia ppoż. Należy wykonać zgodnie z Ekspertyzą Techniczną (...) oraz wydanymi na jej podstawie postanowieniami odstępstwie z dnia 02.12.2020r. nr WZ.5595.123.2020 oraz WZ.5595.122.2020." Prosimy o szczegółowe wyznaczenie zakresu zabezpieczenia ppoż. objętego postępowaniem przetargowym. W dokumentacji przetargowej załączono ekspertyzę techniczną dla całego obiektu szpital.
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 6.
Prosimy o podanie czasu (ilość dni) jaki został wyznaczony Nadzorowi Inwestorskiemu na rozpatrzenie wniosków materiałowych, odbiór robót zanikających oraz weryfikację kosztorysów powykonawczych.
Odpowiedź: Zgodnie z udostępnionym wzorem Umowy na wykonanie robót budowlanych.
Zgodnie z zestawieniem zmian projektowych pkt. 11 „(...) Niemniej jednak, w trakcie robót budowlanych należy uwzględnić wykonanie nawietrzaków.” Prosimy o określenie ile nawietrzaków należy wykonać oraz w których pomieszczeniach. Prosimy o uzupełnienie specyfikacji nawietrzaków i przedmiar.
Odpowiedź: Przedmiar uwzględnia nawietrzaki we wszystkich pomieszczeniach. Należy uwzględnić nawietrzaki analogiczne do zaprojektowanych w pom. nr 221_A i 222_A.
Zgodnie z zestawieniem zmian projektowych pkt. 12 „(...) Wykonawca jest zobowiązany ująć
w ofercie cenowej rolety zewnętrzne.” Prosimy o określenie ile rolet zewnętrznych należy wykonać oraz w których pomieszczeniach. Prosimy o uzupełnienie specyfikacji rolet zewnętrznych wraz z zestawieniem
.	Odpowiedź: Ilość rolet zewnętrznych została podana w przedmiarze. Montaż rolet w pomieszczeniach objętych opracowaniem (zakres wskazany wg załącznika graficznego do przedmiotu zamówienia – rzut kondygnacji, zakres objęty przebudową).
Rolety wg opisu technicznego pkt. „20.12. Rolety wewnętrzne” - wewnętrzne rolety materiałowe (materiał odbijający światło) w kasecie na profilach aluminiowych.
Kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem na etapie realizacji
1. Zgodnie z SWZ szczegółowy opis przedmiotu zamówienie określa dokumentacja projektowa:
  1. „Przebudowa sal chorych na I-III p. budynku „A” w SP ZOZ Szpitalu Specjalistycznym MSWiA w Głuchołazach im. św. Jana Pawła ID” (w zakresie II i III piętra) autorstwa PRACOWNIA PROJEKTOWA KUBIK Elżbieta Kubik-Michalska, 48-300 Nysa, ul. Otmuchowska 54 C-D/16C (2018 r.);
  2. „Ekspertyza techniczna w zakresie innego spełnienia wymagań dotyczących bezpieczeństwa pożarowego, warunków technicznych i ewakuacji” autorstwa PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG POŻAROWYCH TECHNO-POZz siedzibą w Opolu 45-837 ul. Wrocławska 118 (2020 r.).
W przypadku wystąpienia rozbieżności między w/w dokumentami proszę o określenie które z wymienionych opracowań jest dokumentacją wiodącą stanowiącą podstawę do wyceny i wykonania przedmiotu zamówienia.
Odpowiedź: Dokumentacją wiodąca jest dokumentacja projektowa „Przebudowa sal chorych na I-III p. budynku „A” w SP ZOZ Szpitalu Specjalistycznym MSWiA w Głuchołazach im. św. Jana Pawła II”, poza zakresem zabezpieczenia ppoż., dla którego wiążąca jest „Ekspertyza techniczna w zakresie innego spełnienia wymagań dotyczących bezpieczeństwa pożarowego, warunków technicznych i ewakuacji”.
Prosimy o wyjaśnienia w sprawie dokumentacji „Przebudowa sal chorych na I-III p. budynku „A” w SP ZOZ Szpitalu Specjalistycznym MSWiA w Głuchołazach im. św. Jana Pawła IP”. W folderze „/. PB PW Przebudowa sal chorych” zamieszczono projekt wykonawczy i budowlany.
W folderze ,„3. Uzupełnienie dokumentacji projektowej ” zamieszczono:
- branża arch — bud_rewizja
- branża elektryczna_rewizja I
- branża elektryczna_rewizja Il
zestawienie zmian projektowych.
Prosimy o określenie która dokumentacja jest zobowiązująca jako podstawa do wyceny i późniejszej realizacji robót.
Odpowiedź: Cała załączona dokumentacja jest obowiązująca.
Proszę o wskazanie na dokumentacji rysunkowej miejsca montażu płyt silikatowo — wapiennych gr. 30 mm.
Odpowiedź: Montaż płyt silikatowo – wapiennych wskazano w części rysunkowej (rysunek 1 AK, 2 AK, 3 AK) w pokojach 119_2 i 120_2 na I piętrze, w pokojach 219_2 i 220_2 na II piętrze oraz w pokojach 319_2 i 320_2 na III piętrze.
W legendzie opisano jako „PRZEMUROWANIA Z BETONU KOMÓRKOWEGO”
Proszę o załączenie przykładowej karty technicznej/specyfikacji gumowego progu przejściowego — wejście do łazienki.
Odpowiedź: W załączeniu przykładowa karta techniczna

Prosimy o informację czy istniejące szachty instalacyjne na II i III kondygnacji należy zabezpieczyć pożarowo. Jeżeli tak prosimy o określenie szczegółów wykonania zabezpieczenia (klasa odporności ogniowej, technologia wykonania zabezpieczenia).
Odpowiedź: W segmencie A, drugie i trzecie piętro znajduje się w trzeciej strefie pożarowej obejmującej niewielką część (A) na poziomie niskiego parteru w obrębie windy i klatki schodowej KS3 – komunikacyjnej oraz od wysokiego parteru do poziomu czwartego piętra.
Szachty kablowe jeżeli występują w przestrzeni korytarzy pomiędzy drugim i trzecim piętrem segmentu A  - nie muszą być zabezpieczane ogniochronnie.
Zgodnie z dokumentem „zestawienie zmian projektowych” zakres stolarki objętej opracowaniem winien być zgodny z zestawieniem podanym na rys. 13_AK — wykaz stolarki. Rysunek 13_AK nie obejmuje stolarki i ślusarki przeciwpożarowej. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej o zestawienie stolarki i ślusarki drzwiowej przeciwpożarowej.
Odpowiedź: Dołączono dodatkowe uszczegółowienie zestawienia stolarki dla stolarki ppoż. Załącznik nr 1 w zakresie: NO1 , NW1, NW2, załącznik nr 2 w zakresie: D3, D3’’, D6’’.
Zgodnie z SWZ Etap I obejmuje remont części korytarza II pietra wg. części rysunkowej. Zgodnie z opisem technicznym Etap I obejmuje remont korytarza II pietra wg. części rysunkowej wskazując 162,73 m2 powierzchni do remontu. Prosimy o jednoznaczne określenie ilości powierzchni korytarza II pietra przeznaczonej do remontu.
Zakres wg załącznika graficznego – legenda - zakres objęty opracowaniem – przebudowa pomieszczeń. Powierzchnia korytarza na II piętrze objęta „przebudową” – 162,73 m2.
Prosimy o jednoznaczne określenie kolorystyki stolarki ślusarki drzwiowej ( podanie numeru koloru lub nazwę okleiny ).
Odpowiedź: Kolor projektowanej stolarki (ślusarki) drzwiowej należy dobrać identyczny jak drzwi istniejące do sali 205 na II piętrze w segmencie A ( wskazanie Zamawiającego )
Drzwi DS – ( szklana ścianka działowa na II piętrze ) - malowane proszkowo w kolorze RAL 7040
Zgodnie z przedmiarem należy wycenić sufity podwieszane systemowe z wypełnieniem z płyt Rigips Gyprex a zgodnie z opisem technicznym należy zastosować wypełnienie z płyt mineralnych. Prosimy o jednoznaczne określenie wypełniania dla sufitów podwieszanych systemowych.
Odpowiedź: Należy przyjąć sufity podwieszane systemowe z wypełnieniem płytami mineralnymi grubości min. 15mm. Płyty mineralne o izolacyjności akustycznej 35dB, w kolorze białym, posiadające właściwości klasy ISO 5 (pokryte farbami powstrzymującymi rozwój bakterii, pleśni i grzybów), odporne na wilgoć (możliwość czyszczenia przy wykorzystaniu rozcieńczonych środków dezynfekujących).
Zgodnie z opisem technicznym należy zastosować parapety granitowe gr.2cm. W pozycjach przedmiarowych przyjęto parapety grafitowe oraz parapety z konglomeratu marmurowego. Prosimy o jednoznaczne określenie rodzaju parapetów wewnętrznych jakie należy uwzględnić w wycenie.
Odpowiedź: Istniejące, wewnętrzne parapety należy wymienić na nowe kamienne, z granitu naturalnego grubości 2 cm i gł. 35 cm (dł. ca 153 cm). Parapety należy wzmocnić konsolami w ilości 2 szt. na każdy element.
Prosimy o informację czy wymiana zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej (drzwi balkonowe) jest przedmiotem przetargu. Wg dokumentacji rysunkowej stolarka zewnętrzna jest objęta zakresem opracowania, natomiast według zestawienia zmian projektowych pkt.4 „Zewnętrzna stolarka okienna i drzwiowa jest poza zakresem opracowania”.
Odpowiedź: Wymiana zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej jest poza zakresem opracowania.
Prosimy o informację czy w przypadku wystąpienia różnic w wymiarach drzwi balkonowych (wymiar mniejszy niż zaznaczono na rysunkach) stolarka będzie podlegała wymianie?
Odpowiedź: Zgodnie odpowiedzią na pytanie nr 23.
Zgodnie z opisem technicznym oraz przedmiarem robót należy zdemontować wykładziny z tworzyw sztucznych. Proszę o podanie typu wykładziny sztucznej przewidzianej do demontażu. Czy do demontażu nie jest przewidziane tworzywo sztuczne mające znamiona żywicy?
Odpowiedź: Posadzka kauczukowa mocno związana z podłożem. Pod wpływem temperatury, tendencje do uplastycznienia. Może mieć znamiona żywicy.
Prosimy o określenie jaki rodzaj ścianek działowych należy przyjąć do wyceny a następnie do późniejszej realizacji.
W dokumentacji przetargowej występują rozbieżności:
- przedmiar robót:
„Ścianki działowe z płyt gipsowo-włóknowych RIGIPS RIGIDUR H na pojedynczej metalowej konstrukcji nośnej o grubości 50 mm, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym (system 3.65.014), Ścianki działowe z płyt gipsowo-włóknowych RIGIPS R/IGIDUR H na pojedynczej metalowej konstrukcji nośnej o grubości 75 mm, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym (system 3.65.015)",
- opis techniczny:
„Ściany działowe gr. 100 mm na profilach CW 50 mm Warstwa wykończeniowa 2x płyta cementowo-włóknowa odporna na działanie wilgoci, do zastosowań w pomieszczeniach mokrych i wilgotnych gr 12,5 mm, wypełnienie wełną mineralną szklaną lub skalną gr. 50 mm, Ściany działowe gr. 125 mm na profilach CW 75 mm Warstwa wykończeniowa 2x płyta cementowo-włóknowa odporna na działanie wilgoci, do zastosowań w pomieszczeniach mokrych i wilgotnych gr 12,5 mm, wypełnienie wełną mineralną szklaną lub skalną gr. 75 mm.” - dokumentacja rysunkowa, brak informacji.
Odpowiedź: Należy przyjąć rozwiązanie jak w opisie technicznym.
W dokumentacji rysunkowej brak opisu dla projektowanych ścianek działowych. Prosimy o uzupełnienie.
Odpowiedź: Należy przyjąć rozwiązanie jak w opisie technicznym. Dokumentację należy czytać łącznie z opisem technicznym.

        …………………………………………………………