GUM2022ZP0105 Gdańsk, dnia 12.10.2022r.

**Do uczestników postępowania**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na zaprojektowanie i wykonanie modernizacji instalacji wentylacji i klimatyzacji w budynku Collegium Biomedicum w Gdańsku przy ul. Dębinki 1

Gdański Uniwersytet Medyczny jako Zamawiający zawiadamia, iż na zgłoszone pisemnie pytania udziela odpowiedzi w oparciu o art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych jak niżej:

**Pytanie 1**

Oświetlenie ewakuacyjne

Czy istniejące oświetlenie ewakuacyjne w budynku CBM ma zostać wymienione na oświetlenie dostosowane do nowej baterii centralnej oraz objęte monitoringiem?
Proszę o dane / projekt istniejącego oświetlenia ewakuacyjnego które ma zostać wymienione.
**Odpowiedź:** Tak, oświetlenie ewakuacyjne w budynku należy wymienić z dostosowaniem do nowej baterii centralnej wraz z monitoringiem. Zamawiający nie posiada projektu oświetlenia istniejącego.

**Pytanie 2**

SZR
Czy do każdej nowej rozdzielnicy wentylacyjnej przewidzieć zasilanie z trzech różnych rozdzielnic RG przełączane układem SZR? Czy takie zasilanie przewidzieć również do istniejących rozdzielnic wentylacyjnych w części wysokiej i niskiej?

**Odpowiedź:** Tak do każdej nowej rozdzielnicy wentylacyjnej przewidzieć SZR. Nie ma potrzeby przebudowywania istniejących rozdzielnic w budynku wysokim (część nawiewna).

**Pytanie 3**

Woda lodowa

Czy istniejące centrale wentylacyjne będą wymagały montażu nowego układu wody lodowej (nowe chłodnice wraz z orurowaniem oraz agregatami chłodniczymi) w części wysokiej oraz niskiej? Czy obecne centrale są przystosowane do montażu instalacji chłodniczej?

**Odpowiedź:** Nowe centrale jak i istniejące nie będą posiadały sekcji dla wody lodowej.

**Pytanie 4**

W związku z bardzo dużym zakresem prac, zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu złożenia oferty. Przełożenie terminu złożenia oferty, pozwoli na bardziej dokładne i rzeczowe przedstawienie ceny.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że przedłuża termin składania i otwarcia ofert na dzień **19.10.2022**r. i ofertę wraz z załącznikami należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/gumed> w terminie najpóźniej do dnia **19.10.2022 r. do godz. 09.00.** Otwarcie ofert nastąpi **w dniu 19.10.2022 r. o godzinie 9.15** za pomocą platformy zakupowej.

Okres związania ofertą do dnia 17.11.2022 r.

 *p.o. Kanclerza*

 */-/*

 *prof. dr hab. Jacek Bigda*

###