OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/FORMULARZ OFERTOWY

Przedmiotem zamówienia jest „ Konserwacja i przegląd urządzeń zasilania gwarantowanego dla systemów teleinformatycznych OST 112” w następujących lokalizacjach:

CZĘŚĆ nr 1

| Lp | Lokalizacja | Rodzaj, typ siłowni | Rodzaj i ilość prostowników | Rodzaj i ilość inwertorów | Typ akumulatorów | Pojemność akumulatorów (Ah) | Zakres zadania | Wartość całkowita zadania (zł brutto) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KWP Wrocław ul. Podwale 31-33 50-040 Wrocław | Eltek Flatpack 2 | Flatpack 2 37 szt. | TSI Bravo 2500VA 9 szt. RDI 3000 6 szt | 10 OPZV 1000 Power Safe | 2 x 1000 | Przegląd i konserwacja | do uzupełnienia |
| Łącznie | ……………… |

CZĘŚĆ nr 2

| Lp | Lokalizacja | Rodzaj, typ siłowni | Rodzaj i ilość prostowników | Rodzaj i ilość inwertorów | Typ akumulatorów | Pojemność akumulatorów (Ah) | Zakres zadania | Wartość całkowita zadania (zł brutto) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KMP Legnica ul. Asnyka 3-5 59-220 Legnica | Eltek Flatpack 2 | Flatpack 2HE 9 szt. | TSI Bravo 2500VA 9 szt. | OPZV 490 BAE | 2 x 490 | Przegląd i konserwacja | do uzupełnienia |
| 2 | KMP Jelenia Góra ul. Nowowiejska 43 58-500 Jelenia Góra | Eltek Flatpack 2 | Flatpack 2HE 9 szt. | TSI Bravo 2500VA 9 szt. | OPZV 490 BAE | 2 x 490 | Przegląd i konserwacja | do uzupełnienia |
| 3 | KMP Wałbrzych ul. Mazowiecka 2 58-300 Wałbrzych | Eltek Flatpack 2 | Flatpack 2HE 9 szt. | TSI Bravo 2500VA 9 szt. | OPZV 490 BAE | 2 x 490 | Przegląd i konserwacja | do uzupełnienia |
| Łącznie | ……………….. |

CZĘŚĆ nr 3

| Lp | Lokalizacja | Rodzaj, typ siłowni | Rodzaj i ilość prostowników | Rodzaj i ilość inwertorów | Typ akumulatorów | Pojemność akumulatorów (Ah) | Zakres zadania | Wartość całkowita zadania (zł brutto) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KPP Dzierżoniów ul. Ząbkowicka 57 58-200 Dzierżoniów | Eltek Flatpack 1500 | Flatpack 1500 8 szt. | DAC 62234VF 5 szt. | 5 OPZV 250 BAE | 2 x 250 | Przegląd i konserwacja | do uzupełnienia |
| 2 | KPP Głogów ul. Obrońców Pokoju 17 67-200 Głogów | Eltek Flatpack 1500 | Flatpack 1500 8 szt. | DAC 62234VF 5 szt. | DJ 250 EUROPOVER | 2 x 250 | Przegląd i konserwacja | do uzupełnienia |
| 3 | KPP Milicz ul. T. Kościuszki 4 56-300 Milicz | Eltek Flatpack 1500 | Flatpack 1500 8 szt. | DAC 62234VF 5 szt. | DJ 250 EUROPOVER | 2 x 250 | Przegląd i konserwacja | do uzupełnienia |
| 4 | KPP Polkowice ul. Legnicka 15 59-100 Polkowice | Eltek Flatpack 1500 | Flatpack 1500 8 szt. | DAC 62234VF 5 szt. | 5 OPZV 250 BAE | 2 x 250 | Przegląd i konserwacja | do uzupełnienia |
| 5 | KPP Strzelin ul. Wolności 15 57-100 Strzelin | Eltek Flatpack 1500 | Flatpack 1500 8 szt. | DAC 62234VF 5 szt. | DJ 250 EUROPOVER | 2 x 250 | Przegląd i konserwacja | do uzupełnienia |
| 6 | KPP Świdnica ul. Jagielońska 23 58-100 Świdnica | Eltek Flatpack 1500 | Flatpack 1500 8 szt. | DAC 62234VF 5 szt. | 5 OPZV 250 BAE | 2 x 250 | Przegląd i konserwacja | do uzupełnienia |
| 7 | KPP Trzebnica ul. Ks. Dz. Bochenka 8 55-100 Trzebnica | Eltek Flatpack 1500 | Flatpack 1500 8 szt. | DAC 62234VF 5 szt. | 5 OPZV 250 BAE | 2 x 250 | Przegląd i konserwacja | do uzupełnienia |
| 8 | KPP Ząbkowice Śląskie Al. Niepodległości 10 57-200 Ząbkowice Śl. | Eltek Flatpack 1500 | Flatpack 1500 8 szt. | DAC 62234VF 5 szt. | DJ 250 EUROPOVER | 2 x 250 | Przegląd i konserwacja | do uzupełnienia |
| 9 | KPP Oleśnica ul. Hallera 3 56-400 Oleśnica | Telzas WSZ-11 | PDO2000 4 szt. | TSI Bravo 2500VA 6 szt. | 5 OPZV 350 | 2 x 350 | Przegląd i konserwacja | do uzupełnienia |
| 10 | KPP Oława ul. Kopernika 1 55-200 Oława | Telzas WSZ-11 | PDM 48/41 7 szt. | TSI Bravo 2500VA 6 szt. | 10 OPZV 1000 | 2x1000 | Przegląd i konserwacja | do uzupełnienia |
| 11 | KPP Lubin ul. Traugutta 3 59-300 Lubin | Eltek Flatpack 2 | Flatpack 2HE 4 szt. | TSI Bravo 2500VA 3 szt. | OPZV 420 BAE | 2 x 420 | Przegląd i konserwacja | do uzupełnienia |
| 12 | KPP Wołów ul. Piłsudskiego 23 56-100 Wołów | Eltek Flatpack 2 | Flatpack 2HE 4 szt. | TSI Bravo 2500VA 3 szt. | OPZV 420 BAE | 2 x 420 | Przegląd i konserwacja | do uzupełnienia |
| Łącznie | ………………….. |

CZĘŚĆ nr 4

| Lp | Lokalizacja | Rodzaj, typ siłowni | Rodzaj i ilość prostowników | Rodzaj i ilość inwertorów | Typ akumulatorów | Pojemność akumulatorów (Ah) | Zakres zadania | Wartość całkowita zadania (zł brutto) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KMP Wałbrzych ul. Mazowiecka 2 58-300 Wałbrzych | Eltek Flatpack 2 | Flatpack 2HE 9 szt. | TSI Bravo 2500VA 9 szt. | OPZV 490 BAE | 2 x 490 | Naprawa siłowni części inwerotowej | do uzupełnienia |
| 2 | KPP Milicz ul. T. Kościuszki 4 56-300 Milicz | Eltek Flatpack 1500 | Flatpack 1500 8 szt. | DAC 62234VF 5 szt. | DJ 250 EUROPOVER | 2 x 250 | Zakup i dostawa baterii akumulatorów rozumiana jako wymiana 2 bloków baterii z demontażem starych i montażem nowych, | do uzupełnienia |
| 3 | KPP Oława ul. Kopernika 1 55-200 Oława | Telzas WSZ-11 | PDM 48/41 7 szt. | TSI Bravo 2500VA 6 szt. | 10 OPZV 1000 | 2x1000 | Wymiana wentylatorów w inwertorach TSI Bravo | do uzupełnienia |
| 4 | Naprawa uszkodzonych inwerterów DAC 6000 ( w ilości 3 sztuk) w jednostkach KPP Polkowice, KPP Strzelin oraz naprawa prostowników FLATPACK 1500 ( w ilości 5 sztuk) z siłowni telekomunikacyjnych zasilania gwarantowanego sieci OST w jednostkach KPP Milicz, KPP Trzebnica i KPP Strzelin. | do uzupełnienia |
| Łącznie | ……………… |

2. Szczegółowy zakres prac do wykonania w poszczególnych lokalizacjach dot. części nr 4

- Naprawa dwóch inwerterów TSI BRAVO oraz części silowi inwertorowej. Podczas ostatniego przeglądu wystąpił problem ze sterownikiem po stronie AC zablokowany ( brak możliwości odczytania danych)  oraz problem połączenia się komputera  ze sterownikiem przez serwis. Ponadto przy wyjmowaniu poszczególnych inwerterów na fazie nr. 1 celem ich konserwacji i wyczyszczenia nastąpiło całkowite wyłączenie siłowni telekomunikacyjnej ( jednostka OPZ pkt.1 cz. 4 pod. 1):

- Wymiana dwóch bloków  baterii w KPP Milicz składających się łącznie z 48 sztuk akumulatorów typ DJ 250 EUROPOWER, bądź 5 OPZV 250 lub identycznej klasy i jednakowych parametrach ( jednostka OPZ pkt.1 cz. 4 pod. 2): Wykonawca zobowiązuje się przewieść zdemontowane baterie z jednostki KPP Milicz do miejsca KWP We Wrocławiu ul. Podwale 31-33, po wcześniejszej konsultacji z pracownikami Wydziału Teleinformatyki, gdzie mają być  zdeponowane.

- Wymiana wentylatorów w 6szt. inwerterów TSI Bravo 2500 VA w tym wykasowanie alarmów w sterowniku siłowni   w  KPP Oława ( jednostka OPZ pkt.1 cz. 4 pod. 3):

- Naprawa uszkodzonych inwerterów DAC 6000 ( w ilości 3 sztuk) oraz naprawa prostowników FLATPACK 1500 ( w ilości 5 sztuk) z siłowni telekomunikacyjnych zasilania gwarantowanego sieci OST.

Wykonawca udzieli minimum 36 miesięcznej gwarancji na wymienione baterie licząc od dnia podpisania protokołu odbioru.

Wykonawca udzieli min.12 miesięcznej gwarancji na wymienione wentylatory w inwertorach TSI BRAVO 2500VA

- Wykonanie przeglądu i konserwacji siłowni zasilania gwarantowanego wraz z bateriami akumulatorów ( dot. części 1-3).

    - Czyszczenie sprężonym powietrzem szafy siłowni, prostowników, inwertorów i baterii, (prostowniki i inwertory należy pojedynczo konserwować po wyjęciu modułu na zewnątrz pomieszczenia).

    - Mycie szafy na zewnątrz odpowiednim środkiem czyszczącym dla urządzeń elektrotechnicznych posiadającym właściwości antystatyczne.

    - Badania eksploatacyjno-konserwacyjne:

- kontrola wentylatorów

- kontrola połączeń śrubowych, sprawdzenie połączeń uziemienia szafy/szaf teletechnicznych,

- kontrola prostowników, inwertorów (bez naprawy uszkodzonych), kontrola sterowników,

- sprawdzenie szczelności ogniw baterii pod kątem wycieków żelu,

- czyszczenie baterii odpowiednim środkiem czyszczącym dla urządzeń elektrotechnicznych posiadającym właściwości antystatyczne,

- kontrola poprawności mocowania klem i przewodów,

- kontrolne rozładowanie 2 baterii akumulatorów zgodnie z instrukcją obsługi baterii prądem I-10 w okresie 10-cio godzinnym  (kontrolne rozładowanie baterii należy wykonywać osobno dla każdej baterii, nie dopuszcza się rozładowania dwóch baterii jednocześnie),dotyczy jednostek z pkt. 1 część 1 z pod. 1, pkt 1 część 2 pod. 1-3.

- kontrolne rozładowanie 2 baterii akumulatorów zgodnie z instrukcja obsługi baterii prądem I- 5 w okresie 5-cio godzinnym ( kontrole rozładowania baterii należy wykonać osobno dla każdej baterii, nie dopuszcza się rozładownia dwóch baterii jednocześnie –dotyczy jednostek z pkt. 1 część 3 pod. 1-12

- wykonanie ładowania dozorowanego baterii akumulatorów zgodnie z instrukcją obsługi baterii,

- pomiary rezystancji izolacji WLZ z siłowni i przewodów do baterii akumulatorów,

- badania ciągłości przewodów ochronnych,

- badania ochrony przy dotyku pośrednim,

- próba pracy siłowni przy zasilaniu bateryjnym,

- kontrola działania systemu nadzoru,

- wszelkie prace przełączeniowo-pomiarowe wykonywać w sposób bezprzerwowy dla zasilania urządzeń teleinformatycznych zainstalowanych w serwerowni.

- Wykonanie dokumentacji.

    - Wykonanie dokumentacji fotograficznej po wykonaniu konserwacji (zdjęcie tablicy z nazwą jednostki, zdjęcia z ogólnym widokiem pomieszczenia siłowni / akumulatorni, zdjęcie szafy siłowni widok z przodu).

    - Sporządzenie dla każdego obiektu:

- protokołu z kontrolnego rozładowania baterii,

- protokołu przeglądu  stanu technicznego siłowni zasilania gwarantowanego wraz z instalacją zasilającą siłownie zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (art. 62) oraz podpisanie przez osobę posiadająca  aktualne świadectwo kwalifikacji  z uprawnieniami na stanowisku Dozoru  w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu znamionowym do 1 kV :

-	protokół pomiaru rezystancji izolacji WLZ  siłowni i przewodów do baterii akumulatorów,

-	protokół badania ciągłości przewodów ochronnych,

-	protokół badania ochrony przy dotyku pośrednim,

- Uwagi dodatkowe

W przypadku uszkodzenia elementów siłowni (prostowników, inwertorów, ich sterowników oraz modułów komunikacyjnych EPL) w trakcie wykonywania przeglądu i konserwacji siłowni zasilania gwarantowanego Wykonawca zobowiązany jest do ich naprawy na własny koszt.

- Minimalne wymagania dla Wykonawcy przewidziane do wykonania przedmiotu zamówienia.

Wykonawca skieruje do wykonania konserwacji i przeglądu urządzeń zasilania gwarantowanego dla systemów teleinformatycznych zespół składający się co najmniej z 2 osób  posiadających aktualne świadectwo kwalifikacji  z uprawnieniami na stanowisku Eksploatacji  w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu: urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu znamionowym do 1 kV oraz co najmniej 1 osoby posiadającej aktualne świadectwo kwalifikacji  z uprawnieniami na stanowisku Dozoru  w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym: urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu znamionowym do 1 kV. Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z dnia 21.05.2003 r. Nr 89 poz. 828 z późn. zm.) w sprawie szczegółowych zasad stwierdzenia posiadania klasyfikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.

- Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

Posiadania wiedzy i doświadczenia, tzn.:

    - Wykonawca wykonał należycie co najmniej 1 usługę konserwacji i przeglądu zasilania gwarantowanego w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie.

    - Zakres niezbędny do wykazania spełniania wymaganego warunku wiedzy i doświadczenia dla potrzeb przedmiotowego postępowania, oznacza należyte wykonanie lub wykonywanie co najmniej 1 usługi konserwacji i przeglądu zasilania gwarantowanego odpowiadającej swoim rodzajem i wartością.

[Wartość wymieniona w wykazie nie może być mniejsza niż  10 000,00 zł brutto (słownie: dziesięć tysięcy  złotych zero groszy)].

- Opis wymagań związanych z realizacją zamówienia publicznego:

- Zakres wykonywanych czynności objętych realizacją zamówienia nie zawiera znamion stosunku pracy określonego w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.06.1974r. Kodeksu Pracy.

- Wykonanie przedmiotu zamówienia nie wiąże się z dostępnością dla osób niepełnosprawnych.