OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Tytuł zamówienia:

„ Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej dla linii technologicznej 2T20W do wytłaczania i granulowania tworzyw termoplastycznych w tym tworzyw napełnianych w pomieszczeniach piwnicznych Wydziału Inżynierii Materiałowej przy ul. Chodkiewicza 30 z robotami towarzyszącymi”.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej dla linii technologicznej 2T20W w budynku zlokalizowanym na terenie Campusu UKW przy 
ul. Chodkiewicza 30 w Bydgoszczy, dz. nr ew. 13/2, 15/2, 16/2 obręb 0168.

Laboratoria znajdują się w piwnicach bloku B.

Wszystkie roboty należy wykonać wg opracowanej dokumentacji projektowej i OPZ.

BRANŻA BUDOWLANA

- rozbiórka ścianki działowej,

- przebicia i odwierty pod kanały wentylacyjne,

- wykonanie zabudowy kanałów wentylacyjnych,

- miejscowa naprawa ubytków tynków oraz całościowe malowanie pomieszczeń,

- roboty wykończeniowe w zakresie posadzek –zabezpieczenie płytami niepalnymi wzdłuż trasy linii technologicznej.

BRANŻA SANITARNA

# INSTALACJA WOD-KAN

Należy dostosować istniejącą instalację wod-kan  w budynku do zasilenia/podłączenia urządzeń wchodzących w skład linii technologicznej i odprowadzenia skroplin z centrali wentylacyjnej (w przypadku braku możliwości grawitacyjnego podłączenia należy zastosować pompkę skroplin).

W przypadku wystąpienia kolizji z innymi instalacjami na trasie prowadzenia kanałów wentylacyjnych należy dokonać ich przebudowy.

# INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Należy wykonać nową instalację wentylacji mechanicznej:

- bytowej nawiewno-wywiewnej obsługująca pom. laboratoryjne 037, 038A-F,039 – N1W1 opartą na centrali wentylacyjnej z zastosowaniem regulatorów CAV i VAV,

- odciągowej będącej wentylacją technologiczną dla linii do wytłaczania 
i granulowania tworzyw termoplastycznych  – SW1, SW2- wentylatory kanałowe,  kanały okrągłe typu „Spiro” wyprowadzone ponad dach i zakończone wyrzutami pionowymi,

- kanały wywiewne i nawiewne we wnątrz izolować  matami samoprzylepnymi z wełny mineralnej,

- powietrze czerpane będzie za pomocą czerpni ściennej,

- wyrzut zużytego powietrza poprzez kanał wyrzutowy wyprowadzony po 
elewacji ponad dach budynku,

- w celu wytłumienia hałasu w instalacji zamontować tłumiki akustyczne znajdujące się na kanałach nawiewnym i wyciągowym,

BRANŻA ELEKTRYCZNA:

- w przypadku kolizji z trasą prowadzenia instalacji wentylacyjnej należy dokonać prac demontażowych instalacji, opraw oświetleniowych, osprzętu i ponownego ich montażu lub przebudowy.

- Zasilanie centrali wentylacyjnej wykonać przewodem YDY 5x2,5mm2 z najbliższej tablicy bezpiecznikowej. Instalacja powinna być zabezpieczona wyłącznikiem nadmarowoprądowym S303 C16 oraz wyłącznikiem różnicowoprądowych P304 40A/0,03A,

- Zasilanie i sterowanie wentylatorów wyciągowych. Zabezpieczenia wyprowadzić z najbliższej możliwej tablicy bezpiecznikowej dla każdego z osobna.

- Wykonanie sterowania wentylatorów wyciągowych wykonać dla każdego indywidualnie. Sterowanie odbywać się będzie poprzez włączniki 0-1 zamontowane na ścianie przy okapie.

- Wykonanie zasilania do urządzenia dla linii technologicznej 2T20W. Zasilanie trójfazowe wyprowadzić z najbliższej tablicy bezpiecznikowej. W tablicy zamontować zabezpieczenie nadmiarowoprądowe oraz przewód przy urządzeniu zakończyć gniazdem 3-fazowym. Dobór przekroju przewodu oraz zabezpieczeń wykonać zgodnie z DTR urządzenia.

- Instalacje prowadzić natynkowo  w korytach kablowych PCV.

- wykonanie instalacji AKPiA dla central wentylacyjnych i wentylatorów wg PT,

- wykonanie pomiarów powykonawczych elektrycznych w zakresie ochrony przeciwporażeniowej i stanu izolacji,

- przeprowadzenie szkoleń w zakresie obsługi i konserwacji poszczególnych instalacji.

W zakresie wykonawcy jest również w okresie gwarancji:

- prowadzenie stałej konserwacji i obsługi awaryjnej oraz przeglądów instalacji i urządzeń wentylacji i zg. Z PKN-CEN/TS 54-14:2006 i zapisami w dokumentacji projektowej.

Ilekroć w dokumentacji projektowej  użyto nazw wyrobów lub ich producentów oznacza to określenie  odpowiednich  parametrów i  możliwość zastosowania  wyrobów  o parametrach równoważnych.

Przedmiary należy traktować wyłącznie pomocniczo.