

 Węgrów, dnia 25.10.2021 r.

Samodzielny Publiczny

Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Kościuszki 15

07-100 Węgrów

**PYTANIA I ODPOWIEDZI**

**Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych na przebudowę części budynku magazynowego na Pracownię Rezonansu Magnetycznego w Szpitalu Powiatowym w Węgrowie , Znak: ZP/RR/2/21 (BZP z dnia 13.10.2021 r. nr 2021/BZP 00230540/01)**

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Węgrowie informuje, że wpłynęły następujące zapytania od Wykonawcy:

1. Zamawiający posiada projekt budowlany czy Zmawiający  posiada również decyzje o pozwoleniu na budowę? Jeśli tak prosimy o załączenie jeśli nie prosimy o wydłużenie terminu realizacji zamówienia o dodatkowe 90 dni oraz wskazanie po czyjej stronie jest jej uzyskanie.

**Odpowiedź**

Zamawiający informuje, iż ***nie posiada*** pozwolenia na budowę***. Nie wyraża zgody*** na wydłużenie terminu realizacji ww. zamówienia. Uzyskanie pozwoleń, pozwoleń, decyzji, opinii jest po stronie Zamawiającego.

1. Czy projekt został uzgodniony z rzeczoznawcą ppoż i sanepid?

**Odpowiedź**

Zamawiający informuje, że dokumentacja jest w trakcie uzgodnień.

1. Jaką klasę odporności ogniowej posiada aktualnie budynek? Brak informacji w projekcie.

**Odpowiedź**

Zamawiający informuje, że dokumentacja jest w trakcie uzgodnień.

1. Prosimy o potwierdzenie że projekt w zakresie konstrukcji spełnia aktualne wymagania przepisów   ( zgodnie z ostanie zmianą ,, w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich   usytuowanie (Dz. U. z 2017r., poz. 2285) normy PN-B dotyczące projektowania konstrukcji zostały usunięte z Załącznika 1. Tak więc konstrukcje budowlane mogą być projektowane wyłącznie na podstawie Eurokodów •  Eurokod 2 – Projektowanie konstrukcji z betonu (PN-EN 1992)Eurokod 4 – Projektowanie zespolonych konstrukcji stalowo-betonowych (PN-EN 1994). Prosimy o potwierdzenie ze projektant uwzględnił Erokody dla konstrukcji.

**Odpowiedź**

Zamawiający informuje, że projekt konstrukcyjny jest w trakcie uzgodnień.

1. Prosimy o informacje po czyjej stronie leży uzyskanie pozwolenia na użytkowanie pracowni?

**Odpowiedź**

Zamawiający informuje, iż pozwolenia na użytkowanie pracowni jest po stronie

 Zamawiającego.

1. Prosimy o przekazanie szczegółowych przedmiarów  dla branży elektrycznej i sanitarnej oraz technologii medycznej  (tak jak zostało to opracowane dla branży budowlanej) Aktualne materiały uniemożliwią przygotowania oferty. Brak projektu, nie wiadomo jak wycenić pozycje w przedmiarze branża elektryczna, wenty ja, wod.-kan. itd.?

**Odpowiedź**

Zamawiający informuje, że projekty branżowe są w trakcie opracowania, nie ma możliwości

 zrobienia szczegółowych przedmiarów.

1. W opisie do projektu budowlanego wskazane jest że zostały wykonane opracowania  projekt technologiczny projekty instalacji wewnętrznych. Prosimy o przekazanie wraz z przedmiarami.

**Odpowiedź**

Zamawiający informuje, że projekty są w trakcie opracowania. Nie ma możliwości

 zrobienia szczegółowych przedmiarów.

1. Czy Zamawiający posiada wykonany i uzgodniony projekt osłon stałych dla pracowni wraz z uzgodniono mym projektem wentylacji? Jeśli tak prosimy o przekazanie jeśli nie prosimy o wskazanie że jest do wykonania po stronie wykonawcy. Jedocześnie z uwagi na czas trwania samej procedury prosimy o wydłużenie terminu realizacji zamówienia o 90 dni. Aktualnie maksymalny czas administracyjny na uzyskanie niezbędnych pozwoleń jest dłuższy niż czas realizacji całego zadania.

 **Odpowiedź**

 Zamawiający informuje, że osłony stałe zostaną dostarczone przez firmę Simens Healthcare

 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie- dostawcę rezonansu magnetycznego.

1. Czy Zamawiający przewiduje wykonanie instalacji gazów medycznych. Jeśli tak prosimy o wskazanie jakich i w jakiej odległości znajdują się aktualne źródła.

 **Odpowiedź**

 Zamawiający informuje, że przewiduje wykonanie instalacji gazów medycznych. Gazy

 medyczne będą magazynowane w butlach wewnątrz pomieszczeń adaptowanych na

 pracownię.

1. Czy Zamawiający posiada dla obiektu dwa niezależne źródła zasilania? Jeśli tak to czy posiada zapas mocy na obu do zasilenia aparatu i agregaty wody lodowej min. 80kW.

 **Odpowiedź**

Zamawiający informuje, że nie posiada dla obiektu dwóch niezależnych źródeł zasilania.

 Zasilanie będzie realizowane z rozdzielni na terenie Szpitala. Awaryjnym źródłem może być

 agregat.

1. Czy Wykonawca ma wykonać jakieś dodatkowe opracowania, projekty, ekspertyzę konstrukcyjną, ekspertyzę pożarową?  Jeśli tak prosimy o wskazanie w celu możliwości ujęcia w wycenie.

 **Odpowiedź**

 Zamawiający ***nie przewiduje wykonania*** przez Wykonawcę dodatkowych opracowań,

 projektów, ekspertyzy konstrukcyjnej, ekspertyzy pożarowej.

 ***Podpisał:***

 ***Dyrektor SPZOZ w Węgrowie***

 ***Lek. med. Artur Skóra***