4WOG.1200.2712.101.2024

Załącznik nr 5

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ŚWIADCZENIE USŁUGI MONITORINGU EKSPLOATACJI UKŁADU CENTRALNEGO OGRZEWANIA i CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ W 2025 r.
W OBIEKTACH PODŁĄCZONYCH DO WĘZŁÓW CIEPLNYCH W-1, W-6, W-15, 
W-36, W-65, W-154  W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM W OPOLU PRZY 
UL. DOMAŃSKIEGO 68 ORAZ WĘZŁÓW CIEPLNYCH W-3,W-18, W-31
W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM
 W OPOLU PRZY UL. NIEMODLIŃSKIEJ 88 
– ZADANIE NR 2.

ZAMAWIAJĄCY:

4 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY

ul. Andersa 47

44-121 Gliwice

Data opracowania Opisu przedmiotu zamówienia: wrzesień 2024 r.

- SZCZEGÓŁOWY  OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

ZAKRES RZECZOWY CZYNNOŚCI WYKONYWANYCH W RAMACH USŁUGI MONITORINGU ORAZ  USŁUGI ZDALNEJ EKSPLOATACJI UKŁADU CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPŁEJ WODY UZYTKOWEJ W WĘZŁACH CIEPLNYCH W KOMPLEKSACH WOJSKOWYCH W OPOLU

- Świadczenie usługi monitoringu zdalnej eksploatacji układu centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w 2025 r. w obiektach podłączonych do węzłów cieplnych W-3, W-18, W-31 w kompleksie wojskowym w Opolu przy 
ul. Niemodlińskiej 88, administrowany przez 4 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Gliwicach, będący w zasobach Sekcji Obsługi Infrastruktury 
w Opolu.

- Świadczenie usługi monitoringu zdalnej eksploatacji układu centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w 2025 r. w obiektach podłączonych do węzłów cieplnych W-1, W-6, W-15, W-36, W-65, W-154 w kompleksie wojskowym  w Opolu przy ul. Domańskiego 68, administrowany przez 4 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Gliwicach, będący w zasobach Sekcji Obsługi Infrastruktury 
w Opolu.

- ZAKRES USŁUGI „MONITORINGU ”:

- Zapewnienie całodobowego pełnego monitorowania pracy urządzeń ciepłowniczych oraz urządzeń kontrolno-pomiarowych i sterujących poprzez sieć INTERNET oraz sieć GSM węzłów nr W-1, W-6, W-15, W- 36, W-65, W-154 na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Domańskiego 68 w Opolu oraz węzłów cieplnych nr W-3, W-18 
i W-31 na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Niemodlińskiej 88.

- Wykonanie w miesiącu październiku 2025 roku przeglądu i konserwacji wszystkich urządzeń   zabudowanych w węzłach W-1, W-3, W-6 W-15,W-18, W-31, W-36, W-65, W-154 przy ul. Niemodlińskiej 88 i ul. Ks. Domańskiego 68 w Opolu.

- Bieżące nastawianie i regulowanie pracą urządzeń na wszystkich węzłach, na instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, instalacji centralnego ogrzewania – zgodnie z polecaniami przedstawiciela Zamawiającego.

- Niezwłoczne powiadamianie wyznaczonego pracownika SOI Opole o stanach awaryjnych na węzłach oraz wykrycia przekroczenia zadanych progów wartości parametrów pracy monitorowanych urządzeń poprzez komunikat SMS do telefonów komórkowych tych osób.

- Archiwizowanie w bazie danych odczytów z urządzeń pomiarowych i regulacyjnych oraz wykonanych czynności serwisowych i eksploatacyjnych na węzłach centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej.

- Udostępnienie Kierownikowi SOI Opole oraz osobie przez niego wyznaczonej wglądu

w bieżące i archiwalne parametry pracy urządzeń pomiarowych i regulacyjnych za pomocą dowolnej przeglądarki internetowej.

- Udostępnienie Kierownikowi SOI Opole oraz osobie przez niego wyznaczonej wglądu do rejestracji wykonanych czynności serwisowo eksploatacyjnych wykonywanych przez uprawnione osoby ze strony Wykonawcy za pomocą dowolnej przeglądarki internetowej.

- Zapisywanie i przechowywanie w bazie danych systemu wszelkich dokumentów technicznych takich jak schematy i instrukcje eksploatacyjne węzła oraz zainstalowanych w nim urządzeń regulacyjnych i pomiarowych z możliwością dostępu do nich przez służby nadzoru eksploatacyjnego i serwisu poprzez przeglądarkę internetową.

- Prowadzenie dla SOI Opole analiz ekonomicznych ułatwiających optymalne zarządzanie mediami centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, wydatkami, podejmowaniem działań naprawczych.  Analizy przesyłać w formie raportów.

- Sporządzenie i przesyłania do Sekcji Obsługi Infrastruktury w Opolu comiesięcznych raportów obejmujących:

- wykresy czasowe wybranych parametrów [moc, przepływ, temperatura, cieśnienie] 
i analizę statystyczną dla danego węzła,

- porównania bieżącego zużycia mediów w nadzorowanych węzłach cieplnych 
w stosunku do okresów poprzednich,

- analizę danych z węzłów cieplnych o nadmiernym zużyciu ciepła, wykazujących przekroczenie mocy zamówionej w PEC Opole wraz z diagnozą i określeniem wniosków o sposobie poprawy sytuacji, oraz wskazania zaleceń umożliwiających optymalizację kosztów za energię cieplną.

- wykaz alarmów, przeprowadzonych działań nadzoru i serwisu, regulacji i napraw.

- Miesięczny raport należy przesłać poczta elektroniczną na wskazany przez Zamawiającego adres e-mail lub dostarczyć do siedziby Zamawiającego do 
5 dnia każdego miesiąc za miesiąc poprzedni.

- Sporządzenie i przesłania do Sekcji Obsługi Infrastruktury w Opolu rocznego sprawozdania obejmującego analizę efektów ekonomicznych i innych wynikających 
z zastosowania systemu PMC wraz z syntetycznym opracowaniem wniosków służących wypracowaniu i podejmowaniu czynności modernizacyjnych oraz inwestycyjnych w nadzorowanych węzłach centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. Sprawozdanie za rok 2024 - 2025 w wersji papierowej (2 egzemplarze) należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego do dnia 15 stycznia 2025 roku. Roczne sprawozdanie powinno zawierać opracowanie zaleceń umożliwiających optymalizowanie kosztów za energię cieplną.

- Po otrzymaniu zawiadomienia od Zamawiającego o wystąpieniu awarii lub informacji  o nieprawidłowej pracy urządzeń, Wykonawca niezwłocznie, jednak nie później niż do dwóch godzin przystąpi do prac mających na celu ustalenie i usunięcie nieprawidłowości.

- W przypadku stwierdzenia awarii urządzeń lub instalacji Wykonawca niezwłocznie,                               o zaistniałym zdarzenie powiadomi Zamawiającego, oraz wstępnie zabezpieczy urządzenia i instalacje. W przypadku drobnych awarii nie wymagających nakładów finansowych na materiały, Wykonawca zobowiązany jest usunąć awarię. Zamawiający przez „drobne awarie” nie wymagające nakładów rozumie zakłócenia 
w pracy urządzeń technicznych, które można usunąć bez konieczności zakupu dodatkowych materiałów, urządzeń i części zamiennych.

- Dokonywanie na polecenie Zamawiającego regulacji i korekt w pracy urządzeń technicznych, sterowników, regulatorów w celu uzyskania żądanych parametrów czynnika grzewczego. Regulacja wszystkich urządzeń zgodnie z instrukcją obsługi, kartami DTR, dokumentacją technicznej oraz według wskazań i zaleceń Zamawiającego.

- Występowania z wnioskami do Zamawiającego, mających na celu poprawienie ekonomii pracy systemów objętych umową.

- Zgłoszenie wszelkich nieprawidłowości pracy wszystkich urządzeń, systemów grzewczych oraz wyposażenia wymiennikowni Zamawiającemu w formie pisemnej.

- Na polecenie Zamawiającego po zakończonym sezonie grzewczym wyłączenie urządzeń technicznych wymiennikowni, zamkniecie dopływu zasilania z MSC, zabezpieczenie wszystkich urządzeń wymiennikowni. Szczegółowy przegląd wszystkich urządzeń i instalacji. Sporządzenie pisemnej notatki z wskazaniem niezbędnych prac naprawczych i konserwacyjnych przed rozpoczęciem kolejnego sezonu grzewczego.

- Wykonawca jest zobowiązany o pisemnym poinformowaniu z pięciodniowym wyprzedzeniem Zamawiającego o terminie planowanych przeglądów, napraw 
i konserwacji które wymagają wyłączenia lub wstrzymania pracy urządzeń lub podzespołów. Zamawiający może w szczególnych i uzasadnionych przypadkach nakazać zmianę terminu planowanych prac oraz wskazać termin na wykonania prac wynikających z umowy.

- Wykonawca ma obowiązek zgłaszać Kierownikowi SOI Opole wszelkie awarie oraz usterki i przedstawić kosztorys naprawy tych usterek i awarii .

- Utworzenie konta użytkownika i zdefiniowanie dla niego praw dostępu za pomocą dowolnej przeglądarki internetowej oraz sieci GSM.

- Pozostałe ustalenia dotyczące realizacji zamówienia określa wzór umowy.

- ZAKRES USŁUGI „EKSPLOATACJA”:

- Ciągła (24 godzinna) optymalizacja i regulacja parametrów pracy urządzeń automatyki   w tym w zakresie przystosowania do zmian temperatury zewnętrznej, zadanych temperatur c.o., zadanych krzywych grzewczych z możliwością zdalnego ich przesunięcia, stopnia otwarcia zaworu regulacyjnego obwodów c.o. z możliwością ich przesterowania, zmiany temperatury c.w.u.

- Ciągła kontrola parametrów hydraulicznych układu cieplnego.

- Dokonywanie analiz techniczno – ekonomicznych.

- Przygotowanie pełnych raportów dla poszczególnych budynków po każdym sezonie grzewczym.

Wykonawca w dniu podpisania umowy wyznaczy osobę odpowiedzialna ze strony technicznej za realizację umowy oraz kontaktów z przedstawicielami Zamawiającego. Na czas nieobecności osoby odpowiedzialnej, najpóźniej na dzień przed zaistnieniem zdarzenia, zostanie wskazana osoba pełniąca zastępstwo, z wskazaniem okresu na jaki przejmuje obowiązki.

- CHARAKTERYSTYKA OBIEKTÓW

Węzeł nr 3 parametry obliczeniowe

| dla budynków 1,2,3,4,5,6,7,10,25,70; |  |  |
| --- | --- | --- |
| Miejska sieć ciepłownicza |  | Energetyka Cieplna Opolszczyzny SA |
| Własność węzła |  | 4 WOG w Gliwicach |
| Rodzaj węzła cieplnego |  | wymiennikowy |
|  |  | c.o. centralne ogrzewanie |
|  |  | c.w.u. – ciepła woda użytkowa |
| Temperatura wody sieciowej |  | 125/ 68 °C |
| Temperatura wody instalacyjnej co |  | 85/65°C |
| Temperatura wody instalacyjnej cwu |  | 55/45°C |
| Zapotrzebowanie mocy cieplnej u dostawcy | Całość | 800 kW |
|  | na co | 726 kW |
|  | na cwu | 74 kW |
| Powierzchnia obiektów (ogrzewana/użytkowa) |  | 11 850 m² |
| Kubatura obiektów (ogrzewana/użytkowa) |  | 48 859 m³ |

Tygodniowy harmonogram użytkowania obiektów

| poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7:00 – 15.:00 | 7:00 – 15.:00 | 7:00 – 15.:00 | 7:00 – 15.:00 | 7:00 – 15.:00 | - | - |

Charakterystyka węzła nr 3

| Nazwa urządzenia | Producent, typ, model |
| --- | --- |
| dla budynków 1,2,25,70; |  |
| ciepłomierz | producent SIEMENS typ – UH 50-A70C-PL06-E, |
| moduł komunikacji urządzenie telemetryczne | PCM II z modułem RS 432, |
| dla budynku nr 3 |  |
| ciepłomierz | producent APATOR – POWOGAZ, typ – LQM-3PLT05127, |
| wodomierz | APATOR – POWOGAZ, typ – JS 130-10-NC. |
| dla budynków nr 4,5,6,7,10 |  |
| ciepłomierz | producent APATOR – POWOGAZ, typ – LQM-3PLT05127, |
| wodomierz | APATOR – POWOGAZ, typ – JS 130-10-NC. |

Węzeł nr 1 parametry obliczeniowe

| dla budynków nr 1,2,3,4,5,19,103; |  |  |
| --- | --- | --- |
| Miejska sieć ciepłownicza |  | Energetyka Cieplna Opolszczyzny SA |
| Własność węzła |  | 4 WOG w Gliwicach |
| Rodzaj węzła cieplnego |  | wymiennikowy |
|  |  | c.o. centralne ogrzewanie |
|  |  | c.w.u. – ciepła woda użytkowa |
| Temperatura wody sieciowej |  | 125/ 68°C |
| Temperatura wody instalacyjnej co |  | 85/65°C |
| Temperatura wody instalacyjnej cwu |  | 55/45°C |
| Zapotrzebowanie mocy cieplnej u dostawcy | Całość | 815 kW |
|  | na co | 570 kW |
|  | na cwu | 245 kW |
| Powierzchnia obiektu (ogrzewana/użytkowa) |  | 17 401 m² |
| Kubatura obiektu (ogrzewana/użytkowa) |  | 73 665 m³ |

Tygodniowy harmonogram użytkowania obiektu

| poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7:00 – 15.:00 | 7:00 – 15.:00 | 7:00 – 15.:00 | 7:00 – 15.:00 | 7:00 – 15.:00 | 7:00 – 15.:00 | 7:00 – 15.:00 |

Charakterystyka węzła nr 1

| Nazwa urządzenia | Producent, typ, model |
| --- | --- |
| ciepłomierz | producent SIEMENS, typ UH50A7OCEOMA |
| moduł komunikacji urządzenie telemetryczne | PCM II z modułem Modbus R 232, |
| regulator | producent WAGO typ 750-843, |
| moduł komunikacji urządzenie telemetryczne | LANDIS – WZU z modułem M-BUS/2 wej. imp. C |

Węzeł nr 6 parametry obliczeniowe

| budynków nr 6,7,8,9,10,13,53,54,56,57,58,59,60,75,99; |  |  |
| --- | --- | --- |
| Miejska sieć ciepłownicza |  | Energetyka Cieplna Opolszczyzny SA |
| Własność węzła |  | 4WOG w Gliwicach |
| Rodzaj węzła cieplnego |  | wymiennikowy |
|  |  | c.o. centralne ogrzewanie |
|  |  | c.w.u. – ciepła woda użytkowa |
| Temperatura wody sieciowej |  | 125/68 °C |
| Temperatura wody instalacyjnej co |  | 85/65°C |
| Temperatura wody instalacyjnej cwu |  | 55/45°C |
| Zapotrzebowanie mocy cieplnej u dostawcy | Całość | 900 kW |
|  | na co | 716 kW |
|  | na cwu | 184 kW |
| Powierzchnia obiektu (ogrzewana/użytkowa) |  | 13 732 m² |
| Kubatura obiektu (ogrzewana/użytkowa) |  | 66 654 m³ |

Tygodniowy harmonogram użytkowania obiektu

| poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7:00 – 15.:00 | 7:00 – 15.:00 | 7:00 – 15.:00 | 7:00 – 15.:00 | 7:00 – 15.:00 | - | - |

Charakterystyka węzła nr 6

| Nazwa urządzenia | Producent, typ, model |
| --- | --- |
| ciepłomierz | producent SIEMENS, typ UH50A7OCEOMA |
| moduł komunikacji urządzenie telemetryczne | PCM II z modułem Modus R 232 |
| regulator | producent WAGO typ 750-843 |
| moduł komunikacji urządzenie telemetryczne | LANDIS – WZU z modułem M-BUS/2 wej. imp. C |

Węzeł nr 15 parametry obliczeniowe

| dla budynków nr 14,15,39,40 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Miejska sieć ciepłownicza |  | Energetyka Cieplna Opolszczyzny SA |
| Własność węzła |  | 4 WOG w Gliwicach |
| Rodzaj węzła cieplnego |  | wymiennikowy |
|  |  | c.o. centralne ogrzewanie |
|  |  | c.w.u. – ciepła woda użytkowa |
| Temperatura wody sieciowej |  | 125/68 °C |
| Temperatura wody instalacyjnej co |  | 85/65°C |
| Temperatura wody instalacyjnej cwu |  | 55/45°C |
| Zapotrzebowanie mocy cieplnej u dostawcy | Całość | 225 kW |
|  | na co | 190 kW |
|  | na cwu | 35 kW |
| Powierzchnia obiektu (ogrzewana/użytkowa) |  | 2 225 m² |
| Kubatura obiektu (ogrzewana/użytkowa) |  | 13 724 m³ |

Tygodniowy harmonogram użytkowania obiektu

| poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7:00 – 15.:00 | 7:00 – 15.:00 | 7:00 – 15.:00 | 7:00 – 15.:00 | 7:00 – 15.:00 | - | - |

Charakterystyka węzła nr 15

| Nazwa urządzenia | Producent, typ, model |
| --- | --- |
| ciepłomierz | producent SIEMENS, typ UH50A7OCEOMA |
| moduł komunikacji urządzenie telemetryczne | PCM II z modułem Modus R 232, |
| regulator | producent WAGO typ 750-843, |
| moduł komunikacji urządzenie telemetryczne | LANDIS – WZU z modułem M-BUS/2 wej. imp. C |

Węzeł nr 36 parametry obliczeniowe

| budynków nr 36, 108 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Miejska sieć ciepłownicza |  | Energetyka Cieplna Opolszczyzny SA |
| Własność węzła |  | 4WOG w Gliwicach |
| Rodzaj węzła cieplnego |  | wymiennikowy |
|  |  | c.o. centralne ogrzewanie |
|  |  | c.w.u. – ciepła woda użytkowa |
| Temperatura wody sieciowej |  | 125/68 °C |
| Temperatura wody instalacyjnej co |  | 85/65°C |
| Temperatura wody instalacyjnej cwu |  | 55/45°C |
| Zapotrzebowanie mocy cieplnej u dostawcy | Całość | 334 kW |
|  | na co | 110 kW |
|  | na cwu | 24 kW |
| Powierzchnia obiektu (ogrzewana/użytkowa) |  | 2497,37 m² |
| Kubatura obiektu (ogrzewana/użytkowa) |  | 13453,00 m³ |

Tygodniowy harmonogram użytkowania obiektu

| poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7:00 – 15.:00 | 7:00 – 15.:00 | 7:00 – 15.:00 | 7:00 – 15.:00 | 7:00 – 15.:00 | - | - |

Charakterystyka węzła nr 36

| Nazwa urządzenia | Producent, typ, model |
| --- | --- |
| ciepłomierz | producent SIEMENS, typ UH50A7OCEOMA |
| moduł komunikacji urządzenie telemetryczne | PCM II z modułem Modus R 232 |
| regulator | producent WAGO typ 750-843 |
| moduł komunikacji urządzenie telemetryczne | LANDIS – WZU z modułem M-BUS/2 wej. imp. C |

Węzeł nr 65 parametry obliczeniowe

| budynków nr 65 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Miejska sieć ciepłownicza |  | Energetyka Cieplna Opolszczyzny SA |
| Własność węzła |  | 4WOG w Gliwicach |
| Rodzaj węzła cieplnego |  | wymiennikowy |
|  |  | c.o. centralne ogrzewanie |
|  |  | c.w.u. – ciepła woda użytkowa |
| Temperatura wody sieciowej |  | 125/68 °C |
| Temperatura wody instalacyjnej co |  | 85/65°C |
| Temperatura wody instalacyjnej cwu |  | 55/45°C |
| Zapotrzebowanie mocy cieplnej u dostawcy | Całość | 332 kW |
|  | na co | 294 kW |
|  | na cwu | 38 kW |
| Powierzchnia obiektu (ogrzewana/użytkowa) |  | m² |
| Kubatura obiektu (ogrzewana/użytkowa) |  | m³ |

Tygodniowy harmonogram użytkowania obiektu

| poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7:00 – 15.:00 | 7:00 – 15.:00 | 7:00 – 15.:00 | 7:00 – 15.:00 | 7:00 – 15.:00 | - | - |

Charakterystyka węzła nr 65

| Nazwa urządzenia | Producent, typ, model |
| --- | --- |
| ciepłomierz | producent SIEMENS, typ UH50A7OCEOMA |
| moduł komunikacji urządzenie telemetryczne | PCM II z modułem Modus R 232 |
| regulator | producent WAGO typ 750-843 |
| moduł komunikacji urządzenie telemetryczne | LANDIS – WZU z modułem M-BUS/2 wej. imp. C |

Węzeł nr 154 parametry obliczeniowe

| budynków nr 154 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Miejska sieć ciepłownicza |  | Energetyka Cieplna Opolszczyzny SA |
| Własność węzła |  | 4WOG w Gliwicach |
| Rodzaj węzła cieplnego |  | wymiennikowy |
|  |  | c.o. centralne ogrzewanie |
|  |  | c.w.u. – ciepła woda użytkowa |
| Temperatura wody sieciowej |  | 125/68 °C |
| Temperatura wody instalacyjnej co |  | 85/65°C |
| Temperatura wody instalacyjnej cwu |  | 55/45°C |
| Zapotrzebowanie mocy cieplnej u dostawcy | Całość | 243 kW |
|  | na co | 223 kW |
|  | na cwu | 20 kW |
| Powierzchnia obiektu (ogrzewana/użytkowa) |  | m² |
| Kubatura obiektu (ogrzewana/użytkowa) |  | m³ |

Tygodniowy harmonogram użytkowania obiektu

| poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7:00 – 15.:00 | 7:00 – 15.:00 | 7:00 – 15.:00 | 7:00 – 15.:00 | 7:00 – 15.:00 | - | - |

Charakterystyka węzła nr 154

| Nazwa urządzenia | Producent, typ, model |
| --- | --- |
| ciepłomierz | producent SIEMENS, typ UH50A7OCEOMA |
| moduł komunikacji urządzenie telemetryczne | PCM II z modułem Modus R 232 |
| regulator | producent WAGO typ 750-843 |
| moduł komunikacji urządzenie telemetryczne | LANDIS – WZU z modułem M-BUS/2 wej. imp. C |

Węzeł nr 18 parametry obliczeniowe

| dla budynków 18 i 22 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Miejska sieć ciepłownicza |  | Energetyka Cieplna Opolszczyzny SA |
| Własność węzła |  | 4 WOG w Gliwicach |
| Rodzaj węzła cieplnego |  | wymiennikowy |
|  |  | c.o. centralne ogrzewanie |
|  |  | c.w.u. – ciepła woda użytkowa |
| Temperatura wody sieciowej |  | 125/ 68 °C |
| Temperatura wody instalacyjnej co |  | 85/65°C |
| Temperatura wody instalacyjnej cwu |  | 55/45°C |
| Zapotrzebowanie mocy cieplnej u dostawcy | Całość | 230 kW |
|  | na co | 190 kW |
|  | na cwu | 40 kW |
| Powierzchnia obiektów (ogrzewana/użytkowa) |  | 1479 m² |
| Kubatura obiektów (ogrzewana/użytkowa) |  | 8864 m³ |

Tygodniowy harmonogram użytkowania obiektów

| poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7:00 – 15.:00 | 7:00 – 15.:00 | 7:00 – 15.:00 | 7:00 – 15.:00 | 7:00 – 15.:00 | - | - |

Węzeł nr 31 parametry obliczeniowe

| dla budynków nr 31 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Miejska sieć ciepłownicza |  | Energetyka Cieplna Opolszczyzny SA |
| Własność węzła |  | 4 WOG w Gliwicach |
| Rodzaj węzła cieplnego |  | wymiennikowy |
|  |  | c.o. centralne ogrzewanie |
|  |  | c.w.u. – ciepła woda użytkowa |
| Temperatura wody sieciowej |  | 125/ 68°C |
| Temperatura wody instalacyjnej co |  | 85/65°C |
| Temperatura wody instalacyjnej cwu |  | 55/45°C |
| Zapotrzebowanie mocy cieplnej u dostawcy | Całość | 40 kW |
|  | na co | 0 kW |
|  | na cwu | 0 kW |
| Powierzchnia obiektu (ogrzewana/użytkowa) |  | 466 m² |
| Kubatura obiektu (ogrzewana/użytkowa) |  | 1630 m³ |

Tygodniowy harmonogram użytkowania obiektu

| poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7:00 – 15.:00 | 7:00 – 15.:00 | 7:00 – 15.:00 | 7:00 – 15.:00 | 7:00 – 15.:00 | - | - |

- WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  MINIMALNEGO  ZAKRESU  MONITOROWANYCH  PARAMETRÓW   W  SYSTEMIE

- Temperatura zewnętrzna .

- Temperatura zasilania instalacji centralnego ogrzewania.

- Stopień otwarcia zaworu regulacyjnego centralnego ogrzewania.

- Temperatura zadana zasilania instalacji grzewczej centralnego ogrzewania.

- Nachylenie krzywej grzewczej.

- Stan pracy pomp centralnego ogrzewania.

- Stan pracy kotłów gazowych.

- Temperatura ciepłej wody użytkowej.

- Stan pracy pomp ciepłej wody użytkowej.

- Stopień otwarcia zaworu regulacyjnego ciepłej wody użytkowej.

- Temperatura zadana ciepłej wody użytkowej.

- Ciśnienie zasilania wysokich parametrów.

- Ciśnienie wody w instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania.

- Ciśnienie wody w instalacji wewnętrznej ciepłej wody użytkowej.

- Zużyta energia cieplna.

- Moc chwilowa.

- Temperatura zasilania i powrotu na wysokich parametrach.

- Średniomiesięczne natężenie przepływu wody  ( wysoki parametr).

- Średniodobowe natężenie przepływu wody  ( wysoki parametr).

- Objętość przepływającej wody ( wysoki parametr) m3/h.

- Rzeczywista średniodobowa i średniomiesięczna  moc cieplna.

Wykonawca zobowiązany jest w ramach świadczenia usługi do udostępnienia Zamawiającemu w bazie danych możliwości eksportu w/w parametrów do plików .html, oraz .xml.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE OSÓB DO REALIZACJI USŁUGI

Wymagania dotyczące kwalifikacji osób zajmujących się obsługą urządzeń:

- Świadectwa kwalifikacyjne „E”, „D” grupy 1:

- pkt. 2 – urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV;

- pkt. 10 – aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji; sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. 2, 9.

- Świadectwa kwalifikacyjne „E”, „D” grupy 2:

- pkt. 2 – sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi, o przesyle ciepła powyżej 50 kW;

- pkt. 4 – przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody, o mocy powyżej 50 kW;

- pkt. 10 – aparatura kontrolno-pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń  i instalacji wymienionych w pkt. 1, 2, 4.

Nadzór, przeglądy okresowe, prace konserwacyjne i serwisowe przy urządzeniach technicznych objętych umową wykonywać mogą jedynie osoby posiadające stosowne świadectwa kwalifikacyjne „E” i „D”.

Wykonawca dostarczy zamawiającemu aktualne świadectwa kalibracji na wszystkie urządzenia pomiarowe wykorzystywane przy realizacji umowy.

- ROZLICZENIE PRACY I SPOSÓB PŁATNOŚCI

- Wykonawca w terminie do 5 dnia każdego miesiąca przedstawi Zamawiającemu do sprawdzenia i weryfikacji miesięczny raporty z monitoringu.

- Wykonawca przedstawi komplet analiz z oceną sprawności  monitoringu za okres nadzorów serwisowych węzłów  do 5 maja  2025 r..

- Dokumenty wymienione w pkt. od 1 do 2 stanowią podstawę do zapłaty faktury.

- Termin zapłaty do 30 dni licząc od dnia dostarczenia dokumentów wymienionych 
w pkt. 1 i 2 wymaganych dla poszczególnych miesięcy zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

- ORGANIZACJA PRACY

- W dniu podpisaniu umowy Wykonawca dostarczy wykaz pracowników oraz pojazdów służbowych do Kancelarii Kierownika SOI Opole celem wykonania przepustek uprawniających do wjazdu na teren kompleksu.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za powstałe szkody w wymiennikowniach powstałe w trakcie prowadzonych prac oraz wynikające z zaniedbania realizacji umowy nadzoru i monitoringu.

- Osoby  biorące udział w realizacji zamówienia muszą posiadać obywatelstwo polskie. W przypadku braku polskiego obywatelstwa muszą posiadać pozwolenie jednorazowe uprawniające do wstępu obcokrajowców na teren chronionego obiektu wojskowego zgodnie z Decyzją Nr 107/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 
18 sierpnia 2021 r. w sprawie organizowania współpracy międzynarodowej w resorcie obrony narodowej. Brak zgody w formie pozwolenia jednorazowego skutkował będzie nie wpuszczeniem na teren chronionego obiektu wojskowego ww. osób, przy czym nie może to być traktowane jako utrudnienie realizacji zamówienia przez zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przez osoby realizujące zamówienie oraz podwykonawców, którym zleci prace zasad używania urządzeń do przetwarzania obrazu i dźwięku zgodnie z Decyzją 77/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 09 czerwca 2020 r. Użytkowanie na terenie kompleksu wojskowego urządzeń do przetwarzania obrazu i dźwięku oraz telefonów komórkowych wymaga zgody zamawiającego (osoby odpowiedzialnej za nadzór nad realizacją zamówienia ze strony zamawiającego)”