Dane techniczne

Zasuwy do przyłączy domowych dla wody pitnej z żeliwa sferoidalnego - miękko uszczelnione, klinowa z gładkim i pełnym przelotem oraz obudowy teleskopowe do zasuw do przyłączy domowych.

# Zasuwy do przyłączy domowych

# Średnica

# DN   1”, 1 ¼”, 1½, 2”

- Ciśnienie

- ciśnienie nominalne nie mniejsze niż 1,0 MPa

- Materiał

- Korpus, pokrywa wykonane z żeliwa sferoidalnego minimum EN-GJS-400-15 (wg DIN GGG 40).

- Klin - wykonany z mosiądzu lub z żeliwa sferoidalnego minimum EN-GJS-400-15 (wg DIN GGG 40) całkowicie pokryty gumą/elastomerem  EPDM

- Trzpień (wrzeciono) - wykonane z ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem

- Uszczelnienie trzpienia (wrzeciona) typu o-ring (minimum dwa o-ringi),

- guma/elastomer EPDM

- Zasuwy do przyłączy domowych z jednym gwintem wewnętrznym i jednym gwintem zewnętrznym powinny posiadać następujące średnice gwintu zewnętrznego:

-	Zasuwa DN 25 gwint zewnętrzny 11/4”

-	Zasuwa DN 32 gwint zewnętrzny 2”

-	Zasuwa DN 40 gwint zewnętrzny 2”

-	Zasuwa DN 50 gwint zewnętrzny 2”

- Trwałe oznaczenie na korpusie zasuw, tj.: producent, średnica, ciśnienie, klasa żeliwa oraz rok produkcji.

- Bezzawleczkowy system mocowania nasady wrzeciona (obudowa teleskopowa) z trzpieniem zasuwy do przyłączy domowych.

obudowy teleskopowe do zasuw do przyłączy domowych

1.   Materiał

- Kaptur (orzech) do klucza wykonany z żeliwa sferoidalnego GGG40 lub GGG50

Dopuszczamy wykonanie kaptura (orzecha) ze staliwa nierdzewnego

- Trzpień (wrzeciono/rura kwadratowa) wykonana ze stali nierdzewnej lub ocynkowanej

- Rura przesuwna, rura ochronna, kielich(pokrywa dolna/osłona) wykonana z tworzywa sztucznego

- Nasada wrzeciona ( sprzęgło/łącznik trzpienia zasuwy) wykonana z żeliwa sferoidalnego GGG40 lub GGG50

Dopuszczamy wykonanie nasady wrzeciona ( sprzęgło/łącznik trzpienia zasuwy)  ze staliwa nierdzewnego

## Wymagane dokumenty – dostarczone do oferty

- Karta katalogowa producenta oferowanych materiałów, która powinna zawierać co najmniej zdjęcie bądź rysunek zamawianej zasuwy, opis materiałowy wraz z podaniem dokładnych wymiarów.

- Aktualny atest PZH

(W przypadku, gdy producent posiada jeden atest higieniczny na całokształt produkowanej armatury objętej przedmiotem zamówienia, dopuszczamy załączenie tylko jednego egzemplarza).

- Certyfikat zgodności lub Deklaracja właściwości użytkowych  lub Aprobata Techniczna.

- Certyfikat RAL na zabezpieczenie antykorozyjne lub inny dokument wydany przez niezależną jednostkę badawczą, potwierdzający wykonanie następujących badań:

-	kontrola czystości powierzchni odlewu - wymagana czystość minimum 				SA2,5
	-	badanie grubość powłoki epoksydowej (zakres dopuszczalny od 250 do 800

mikronów)

-	badanie odporność na przebicie prądem stałym,

-	badanie przyczepności powłoki.

-	badanie odporności powłoki na uderzenia (test obciążnika spadającego z wysokości 1 m z pracą uderzeniową 5 Nm).

Dokument wydany przez niezależną jednostkę badawczą na zabezpieczenie antykorozyjne Zamawiający uznaje za ważny przez 24 miesiące od dnia jego wydania

Przez cały okres obowiązywania umowy Zamawiający wymaga od Oferenta aktualnych wyników badań zabezpieczenia antykorozyjnego armatury objętej niniejszym postępowaniem (potwierdzonych certyfikatem RAL lub innym dokumentem wydanym przez niezależną jednostkę badawczą)