Załącznik nr 1 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zaprojektowanie i wymianę oświetlenia na energooszczędne, zastosowanie czujek ruchu , montaż inteligentnych liczników, montaż oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego w budynkach  A i C Zespołu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Sochaczewie w celu osiągniecia min. 67,39 % oszczędności energii elektrycznej .

1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące wymianę opraw oświetleniowych w budynkach A i C ZOZ Szpitala Powiatowego w Sochaczewie przy ul. Batalionów Chłopskich 3/7 na piętrach: budynku A od piwnicy do +5 , budynku C od piwnicy do +1. Celem inwestycji jest dostosowanie instalacji elektrycznej oświetlenia do warunków pracy w pomieszczeniach szpitala, w tym sale chorych, gabinety zabiegowe,  pomieszczenia techniczne, pomieszczenia administracyjne (praca przy komputerze) , łazienki, korytarze zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami .

Układ zasilania obwodów oświetleniowych dla istniejących pomieszczeń pozostaje bez zmian.

2. Zakres prac przedmiotu zamówienia obejmuje m.in.:

a) projekt techniczny oświetlenia podstawowego oraz awaryjnego zostanie wykonany przez osobę z uprawnieniami budowlanymi w specjalności elektrycznej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, projektant za pomocą programu komputerowego dobierze parametry oświetlenia do pomieszczeń wg ich przeznaczenia zgodnie z aktualnymi normami.

b) demontaż i utylizację istniejących opraw oświetleniowych

c) dostawę i montaż fabrycznie nowych, wolnych od jakichkolwiek wad opraw oświetleniowych z wbudowanym  oświetleniem awaryjnym ewakuacyjnym z atestem CNBOP

d) dostawa i montaż wraz z podłączeniem fabrycznie nowych, wolnych od jakichkolwiek wad czujników ruchu, które zamontowane zostaną w korytarzach piwnic i  klatkach schodowych

e) ułożenie przewodu YDY 3x1,5 mm2 (w miarę potrzeb i  wykonanego projektu)

f) ułożenie YDY 2x1,5 mm2 (w miarę potrzeb i  wykonanego projektu)

g) montaż puszek instalacyjnych (w przypadku takiej konieczności)

h) wykonanie bruzd pod przewody elektryczne oraz zaszpachlowanie i pomalowanie ich po ułożeniu instalacji

i) montaż dodatkowych zabezpieczeń , wyłączników elektrycznych itp .w istniejących szachtach energetycznych (w przypadku takiej konieczności)

j) montaż inteligentnych liczników (jeśli jest taka możliwość)

k) wykonanie pomiarów ochrony przeciwporażeniowej obwodów elektrycznych zasilających niskiego napięcia oraz pomiarów natężenia oświetlenia,

l) wykonanie dokumentacji powykonawczej w zakresie dokonanych zmian instalacji elektrycznej,

m) dostawa i montaż paneli sufitowych w celu zaślepienia miejsc po istniejących oprawach

(w przypadku takiej konieczności).

n) modernizację paneli przyłóżkowych pacjentów z zastosowaniem oświetlenia LED

3. Specyfikacja opraw oświetleniowych LED

(w zależności od projektu)

a)  Oprawa LED   zasilana z sieci 220-240V

b) Gwarancja: 5lat

4.Specyfikacja źródeł światła do opraw LED

(w zależności od projektu)

a) żywotność > 50 000 h

b) Gwarancja 5 lat

5. Specyfikacja źródła światła  i oprawy awaryjnej ewakuacyjnej

(w zależności od projektu)

a) Oprawa LED

b) Praca autonomiczna

c) Wersja z autotestem AT

d) Czas podtrzymania pracy min. 1 h

e) Zasilanie 220-240V AC (moc lampy- w zależności od projektu)

f) Żywotność >50 000 h

g) Kolor biały, montaż natynkowy

h) Wymiary w zależności od projektu

i)  Certyfikat CNBOP

j) Gwarancja: 5lat

6. Specyfikacja czujnika ruchu i zmierzchu

(w zależności od projektu)

a) w zależności od projektu i potrzeb

b) Gwarancja: 5lat

7.Specyfikacja płaskiego panelu LED

(w zależności od projektu)

a) Zasilanie 220-240V 50Hz

b) Żywotność >50 000h

c) Wymiary (orientacyjne) 600x600x50

d) Gwarancja: 5lat

8.Specyfikacja lamp nad umywalkami i w łazienkach (wg. projektu):

(w zależności od projektu)

a) Zasilanie 220-240V 50Hz

b) Żywotność >50 000 h

c) Gwarancja: 5lat

9.Informacje dodatkowe :

1) Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania wizji lokalnej oraz uzgodnienia z Zamawiającym  oraz inspektorem nadzoru  inwestorskiego projektu technicznego

2) w ramach projektu należy rozważyć rozmieszczenie lamp oświetlenia podstawowego , awaryjnego ewakuacyjnego oraz zasilanie z istniejącego agregatu prądotwórczego

3) na czas wykonywania robót Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć obszar prowadzenia robót w sposób, umożliwiający niezakłóconą pracę szpitala,

4) Prace muszą się zakończyć w ciągu 90 dni od zawarcia umowy. Nie dopuszcza się pozostawienia pomieszczeń bez opraw oświetleniowych,

5) wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za realizację robót i w przypadku wykonania ich niezgodnie z ustawą Prawo budowlane lub uszkodzeniem pozostałej części obiektu jest zobowiązany do przywrócenia stanu pierwotnego i usunięcia wszelkich powstałych usterek na swój koszt,

6) realizacja robót będzie się odbywać na podstawie harmonogramu opracowanego przez wykonawcę i uzgodnionego z Zamawiającym. Zmiana lub przesunięcia poszczególnych pozycji w harmonogramie będzie wymagała pisemnej zgody Zamawiającego i jeżeli nie będzie wpływała na termin wykonania przedmiotu zamówienia nie będzie wymagała aneksu do umowy,

7) wszystkie roboty budowlane będą wykonywane pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności elektrycznej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.) i Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.,

8) wszystkie roboty budowlano montażowe zostaną wykonane z fabrycznie nowych materiałów budowlanych zapewnionych przez Wykonawcę.

10. Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami oraz normami: PN-EN 50172:2005  oraz PN-EN 1838:2013 w budynkach A i C szpitala należy wykonać oświetlenie awaryjne ewakuacyjne.
Zastosowane oprawy z atestem CNBOP zapewniają minimum 1 godzinę  świecenia po zaniku napięcia dzięki wbudowanym akumulatorom.

Oprawy oświetlenia awaryjnego należy umieścić w drogach ewakuacyjnych. Rozmieszczenie opraw oświetlenia awaryjnego należy dokonać zgodnie z następującymi zasadami:

a)	Natężenie oświetlenia na drodze ewakuacyjnej o szerokości do 2m mierzone w jej osi przy podłodze musi być >1 lx;

b) 	Przy punktach pierwszej pomocy, gaśnicach oraz hydrantach >5 lx;

c)	W obszarze środkowym, który jest mniejszy niż połowa szerokości tej drogi, natężenie oświetlenia nie może się zmniejszyć o więcej niż 50%;

d)	Stosunek maksymalnego natężenia oświetlenia do minimalnego wzdłuż drogi ewakuacyjnej nie powinien być większy niż 40:1;

e)	Minimalny czas stosowania oświetlenia na drodze ewakuacyjnej w celach ewakuacji powinien wynosić 1h;

f)	Na drodze ewakuacyjnej 50% wymaganego natężenia oświetlenia powinno być wytworzone w ciągu 2s, a pełny poziom natężenia oświetlenia w ciągu 60s;

g)	Wymagane jest umieszczenie opraw na wysokości co najmniej 2m nad poziomem podłogi;

h)	Oprawy powinny być umieszczane:

- 	przy każdych drzwiach wejściowych przeznaczonych do wyjścia ewakuacyjnego;

- 	w pobliżu schodów, tak aby każdy stopień był oświetlony bezpośrednio;

- 	w pobliżu każdej zmiany poziomu;

- 	przy każdej zmianie kierunku;

- 	przy każdym skrzyżowaniu;

- 	na zewnątrz w pobliżu każdego wyjścia końcowego;

- 	w pobliżu każdego punktu pierwszej pomocy natężenie wynosiło minimum 5 lx ;

- 	w pobliżu każdego urządzenia przeciwpożarowego i przycisku alarmowego;

- 	w windzie służącej do transportu osób niepełnosprawnych (jeśli takowa jest w obiekcie);

- 	w toalecie dla osób niepełnosprawnych i na drodze wyjazdowej z tej toalety (jeśli takowa jest w obiekcie).

11. Informacje ogólne:

1) Wykonawca jest zobowiązany wykonać pełny zakres robót, który jest konieczny z punktu widzenia:

a) opisu przedmiotu zamówienia i przepisów prawa,

b) wiedzy technicznej i sztuki budowlanej dla uzyskania końcowego efektu określonego przez przedmiot

niniejszego zamówienia, bez względu na trudności i nieprzewidziane okoliczności, jakie mogą wystąpić

w trakcie realizacji,

2) Zamawiający będzie wymagał załączenia do protokołu odbioru robót dokumentów potwierdzających utylizację lub prawidłowe zagospodarowanie odpadów zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 21),

3)Wykonawca przed odbiorem końcowym winien dostarczyć Zamawiającemu wszystkie dokumenty odbiorowe, w tym: dokumenty certyfikacyjne na zamontowane wyroby oraz wbudowane materiały, pomiary obwodów elektrycznych zasilających niskiego napięcia, pomiarów natężenia oświetlenia podstawowego i awaryjnego, jak również dokumentację powykonawczą,

4) Wykonawca udzieli co najmniej 5 letniej gwarancji na przedmiot zamówienia,

12. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z:

a)     Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz.U. Nr 113, poz. 954 z roku 2005 wraz z późniejszymi zmianami.

b) 	Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Dz.U. Nr 113, poz. 954.

c)	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wraz z późniejszymi zmianami.

d) 	Załącznik Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 7 kwietnia 2004 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, poz. 1156 obejmujący Wykaz Polskich Norm przywołanych w rozporządzeniu.

e) 	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

f)	Ustawa o badaniach i certyfikacji z 3 kwietnia 1993 r. (Dz.U. z 1993 r. poz. 250, z późniejszymi zmianami.

g)	Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie określenia wykazu wyrobów budowlanych niemających istotnego wpływu na spełnienie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według uznanych zasad sztuk budowlanej Dz.U. Nr 99, poz. 637.

h) 	Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24

lipca 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyborów budowlanych Dz.U. Nr 107, poz. 679.

i) 	Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 marca 1999 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm

j)	Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998r. w sprawie systemów oceny zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie wraz z późniejszymi zmianami.

| Orientacyjne zestawienie istniejących opraw oświetleniowych |
| --- |
| Lp | Jednostka | Oprawa jażeniowa 2x36W | Zestaw przyłóżkowy 2x36W | Oprawy rastrowe 4x18W | Łazienki (oprawy żarówkowe) | Oprawa jażeniowa klatki schodowe 2x 36W | Oprawa jażeniowa 2x18W |
|  | Blok A | Szt. | Szt. | Szt. | Szt. | Szt. | Szt. |
|  | V (maszynownia dźwigu) | 4 |  |  | 8 | 4 |  |
| 1 | Oddział ortopedii IV p | 28 |  | 8 | 22 | 2 |  |
| 2 | Oddział pediatryczny | 107 | 2 | 19 | 42 | 4 |  |
| 3 | Oddział wewwnętrzny | 73 | 68 | 28 | 54 | 6 |  |
| 4 | Oddział chirurgii ogólnej | 47 | 36 | 15 | 30 | 4 |  |
| 5 | Oddział ortopedii II p | 22 | 31 | 13 | 25 | 2 |  |
| 6 | Oddział ginekologii | 48 | 20 | 16 | 28 | 4 |  |
| 7 | Oddział położniczy | 25 | 20 | 13 | 32 | 2 |  |
| 8 | Apteka zakładowa | 46 |  | 10 | 17 | 4 |  |
| 9 | SOR | 34 | 2 | 12 | 19 | 2 |  |
| 10 | Laboratorium ALAB | 2 |  |  | 2 |  |  |
| 11 | Centralna sterylizacja | 14 |  |  | 8 |  |  |
| 12 | Magazyn | 10 |  |  | 1 |  |  |
| 13 | Korytarz |  |  |  |  |  | 11 |
| 14 | Pomieszczenie techniczne | 14 |  |  | 2 |  |  |
| 15 | Stacja łóżek | 24 |  |  | 8 |  |  |
| 16 | Węzeł CO |  |  |  |  | 2 |  |
|  | Razem szt. | 498 | 179 | 134 | 298 | 36 | 11 |
|  | Blok C |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Punkt szczepień | 36 |  | 8 | 12 | 2 |  |
| 2 | Hol | 6 |  |  |  |  |  |
| 3 | Stomatologia | 20 |  | 12 |  | 2 |  |
| 4 | Pomieszczenia administracji | 45 |  |  | 15 |  |  |
| 5 | POZ | 19 |  | 6 | 6 | 2 |  |
| 6 | Przychodnie przyszpitalne | 59 |  | 36 | 14 | 2 |  |
| 7 | Apteka (zewnętrzna) | 14 |  | 15 | 5 |  |  |
| 8 | Piwnice | 92 |  |  | 13 | 2 |  |
|  | Razem szt. | 291 |  | 77 | 53 | 10 |  |
|  | Ogółem szt. | 789 | 179 | 211 | 351 | 46 | 11 |