# PROJEKT TECHNICZNY - BRANŻA SANITARNA

# I.  OPIS TECHNICZNY

# Informacje ogólne

Temat: PROJEKT BUDOWLANY TECHNICZNY – Przebudowa oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w Daleszynie - branża sanitarna./

Lokalizacja inwestycji: m. Daleszyn nr 76, dz. ewid. nr 158/6, obręb ewid.0006 Daleszyn, jednostka ewidencyjna 300402_5 Gostyń – obszar wiejski.

Inwestor: Gmina Gostyń, ul. Rynek 2, 63-800 Gostyń.

# Podstawa opracowania

- projekt architektoniczno-budowlany,

- uzgodnienia z Inwestorem,

- wizja lokalna,

- normy i wytyczne projektowania,

- katalogi zastosowanych  urządzeń.

# Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji wewnętrznych sanitarnych 
dla oddziału przedszkolnego. Opracowanie obejmuje:

- projekt techniczny instalacji zimnej i ciepłej wody,

- projekt techniczny instalacji kanalizacji sanitarnej,

- projekt techniczny instalacji centralnego ogrzewania,

- projekt techniczny instalacji wentylacyjnej.

# Stan istniejący

Istniejący budynek szkoły podstawowej w Daleszynie wyposażony jest we wszystkie media.
Budynek jest podłączony do sieci wodociągowej za pośrednictwem przyłącza wodociągowego (woB) 
i sieci kan. san. za pośrednictwem przyłącza kan. san. (ks160). Pomieszczenia w budynku ogrzewane są z kotłowni węglowej zlokalizowanej w piwnicy budynku. W pomieszczeniach zainstalowane są grzejniki żeberkowe żeliwne. Źródłem c.w.u. jest podgrzewacz ładowany czynnikiem z kotłowni węglowej, a w okresie lata grzałką elektryczną.

Przed przystąpieniem do prac instalacyjnych  na parterze budynku w pomieszczeniach przeznaczonych na oddziały przedszkolne należy zdemontować 8 szt. grzejników żeberkowych (w ilości 118szt. żeberek).

# Rozwiązania instalacyjne

## Instalacja zimnej i ciepłej wody

Źródłem zimnej wody i ciepłej wody dla nowych pomieszczeń oddziału przedszkolnego będzie istniejąca instalacja zimnej i ciepłej wody zlokalizowana w pomieszczeniu kotłowni węglowej.

Przepływ obliczeniowy dla przedszkola wyliczono na podstawie podanych w PN-92/B-01706 przepływów normatywnych niżej wymienionych przyborów sanitarnych:

Obliczeniowy przepływ wody:

| Rodzaj przyboru | Ilość | qnw.z. [l/] | Σqnw.z. [l/s] | qnw.c. [l/] | Σqnw.c. [l/s] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| umywalka | 3 | 0,07 | 0,21 | 0,07 | 0,21 |
| płuczka zbiornikowa | 3 | 0,13 | 0,39 | ---- | - |
| zlewozmywak 1k. | 1 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| natrysk | 1 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| zawór czerpalny | 1 | 0,2 | 0,2 | --- | - |
|  |  |  | 1,02 |  | 0,43 |

Obliczeniowy przepływ wody na cele socjalno-bytowe wynosi: Σqnw.=1,45l/s,qs=0,67l/s = 2,41m3/h.

Projektuje się wykonanie nowej instalacji wodnej wewnątrz budynku przedszkola na parterze budynku.

Źródłem ciepłej wody dla przedszkola będzie istniejący podgrzewacz c.w.u. zasilany 
czynnikiem grzewczym z kotła węglowego lub grzałką elektryczną.

Przewody zimnej wody zaprojektowano z rur i kształtek PEX-Al łączonych przez kształtki zaciskowe (lub rur PP łączonych przez zgrzewanie).

Przewody ciepłej wody i cyrkulacji zaprojektowano z rur i kształtek PEX-Al łączonych przez kształtki zaciskowe (lub rur PP łączonych przez zgrzewanie).

Przyjęto, że przewody wody ciepłej będą prowadzone równolegle do przewodów wody zimnej. Trasy przewodów zimnej i ciepłej wody zostały pokazane na rysunkach.

W obrębie przedszkola przewody zimnej i ciepłej wody należy prowadzić w bruzdach w posadzce i w bruzdach ściennych. Wyjątek stanowią przewody zimnej wody prowadzone przez pomieszczenia piwniczne, które układane będą pod stropem pomieszczeń piwnicznych.

Połączenia   rur z  armaturą należy wykonać  poprzez złączki   mosiężne. Uszczelnienia połączeń gwintowanych wykonać taśmą teflonową. Podejścia pod przybory sanitarne należy wykonać od dołu i zakończyć kurkami kątowymi EKO G1/2. Przybory sanitarne (baterie i spłuczki) należy połączyć z instalacją za pośrednictwem węży do baterii G1/2/M10x1 150-350mm.

Rury zimnej wody zaizolować otuliną z pianki poliuretanowej o grubości 9 mm, a rury ciepłej wody oraz cyrkulacji otuliną z pianki poliuretanowej o grubości 20 mm. Izolacja musi spełniać minimalne wymogi stawiane przez WT2021.

Rury zimnej i ciepłej wody zamocować do konstrukcji podporami ślizgowymi 
i stałymi  zgodnie z wytycznymi producenta zastosowanych rur.

UWAGA: W pomieszczeniu łazienki dla podopiecznych przedszkola należy zamontować miski ustępowe i umywalki oraz kabinę prysznicową z niskim brodzikiem dostosowane do wieku dzieci znajdujących się w przedszkolu. Dodatkowo przy umywalkach i kabinie prysznicowej należy zamontować baterie z termostatem.

Przed wylaniem posadzki i zakryciem bruzd ściennych należy wykonać próbę szczelności wg „Warunków technicznych wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych", przy ciśnieniu 1,5 raza większym od ciśnienia roboczego.

## Instalacja kanalizacji sanitarnej

Ścieki sanitarne z budynku przedszkola będą  odprowadzane do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej  za pośrednictwem istniejącego przyłącza kanalizacji sanitarnej ks160 i istniejącej w piwnicy wew. inst. kan. san. zbierającej ścieki z pionów kan. san.

Instalację wewnątrz budynku należy wykonać z rur i kształtek PVC-S, łączonych na uszczelki gumowe. W obrębie przedszkola podejścia pod przybory sanitarne należy układać w ścianach i pod posadzką  z zachowaniem odpowiednich spadków. Do podłączenia urządzeń należy wykorzystać istniejący pion kan. san. w piwnicy budynku,

Nowe piony (K1-K3) w obrębie przedszkola należy prowadzić po ścianie i obudować płytami gipsowo-kartonowymi/ lub prowadzić w ścianie. Odpowietrzenie kanalizacji będzie się odbywało w sposób grawitacyjny. W tym celu piony kanalizacyjne (K1-K3)  należy odpowietrzyć przez projektowany pion (KI), który należy wyprowadzić ponad dach budynku, a pion kanalizacyjny (K4) należy zakończyć zaworem napowietrzającym. Na kondygnacji parteru na pionach (K1-K3) na wysokości 50cm nad poziomem posadzki należy zamontować rewizje.

Podejścia kanalizacyjne pod urządzenia sanitarne i piony należy sprawdzić na szczelność poprzez obserwację w czasie swobodnego przepływu wody. Poziomy sprawdzić na szczelność poprzez oględziny po napełnieniu instalacji wodą powyżej kolana łączącego pion z poziomem.

## Instalacja kanalizacji deszczowej

W ramach projektowanych robót instalacyjnych nie przewidziano żadnych prac instalacyjnych na zewnętrznej instalacji kan. deszcz.

## 5.4. Instalacja centralnego ogrzewania wraz z kotłownią na paliwo gazowe

Dla pomieszczeń budynku przedszkola projektuje się ogrzewanie konwekcyjne gwarantujące założone temperatury w pomieszczeniach.

Podstawowym źródłem ciepła dla nowej części przedszkola będzie istniejący kocioł węglowy zlokalizowany w piwnicy budynku

Kocioł współpracuje z instalacją centralnego ogrzewania niskoparametrową 
o parametrach pracy tz/tp=80/60oC (zasilanie instalacji c.o. i ładowanie podgrzewacza c.w.u.).

W ramach projektowanych robót instalacyjnych nie przewidziano żadnych prac instalacyjnych na istniejącym źródle ciepła.

Zapotrzebowanie na ciepło na cele centralnego ogrzewania wynosi Qco=18,408kW.
    Qc.o. obliczono zgodnie z PN-EN ISO 6946, PN-82/B-02402, PN-EN 12831:2006.

Obliczenia przeprowadzono dla II strefy klimatycznej i obliczeniowej temperatury powietrza zewnętrznego -18°C.

Obliczenie wielkości strat ciepła dla budynku przeprowadzono przy użyciu pakietu oprogramowania komputerowego Audytor OZC 7,0Pro.

Zestawienie obliczeń i dobór grzejników przedstawiono na rysunku instalacji c.o.

Zaprojektowano system ogrzewania: wodny, pompowy, dwururowy, rozprowadzenie przewodów 
w systemie klasycznym w posadzce lub pod stropem piwnicy. Instalację c.o. w przedszkolu należy wykonać z rur i kształtek Cu. łączonych przez zaciskanie lub lutowanie. Przewody należy układać 
w sposób umożliwiający samokompensację.

Przewody   instalacji c.o. w należy układać w bruzdach ściennych i pod posadzką.

- Dla przedszkola elementami grzejnymi będą grzejniki stalowe płytowe (typu C22/600/.…) podłączeniem bocznym oraz grzejnik łazienkowy drabinkowy. Każdy grzejnik płytowy i łazienkowy należy wyposażyć zawór z głowicą termostatyczną na zasilaniu, zawór odcinający na powrocie, ręczny odpowietrznik oraz komplet wieszaków naściennych lub stojaków.

- Uwaga: W pomieszczeniach przedszkola na grzejnikach należy zamontować osłony grzejnikowe.

W celu poprawnej pracy instalacji grzejnikowej centralnego ogrzewania wykonać regulację hydrauliczną przez nastawę wstępną na głowicach.

Przed wykonaniem wylewek i zakryciem rur należy wykonać próbę szczelności wg „Warunków technicznych wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych", na ciśnienie 0,6 MPa.

- Instalację c.o. należy połączyć z istniejącą instalacją c.o.

## 5.5.  Instalacja wewnętrzna wentylacyjna

Na podstawie przeprowadzonego bilansu powietrza dla pomieszczeń przedszkola zaprojektowano 
w budynku system wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła dla pomieszczeń sal zabaw i wentylacji mechanicznej wyciągowej dla pomieszczeń szatni i łazienki oraz wentylacji grawitacyjnej dla pom. komunikacji. Przy doborze urządzeń wentylacyjnych (założono 1wym/h dla pom. komunikacji; 4wym/h dla pom. szatni; 5wym/h dla łazienki; sali zabaw, gdzie za łożono 20-25m3/h x dziecko).

W wentylacji mechanicznej obieg powietrza będzie wymuszony przez:

CNW – decentralna jednostka wentylacyjna z rekuperacją do sal edukacyjnych; o wyd. max 850m3/h, rekup. do 93%; nagrzew. elek 1,1kW; klasa filtracji M5/M5; wbudowa regul.-autom. CO2; by-pass; 230V; 50-320W;tłumiki na odprowadzeniu i doprowadzeniu; sterownik/regulator; zintegrowana czerpnio-wyrzutnia ∅280 powietrza zamontowana min. 3,0m n.p.t. wraz z wew. orurowaniem + termoizolacja o gr. 40mm.

Wk1, Wk2 - wentylator kanałowy ∅100 o wyd. 190-270m3/h, 230V, 18-30W, obudowa polipropylen, wirnik ABS, hałas 24-30dB, IP44.

W pomieszczeniach nawiew realizowany będzie przez:

AW - anemostat wywiewny ∅125;

T - tłumiki przy wentylatorach kanałowych

R - rewizje do czyszczenia kanałów wentylacyjnych;

Nd - nawiew przez kratki lub tuleje w drzwiach;

N -  nawietrzak podokienny 75x594mm z żaluzją regulacyjną i filtrem powietrza.

Wydajności poszczególnych elementów wydajności podano na rysunkach. Dobrane urządzenia należy zamontować zgodnie z załączonymi rysunkami.

Główne przewody wentylacyjne przy CNW i Wk1-2 wykonać z przewodów wentylacyjnych o przekroju kołowym ze stali ocynk układane w termoizolacji o gr. 40mm na foli aluminiowej. Kanały wentylacyjne na parterze montować bezpośrednio pod stropem pomieszczeń, a następnie obudować płytami gipsowo-kartonowymi.

Na głównych przewodach wentylacji wywiewnej na parterze należy przewidzieć otwory rewizyjne min. 2szt. na każdy ciąg wentylacyjny.

Instalację wentylacyjną należy zmontować zgodnie z załączonymi w projekcie rysunkami. Poszczególne elementy przewodów instalacji połączyć ze sobą za pomocą nasuwek lub kołnierzy. Między łączeniami umieścić przekładki uszczelniające z gumy.

Kanały zamocować do konstrukcji budowlanych za pomocą podwieszeń/obejm i podpór wykonanych z płaskowników lub kątowników. Kanały powinny być zamocowane lub podwieszone w sposób trwały, sztywny, z zapewnieniem dostępu do kołnierzy i śrub. Długość pionów kanałów wentylacyjnych nie pokazanych na rysunkach oraz wymiary odsadzek sprawdzić i ustalić w czasie montażu.

Całość robót wykonać zgodnie z wymogami technicznymi podanymi w Projekcie Technicznym oraz „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - Montażowych, tom II - Instalacje Sanitarne Przemysłowe”.

II. Rysunki branża sanitarna:

S-01. Rzut parteru– instalacja wod-kan………..………………………………………………………………

S-02. Rzut parteru – inst. c.o i wentylacyjna…………………………………………………………..………

Opracował:

Projektant:

mgr inż. Zygmunt Maniaczyk

upr.proj.nr 1514/91/Lo

spec. inżyn.-sanitarna

Sprawdzający

mgr inż. Leszek Kołodziej

upr.proj.nr WKP/0348/POOS/12

spec. inżyn.-sanitarna