Pruszcz Gdański, 17 października 2022 r.

Opis przedmiotu zamówienia

„Dostawa wraz z montażem  opraw oświetleniowych na terenie miasta Pruszcz Gdański”

dla ulic Raciborskiego i Grunwaldzka w Pruszczu Gdańskim (droga powiatowa i droga krajowa).

- Przewidzieć wymianę opraw sodowych na oprawy typu LED na ulicy Raciborskiego i Grunwaldzkiej – zgodnie z załącznikiem graficznym i obliczeniami fotometrycznymi.

- Przewiduje się wymianę 50 szt. opraw sodowych na:

- oprawy 13 szt. na jezdnię ul. Raciborskiego o mocy 86W (strumień świetlny oprawy min. 12.000 lm)

- oprawy 13 szt. na chodnik o mocy 19W  (strumień świetlny oprawy min. 2.900 lm)

- oprawy 24 szt. na jezdnię ul. Grunwaldzka o mocy 58W  (strumień świetlny oprawy min. 7.200 lm)

Dopuszcza się tolerancję mocy opraw +/- 10% przy zachowaniu minimalnej wartość strumienia świetlnego.

- Fundamenty słupów na całej powierzchni należy zabezpieczyć masą bitumiczną. Trzony słupów do wysokości 30cm należy zabezpieczyć farbą do powierzchni ocynkowanych w kolorze szarym.

- Oprawy sodowe pozostałe z demontażu należy zutylizować na koszt Wykonawcy, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć Zamawiającemu kartę odpadów, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

- Parametry techniczne opraw drogowych w technologii LED:

- materiał korpusu: odlew aluminiowy, malowany proszkowo na kolor szary,

- obudowa oprawy powinna być jednocześnie radiatorem gwarantującym skuteczne oddawanie ciepła wydzielanego przez diody. Z tego względu górna powierzchnia obudowy powinna być gładka i wolna od żebrowań, na których mogłyby osadzać się zanieczyszczenia.

- materiał klosza: płaskie szkło hartowane,

- żywotność źródeł światła LED minimum 100 000 h, przy zachowaniu strumienia świetlnego oprawy 80%,

- temperatura barwowa źródła światła drogowego maksymalnie 4500K,

- oprawa powinna gwarantować współczynnik rozpoznawania kolorów RA ≥ 70,

- klasa ochronności elektrycznej: II,

- stopień odporności klosza na uderzenia mechaniczne min. IK08,

- szczelność komory optycznej oraz elektrycznej min. IP65,

- współczynnik mocy oprawy min. 0,93 dla znamionowego obciążenia,

- oprawa wyposażona w zabezpieczenie przed przepięciami 10kV,

- oprawy muszą posiadać certyfikat CE,

- gwarancja producenta musi wynosić minimum 5 lat na całość oprawy z elektronicznym układem zasilającym oraz modułem sterowania włącznie.

- Zastosować oprawy oświetleniowe wyposażone w autonomiczny układ redukcji mocy pozwalający zaprogramować co najmniej trzy poziomy redukcji:

- w przedziale czasowym od 06:00 do 22:00 godziny każdej doby należy zastosować programator czasowy oświetlenia, uwzględniający porę roku oraz godzinę wschodu 
i zachodu słońca.

- w przedziale czasowym od 22:00 do 23:00 godziny każdej doby należy zredukować moc do 80% oświetlenia,

- w przedziale czasowym od 23:00 do 04:00 godziny każdej doby należy zredukować moc do 50% oświetlenia,

- w przedziale czasowym od 04:00 do 06:00 godziny każdej doby należy zredukować moc do 80% oświetlenia.

- Po zakończonych pracach należy wykonać pomiary natężenia oświetlenia i wykonać dokumentację powykonawczą.

- Dopuszcza się zastosowanie materiałów innych o równoważnych parametrach technicznych, co musi być potwierdzone przez wykonanie obliczeń fotometrycznych, sprawdzonych i zaakceptowanych przez inwestora. Ponadto zamontowane oprawy muszą spełniać zakładane parametry obliczeniowe przy wykonaniu pomiarów w miejscu ich montażu. W przypadku gdy zamontowane przez wykonawcę oprawy pomimo poprawnych parametrów obliczeniowych – teoretycznych, nie spełnią zakładanych wymagań klasy oświetleniowej, zostaną wymienione na oprawy spełniające warunki oświetlenia na koszt wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązany jest uzyskać uzgodnienie na wymianę opraw z właściwym zarządcą drogi oraz wykonać zjecie pasa drogowego na czas prowadzenie robót w tym wykonać organizację ruchu.