| Data opracowania i sprawdzenia: 13.03.2024 r. Rewizja 01: 17.10.2024 r. |  | STRONA TYTUŁOWA PROJEKTU BUDOWLANEGO | Egzemplarz .../3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nazwa elementu projektu budowlanego, którego dotyczy opracowanie | Projekt techniczny – instalacje elektryczne |  |
| 2. | Nazwa zamierzenia budowlanego | Stacja transformatorowa z przyłączem do ładowania autobusów w miejscowości Promnice |  |
|  | Adres obiektu budowlanego | Promnice, ul. Północna, działka nr 28/14 |  |
| 3. | Nazwa Inwestora | Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „TRANSKOM” Sp. z o.o. |  |
|  | Adres Inwestora | Koziegłowy 62-028, ul. Piaskowa 1 |  |
| 4. | Nazwa jednostki projektowania | ELNAU Andrzej Grygiel | tel.: +48 603 611 320 web: www.elnau.pl e-mail: elnau@wp.pl |
|  | Adres jednostki projektowania | ul. Zbyłowita 23, 61-062 Poznań |  |

| 5. | Wykaz osób opracowujących oraz osób sprawdzających projekt: |  |
| --- | --- | --- |
|  | PROJEKTANT | SPRAWDZAJĄCY |

|  | INSTALACJE ELEKTRONERGETYCZNE: specjalność instalacje i sieci elektryczne |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | MGR INŻ. PATRYK KLUBA |  | INŻ. JÓZEF OSTROWICZ |  |
|  | Upr. bud. nr WKP/0222/PWOE/19 |  | Upr. bud. nr 194/Pw/91 |  |

| ## II. | ## OŚWIADCZENIE O ZGODNOŚCI Z PRZEPISAMI |
| --- | --- |

Niżej podpisani oświadczają, że niniejszy projekt techniczny instalacji elektrycznej stanowiący element projektu budowlanego zamierzenia budowlanego pod nazwą:

Stacja transformatorowa z przyłączem ładowania autobusów w miejscowości Promnice,

ul. Północna działka nr 28/14

został opracowany i sprawdzony zgodnie z polskimi przepisami, normami, sztuką budowlaną i zasadami wiedzy technicznej, oraz jest skoordynowany technicznie, uzgodniony międzybranżowo i kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

Lista podpisów wg specjalności i funkcji:

| ROLA I BRANŻA | IMIĘ I NAZWISKO | UPRAWNIENIA | PODPIS I PIECZĄTKA |
| --- | --- | --- | --- |
| PROJEKTANT BRANŻA ELEKTRYCZNA | mgr inż. PATRYK KLUBA | upr. bud. nr WKP/0222/PWOE/19 |  |
| SPRAWDZAJĄCY BRANŻA ELEKTRYCZNA | inż. JÓZEF OSTROWICZ | upr. bud. nr 194/Pw/91 |  |

Poznań, dn.17.10.2024r.

| ## III. | ## ZAŚWIADCZENIA PROJEKTANTÓW O POSIADANYCH UPRAWNIENIACH DO PEŁNIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI W BUDOWNICTWIE ORAZ PRZYNALEŻNOŚCI DO WŁAŚCIWYCH IZB SAMORZĄDÓW ZAWODOWYCH. |
| --- | --- |

| ## IV. | ## OPIS PROJEKTU TECHNICZNEGO |
| --- | --- |

Spis treści

1.	Przedmiot opracowania.	9

2.	Zakres opracowania.	9

3.	Podstawy opracowania.	9

4.	Zamierzony sposób użytkowania.	9

5.	Trasy kablowe SN 15kV.	9

6.	Trasy kablowe nN 0,4kV.	10

7.	Parametry elektroenergetyczne.	10

8.	Zasilanie stacji transformatorowej.	10

9.	Wyłączanie pożarowe.	10

10.	Dane techniczne stacji transformatorowej.	11

11.	Wymiary stacji transformatorowej	11

12.	Uziemienie stacji.	12

13.	Ochrona przeciwprzepięciowa.	12

14.	Oświetlenie i gniazda wtykowe.	12

15.	Uwagi końcowe	12

Rysunki:

E01 – Projekt zagospodarowania terenu

E02 – Elewacje stacji transformatorowej

E03 – Rzut stacji transformatorowej

E04 – Widok instalacji uziemiającej

E05 – Schemat stacji transformatorowej

E06 – Widok rozdzielnicy SN15kV

E07 – Widok rozdzielnicy nN 0,4kV

Załączniki:

- Warunki przyłączeniowe Enea Operator Sp. z o.o. nr 33307/2023/OD5/RR6

- Obliczenia techniczne

- Pełnomocnictwo Inwestora

- Uzgodnienie z Narady Koordynacyjnej

- Pismo uzgodnieniowe z Enea Operator nr RR/PA/WEO24P096070 K2400153020

- Skan strony tytułowej projektu z pieczęciom uzgodnieniową z ENEA Operator znak 33307/2023/OD5/RR6

- Skan zaświadczenia o braku sprzeciwu ze Starostwa Poznańskiego nr AB.6743.3.36.2024.XI

# Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji elektrycznej dla inwestycji: „Stacja transformatorowa z przyłączem do ładowania autobusów w miejscowości Promnice, ul. Północna, działka nr 28/14”. W zakresie prac przewiduje się budowę stacji transformatorowej 15/0,4kV z obsługą zewnętrzną oraz ładowarki dla autobusów elektrycznych na przystanku końcowym w Promnicach.

# Zakres opracowania.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje:

- Przyłącze SN 15kV do stacji transformatorowej konsumentowej ze złącza pomiarowego ZK SN 15kV (zakres Enea).

- Lokalizacji stacji transformatorowej konsumentowej.

- Przyłącze nN od RNN stacji transformatorowej do ładowarki elektrycznej oraz szafki SK3 do wiaty przystankowej.

# Podstawy opracowania.

Podstawę opracowania stanowią:

- Zlecenie firmy Transkom Sp. z o.o.

- Wytyczne Inwestora.

- Wizja lokalna.

- Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej.

- Aktualnie obowiązujące normy i przepisy.

# Zamierzony sposób użytkowania.

Prefabrykowana stacja transformatorowa typu Mzb1-20-630 z transformatorem o mocy 315kVA 15/0,4kV jest przeznaczona do ustawienia wolnostojącego i przystosowana do pracy w sieci kablowej. Stacja transformatorowa przystosowana do obsługi zewnętrznej.

# Trasy kablowe SN 15kV.

Przyłącze ZK SN wraz układem pomiarowym jest w zakresie Enea Operator. Projektowane przyłącze wewnętrzne za układem pomiarowym od złącza ZK SN wykonać kablami 3x(NA2XS(F)2Y1x150mm2) 12/20kV.

Kable SN 15kV prowadzić w ziemi w rowach kablowych o minimalnej szerokości 40cm. Kable układać na głębokości 80cm od poziomu nawierzchni zniwelowanej. Kable układać na dnie wykopu na 10cm podsypki z piasku, następnie zasypać 10-15cm piasku, a powyżej ziemią rodzimą oczyszczoną z gruzu. Ziemie w rowach zagęszczać warstwami do poziomu gruntu. Na wysokości 25-35cm nad kablami ułożyć folię ostrzegawczą koloru czerwonego. Kable w wykopie układać linią falistą z zachowaniem zapasu o długości 3% wykopu wystarczającym do skompensowania możliwych przesunięć gruntu. Na całej długości kabli co 10m, a także na jego początku i końcu zamontować opaski informacyjne z podaniem typu, przekroju, daty ułożenia oraz trasy przebiegu kabla.

W miejscach skrzyżowań oraz zbliżeń z innymi sieciami, a także pod powierzchniami utwardzonymi zachować odpowiednie odstępy od kolizji oraz osłonić kable rurami SRS 160mm koloru czerwonego.

Wszelkie prace związane z ułożeniem linii kablowych wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami (PN-76 E-05125).

# Trasy kablowe nN 0,4kV.

Od projektowanej typowej stacji transformatorowej z rozdzielnicy RNN wykonać przyłącza nN do przyszłej ładowarki elektrycznej dla autobusów oraz do wiaty przystankowej, gdzie wykonać przy niej szafkę kablową SK3. Do ładowarki ułożyć kable 2x(5xNYY-J1x95mm2)+FeZN30x4mm2, a do szafki SK3 kabel  NAY2Y5x16mm2+FeZn30x4mm.

Kable nN 0,4kV prowadzić w ziemi w rowach kablowych o minimalnej szerokości 40cm. Kable układać na głębokości 70cm od poziomu nawierzchni zniwelowanej. Kable układać na dnie wykopu na 10cm podsypki z piasku, następnie zasypać 10-15cm piasku, a powyżej ziemią rodzimą oczyszczoną z gruzu. Ziemie w rowach zagęszczać warstwami do poziomu gruntu. Na wysokości 25-35cm nad kablami ułożyć folię ostrzegawczą koloru niebieskiego. Kable w wykopie układać linią falistą z zachowaniem zapasu o długości 3% wykopu wystarczającym do skompensowania możliwych przesunięć gruntu. Na całej długości kabli co 10m, a także na jego początku i końcu zamontować opaski informacyjne z podaniem typu, przekroju, daty ułożenia oraz trasy przebiegu kabla.

W miejscach skrzyżowań oraz zbliżeń z innymi sieciami, a także pod powierzchniami utwardzonymi zachować odpowiednie odstępy od kolizji oraz osłonić kable rurami SRS 110mm koloru niebieskiego.

Wszelkie prace związane z ułożeniem linii kablowych wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami (PN-76 E-05125).

# Parametry elektroenergetyczne.

Napięcie zasilania SN:		15,0kV

Napięcie zasilanie nN:		0,4kV

Moc przyłączeniowa:			200,0kW

Układ sieci nN:			TN-S

# Zasilanie stacji transformatorowej.

Projektowaną stację transformatorową 15/0,4kV należy zasilić ze złącza ZKSN15kV (złącze z układem pomiarowym poza zakresem niniejszego opracowania) kablem 3x(NA2XS(F)2Y1x150mm2) 12/20kV. Ze względów ekonomicznych i zachowania możliwości zwiększenia stacji zastosowano kabel SN o takim samym przekroju jak na przyłączu. Odległość między stacją transformatorowym, a złączem ZKSN jest niewielka, a cena kabli o niższym przekroju jest zbliżona.

Nie wykonano obliczeń zwarciowych wraz z doborem linii kablowej SN i żyły powrotnej ze względu na brak danych do obliczeń (długości i przekroi istniejących kabli oraz czasów wyłączania w GPZ) z Enea Operator. Zachowano przekrój kabla i żyły powrotnej z przyłącza do złącza kablowego ZKSN15kV zaprojektowanego przez ENEA Operator.

# Wyłączanie pożarowe.

Wyłączanie pożarowe odbywać się będzie poprzez przycisk PWP, który należy zainstalować na elewacji stacji transformatorowej. Urządzeniem wykonawczym będzie wyłącznik główny po stronie niskiego napięcia.

# Dane techniczne stacji transformatorowej.

Zaprojektowano stację transformatorową 15/0,4 kV jako prefabrykowaną, kontenerową z obsługą zewnętrzną typu Mzb1 20/630-1 oraz transformatorem olejowym o mocy 315 kVA. Dobór transformatora wykonano na podstawie bilansu mocy. Zapotrzebowanie na moc czynną obiektu zgodnie z warunkami przyłączeniowymi 200,00kW.

W stacji kontenerowej SN/nN zaprojektowano:

•	Rozdzielnicę SN typu ROTOBLOK 24,

•	Transformator 315 kVA 15,75/0,420/0,242  kV/kV/kV,

•	Rozdzielnicę nN typu RN-W.

Rozdzielnica SN:

Napięcie znamionowe 							17,5 kV;

Napięcie robocze 								15 kV;

Prąd znamionowy								630 A;

Prąd znamionowy 1s								16 kA;

Napięci impulsowe wytrzymywane						95 kV;

Napięcie przemienne wytrzymywane					55 kV;

Klasa odporności na wewnętrzne zwarcie łukowe IAC			AF do 16 kA (1s)

Stopień ochrony								IP3X

Doprowadzeni kabli od dołu

Rozdzielnica nN:

Napięcie znamionowe izolacji						1000 V;

Napięcie znamionowe łączeniowe						400/690 kV;

Układ sieci									TN-C;

Napięcie probiercze udarowe wytrzymywane				8 kV;

Częstotliwość 									50 Hz;

Prąd znamionowy rozdzielnicy 						1250 A;

Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany				35 kA (1s);

Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany 				do 77 kA;

Odporność na działanie łuku wewnętrznego					20 kA (0,5s)

Stopień ochrony								IP4X;

Odporność mechaniczna							min IK07;

Obudowa stacji:

Maksymalna moc transformatora 						630 kVA;

Wyprowadzenie liniowe SN i nN						kablowe;

Główny środek ochrony przeciwporażeniowej				uziemienie ochronne;

# Wymiary stacji transformatorowej

Wymiary:

Szerokość zewnętrzna (budynku):					1710 mm

Długość zewnętrzna (budynku):					3060 mm

Wysokość fundamentu:						650 mm

Wysokość nad fundamentem: 					2300 mm

# Uziemienie stacji.

Wokół stacji transformatorowej należy wykonać uziom otokowy za pomocą bednarki FeZn 40x5mm zakopanej poniżej poziomu przemarzania gruntu. Z uziomu otokowego należy wprowadzić bednarki FeZn 40x5mm w miejscach wskazanych na rysunku. Połączenia uziomu wykonać poprzez spawanie. Miejsca łączeń zabezpieczyć przed korozją. Wartość rezystancji uziemienia sztucznego stacji transformatorowej winna wynosić R<5Ω. Wartość rezystancji uziemienia ochronnego i roboczego winna wynosić R<2,65Ω. W przypadku nieuzyskania wyżej wymienionej wartości uziemienia należy wzmocnić go za pomocą uziomów pionowych połączonych z uziomem otokowym.

Połączenia wyrównawcze wewnątrz stacji należy zrealizować za pomocą linki miedzianej połączonej z bednarką za pomocą zacisków śrubowych. Bednarkę wewnątrz stacji połączyć z uziomem otokowym.

Należy uziemić elementy stacji takie jak: metalowe elementy wyposażenia, metalowe elementy konstrukcyjne oraz stalowe elementy transformatora i rozdzielnic.

Przekroje połączeń głównych:

•	Transformator – linka LgY 70mm2;

•	Punkt neutralny transformatora linką LgY 95mm2;

•	Rozdzielnice SN i nN – linka LgY 70 mm2;

•	Drzwi, futryny, kraty wentylacyjne – linka LgY 35mm2.

# Ochrona przeciwprzepięciowa.

W rozdzielnicy nN w stacji transformatorowej należy zainstalować ogranicznik przepięć kombinowany iskiernikowo-warystorowy T1+T2

# Oświetlenie i gniazda wtykowe.

W projektowanej stacji zainstalowane będą dwie oprawy oświetleniowe oraz jedno gniazdo wtykowe serwisowe. Zasilanie tych instalacji odbywa się za pomocą przewodów typu DY1,5/2,5mm2 (L, N, PE) prowadzonych w rurkach RVKS z rozdzielnicy niskiego napięcia z obwodów zabezpieczonych wkładkami bezpiecznikowymi.

# Uwagi końcowe

Całość prac wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami w oparciu o niniejszą dokumentację techniczną. Przed załączeniem stacji pod napięcie dokonać wymaganych prób i pomiarów pozwalających na stwierdzenie gotowości urządzeń do eksploatacji.

Na złączu umieścić tablice ostrzegawcze i znaki informacyjne zgodnie z normą PN - 88/E-08501.

Wszelkie podane nazwy własne urządzeń należy traktować jako przykładowe i dopuszcza się zastosowanie materiałów zamiennych równoważnych o nie gorszych parametrach niż wskazano.