Załącznik Nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę i montaż  systemu klimatyzacji do celów chłodzenia w budynku Izby Administracji Skarbowej przy ul. Batorego 18 w Zielonej Górze w pomieszczeniach biurowych znajdujących się na IV piętrze

INWESTOR:

IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W ZIELONEJ GÓRZE

KODY CPV

45331220-4 instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych

45300000-0 roboty instalacyjne w budynkach

39717200-3 urządzenia klimatyzacyjne

ZIELONA GÓRA,06 LISTOPADA 2024

Nazwa zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę i montaż  systemu klimatyzacji do celów chłodzenia w budynku Izby Administracji Skarbowej przy ul. Batorego 18 w Zielonej Górze w pomieszczeniach biurowych znajdujących się na IV piętrze, stanowiącego własność Skarbu Państwa w trwałym zarządzie Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze.

System klimatyzacji winien regulować temperaturę wewnętrzną w zakresie chłodzenia indywidualnie wg potrzeb w każdym pomieszczeniu w systemie VRF.

System będzie obsługiwać wyłącznie pomieszczenia biurowe wskazane w tabeli poniżej.

Zamontowany system klimatyzacji ma służyć wyłącznie celom chłodzenia.

| Lp. | Numer pomieszczenia biurowego |
| --- | --- |
| 1. | 401 |
| 2. | 402 |
| 3. | 403 |
| 4. | 404 |
| 5. | 405 |
| 6. | 406 |
| 7. | 407 |
| 8. | 408 |
| 9. | 409 |
| 10. | 410 |
| 11. | 411 |
| 12. | 412 |
| 13. | 413 |
| 14. | 414 |
| 15. | 415 |

- Przedmiot i zakres robót budowlanych

- Koncepcja systemu klimatyzacji

Przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca przedstawi do zaakceptowania Zamawiającemu koncepcję systemu klimatyzacji. Koncepcja winna być sporządzona w formie szkiców i rysunków wraz z opisem technicznym i wskazaniem tras przebiegu instalacji niezbędnych do prawidłowego działania systemu m.in. tras zasilania elektrycznego, obiegu czynnika chłodzącego oraz odprowadzenia skroplin. Do koncepcji Wykonawca załączy wykaz wszystkich urządzeń wchodzących w skład systemu wraz z dokumentami, certyfikatami, aprobatami i inne niezbędne dokumenty oraz uzgodnienia wymagane przepisami i spełniające Normy Polskie lub Europejskie oraz certyfikaty potwierdzający efektywność energetyczną co najmniej klasy A+. Koncepcja winna być sporządzona w oparciu o obowiązujące przepisy w szczególności w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz BHP. Koncepcja winna być sporządzona w formie graficznej w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej na nośniku elektronicznym. Zamawiający nie posiada inwentaryzacji instalacji będących na wyposażeniu budynku. W przypadku konieczności wykonania inwentaryzacji uzupełniającej w zakresie niezbędnym do potrzeb realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca wykona je we własnym zakresie i na własny koszt.

Wszelkie próby, badania, pomiary niezbędne do sporządzenia koncepcji oraz przeprowadzenia prac montażowych winny być przeprowadzone przez Wykonawcę na własny koszt i nie mogą stanowić podstawy do uzyskania wynagrodzenia dodatkowego.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do korzystania, powielania i udostępniania osobom trzecim koncepcji w zakresie niezbędnym na potrzeby serwisowania, konserwacji, remontów oraz innych celów niezbędnych do administrowania budynkiem. Tym samym Wykonawca zbywa na rzecz Zamawiającego prawa autorskie związane z koncepcją na budowę przedmiotowego zadania inwestycyjnego w ww. zakresie oraz zgodnie z zapisami we wzorze umowy.

- Zakres robót obejmuje wykonanie następujących prac:

- prace zabezpieczające,

- dostawa urządzeń (zgodnie ze sporządzoną przez Wykonawcę i zatwierdzoną przez Zamawiającego koncepcje systemu klimatyzacji) wraz z rozładunkiem i montażem kompletu urządzeń w budynku przy ul. Batorego 18 w Zielonej Górze,

- montaż urządzeń klimatyzacyjnych wewnętrznych,

- wykonanie instalacji elektrycznej,

- montaż agregatu zewnętrznego na dachu ,

- wykonanie instalacji chłodniczej i odprowadzenie skroplin,

- montaż konstrukcji wsporczych dla agregatu zewnętrznych,

- uruchomienie  i próby funkcjonalne,

- wykonanie próby szczelności,

- Wykonanie wszelkich niezbędnych prac budowlanych po zakończeniu prac montażowych klimatyzacji i doprowadzenie budynku i pomieszczeń do ich stanu pierwotnego sprzed montażu (szpachlowanie, gładzenie, malowanie miejsc po wprowadzeniu instalacji, odtworzenie ewentualnie uszkodzonego pokrycia dachowego),

- Regulacja urządzeń klimatyzatorów przed przekazaniem Zamawiającemu oraz przekazanie Zamawiającemu sprawnej instalacji. Przeszkolenie użytkowników urządzeń,

- dostarczenie dokumentacji powykonawczej Zamawiającemu nie później niż w dniu zgłoszenia gotowości do odbioru

- Instalacja elektryczna

- System klimatyzacji należy zasilić instalacją elektryczną zasilaną z rozdzielni głównej znajdującej się w przyziemiu budynku bądź w skrzynkach rozdzielczych znajdujących się na korytarzach przylegających do pomieszczeń.

- Jednostki wewnętrzne należy zasilić w energię elektryczna poprzez przewody zasilające zgodnie z wytycznymi producenta. W celu wykluczenia błędów przy adresowaniu jednostek lub po zaniku zasilania, agregaty winny posiadać funkcję automatycznego adresowania.

- Agregaty należy wyposażyć w indywidualne zabezpieczenie nadprądowe zgodnie z wymogami producenta.

- Miejsce wpięcia instalacji zasilającej do tablicy elektrycznej budynku należy ustalić z Zamawiającym.

- Przewody prowadzone na zewnątrz budynku należy prowadzić w korytkach instalacyjnych z pokrywami. Przy przechodzeniu przewodami przez strefy pożarowe wykonać lub odtworzyć strefy pożarowe. Przejścia przez przegrody zewnętrzne zabezpieczyć przed wnikaniem wilgoci.

- Zamawiający oczekuje zaprojektowania energooszczędnych urządzeń klimatyzacyjnych, które po zamontowaniu urządzeń w pomieszczeniach wyszczególnionych w Załączniku nr 1, nie spowodują przekroczenia obecnie obowiązującej mocy zamówionej. Roboty wymagające wyłączenia zasilania pomieszczeń lub pięter należy wykonać po godzinach pracy, po bezwzględnym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym.

- Izolacja termiczna przewodów chłodniczych

Po wykonaniu próby szczelności i usunięciu wszelkich usterek, rurociągi chłodnicze ze względu na ochronę przed kondensacją pary wodnej oraz stratami ciepła należy zaizolować termicznie. Jako izolację stosować otuliny izolacyjne na bazie kauczuku syntetycznego dopuszczone w budownictwie. Rurociągi freonowe prowadzone wewnątrz i na zewnątrz budynku zaizolować na całej długości izolacją kauczukową, o grubości zalecanej przez producenta. Wszystkie połączenia izolacji termicznej muszą być klejone, dla uzyskania ciągłości instalacji. Izolacja nie może posiadać żadnych przerw w przejściach przez ściany i stropy. Powierzchnia na której jest wykonywana izolacja cieplna powinna być czysta i sucha.

Odcinki rurociągów przebiegające na zewnątrz zaizolować izolacją termiczną oraz płaszczem z blachy ocynkowanej lub w dodatkowej osłonie z kauczuku syntetycznego pomalowanego specjalna farbą do izolacji, zabezpieczającą przed wpływem słońca na starzenie się materiału.

- System sterownia klimatyzacją

Kontrola pracy systemu klimatyzacji VRF odbywa się na dwóch poziomach, lokalnie za pomocą sterowników indywidualnych  oraz centralnie za pomocą sterownika centralnego.

Regulacja indywidualna

Każdą z jednostek wewnętrznych możemy sterować za pomocą sterownika bezprzewodowego.

Sterowniki bezprzewodowe powinny umożliwiać co najmniej:

- włączanie / wyłączanie

- regulację temperatury

- wybór trybu pracy

- wybór prędkości wentylatora

- wybór kierunku nawiewu powietrza

- nastawianie czasu pracy jednostki

- proste ustawianie czasu WŁ/WYŁ

Wybrane nastawy indywidualne mogą być zablokowane z poziomu systemu nadrzędnego.

- Opis prac towarzyszących

Wykonawca, z którym zostanie podpisana umowa, powinien osobiście wykonać obmiary niezbędne do prawidłowego zrealizowania zamówienia. Ze względu na pracę w czynnym obiekcie Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze należy zagwarantować bezpieczne i bezkolizyjne użytkowanie obiektu oraz utrzymywać w czystości miejsca prowadzonych robót.

- Organizacja prac montażowych

Prace prowadzone będą w czynnym budynku wyposażonym we wszelkie media. W celu wykonania prac remontowych Zamawiający udostępni Wykonawcy nieodpłatnie wodę oraz energię elektryczną.

Przez cały okres prowadzonych prac Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania na terenie prac porządku oraz zobowiązany będzie do utylizacji we własnym zakresie i na własny koszt odpadów powstałych w wyniku prowadzonych prac montażowych.

Przed przystąpieniem do prac Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wykaz osób nadzorujących i wykonujących prace.

- Zabezpieczenie interesów osób trzecich.

Przewidywany do wykonania zakres prac nie narusza interesów osób trzecich. W trakcie prowadzenia robót nie przewiduje się wejścia na teren działek sąsiednich.

- Ochrona środowiska

Wykonywane prace  montażowe nie mają ujemnego wpływu na środowisko naturalne.

- Warunki bezpieczeństwa pracy

Prace należy prowadzić zgodnie z zasadami bezpieczeństwa pracy, pod nadzorem osób uprawnionych do kierowania robotami oraz zgodnie z regulaminem obiektu. 
Załoga wykonawcy powinna przed rozpoczęciem pracy być przeszkolona przez wykonawcę w zakresie prowadzonych prac.

Załoga wykonawcy powinna posiadać aktualne badania lekarskie. Wykonawca powinien posiadać specjalistów o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych. Ze względu na charakter obiektu szczególną uwagę należy zwrócić na:

- strefy niebezpieczne, w których istnieje źródło zagrożenia np. przy skuwaniu, montażu, teren robót należy ogrodzić taśmami ostrzegawczymi,

- przejścia i miejsca niebezpieczne powinny być oznakowane,

- załoga powinna być zaopatrzona w sprzęt ochrony osobistej: rękawice, okulary ochronne,

- stan techniczny narzędzi pracy i sprzętu należy sprawdzać bezpośrednio przed ich użyciem.

Prace mogą być wykonywane w godzinach pracy urzędu pod warunkiem zachowania odpowiednich zasad bezpieczeństwa i ostrożności uwzględniając w pierwszej kolejności bezpieczeństwo pracowników i osób przebywających na terenie Urzędu.

W czasie prowadzonych prac należy zapewnić odpowiednia przepustowość korytarzy, zabronione jest zastawianie korytarzy w sposób uniemożliwiający komunikację.

- Wymagania dotyczące właściwości wyrobów

Wszystkie zastosowane urządzenia, materiały powinny być fabrycznie nowe, oznakowane symbolem CE i posiadać odpowiednie certyfikaty, atesty, być wolne od jakichkolwiek wad i usterek. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania wyników pomiarów ciśnienia, szczelności instalacji itp. oraz instrukcje obsługi dla zamontowanych urządzeń i materiałów. Dokumentacja powykonawcza  musi być w języku,

- Charakterystyka techniczna urządzeń klimatyzacyjnych

- urządzenia mają być fabrycznie nowe wyprodukowane w latach 2023-2024,

- jednostka wewnętrzna o mocy chłodzenia min-max. 0,98-2,2kW,

- jednostka zewnętrzna 28kW- 30kW,

- urządzenia powinny spełniać poniższe parametry i nie powinny być gorsze od założeń (równe lub lepsze). Zamawiający dopuszcza wszelkie rynkowe odpowiedniki o parametrach równych lub lepszych niż wskazane poniżej. Wykonawca winien załączyć do dokumentacji technicznej dokumenty opisujące parametry techniczne i inne dokumenty dopuszczające dany materiał (wyrób) do użytkowania oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one rzeczywiście równoważne,

- urządzenia powinny być przeznaczone odpowiednio do napięć znamionowych 230/400V, a urządzenia te powinny pracować poprawnie co najmniej w przedziale odchyleń ±10% od napięcia znamionowego tj. dla urządzeń jednofazowych w minimalnym przedziale 207V - 253V,

- zakres pracy urządzenia zewnętrznego do temperatury -15ºC (minus 15ºC),

- projektowane jednostki zewnętrzne i wewnętrzne muszą być wyposażone w styk umożliwiający wysterowanie (wyłączenie klimatyzacji) z modułu sterującego systemu SAP, w przypadku pożaru,

- urządzenia muszą posiadać certyfikaty, aprobaty i inne niezbędne dokumenty oraz uzgodnienia wymagane przepisami i spełniające Normy Polskie lub Europejskie,

- urządzenia każdego typu będą odpowiednie do ich przeznaczenia, sprawdzone w działaniu, wysokiej jakości, sprawne, bezpieczne, zaprojektowane i wykonane z zachowaniem Norm Polskich lub przenoszących normy europejskie lub norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy.

- Dokumentacja odbiorowa

Dokumentację odbiorową Wykonawca przekaże Zamawiającemu nie później niż w dniu zgłoszenia gotowości do odbioru.

Po zakończeniu prac montażowych Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację odbiorową w składa której wchodzi: rzuty pomieszczeń z zaznaczonymi miejscami przebiegu instalacji wchodzących w skład systemu klimatyzacji, instrukcje obsługi.

Dokumentacja winna być w języku polskim.

Wykonawca zobowiązany jest przekazać niezbędne dane dotyczące zarejestrowania systemu klimatyzacji w Centralnym Rejestrze Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej (CRO) prowadzonym przez Instytut Chemii Przemysłowej.

Zamawiający zaleca wykonanie wizji lokalnej obiektu i zapoznanie się z warunkami realizacji robót, w celu uwzględnienia ich specyfiki w cenie oferty.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zapoznanie się z przedmiotem zamówienia, Wykonawca ma obowiązek wyjaśnić z Zamawiającym wszystkie wątpliwości przed złożeniem oferty.