SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

WYMIANA PIONÓW WODOCIĄGOWYCH I WYMIANA  PIONÓW KANALIZACJI SANITARNEJ  W BUDYNKU

WOJEWÓDZKIEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ

W KIELCACH

CPV:                   45332000-3  Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

Inwestor:     Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

w Kielcach
             ul. Jagiellońska 68
             25-734 Kielce

Opracował:  inż. Sebastian Riabcew

Kielce, październik 2023r.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-00.00.00

WYMAGANIA OGÓLNE

1.0  WSTĘP

1.1 Przedmiot  ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania
i odbioru robót, które zostaną wykonane w związku z zadaniem „Wymiana pionów wodociągowych, w tym pionów hydrantowych i wymiana pionów kanalizacji sanitarnej                        w budynku Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kielcach”, ul. Jagiellońska 68, 25-734 Kielce, woj. świętokrzyskie”. Zakres robót został określony na podstawie dokumentacji archiwalnej udostępnionej przez Zamawiającego. Rzeczywisty zakres robót do wykonania będzie możliwy po demontażu obudów szachtów instalacyjnych. Numeracja pionów – zgodna z dokumentacją archiwalną.

1.2 Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i  realizacji robót wymienionych w punkcie 1.3.

1.3 Zakres robót objętych  ST

Zakres robót objętych niniejszą specyfikacją powiązany jest z przedmiarem robót i obejmuje:

| 01.00.00. | Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze | CVP 45111300-1 |
| --- | --- | --- |
| 02.00.00 | Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne | CVP 45332200-3 |
| 03.00.00 | Roboty remontowe i renowacyjne | CPV 45453000-7 |

1.4 Określenia podstawowe.

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć następująco :

Dziennik budowy – dziennik stanowiący udokumentowanie przebiegu prac remontowych  oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. Dziennik wydany i opieczętowany przez Zamawiającego, jako dokument wewnętrzny.

Inspektor Nadzoru (dalej Inspektor) – osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do nadzorowania i kontroli robót oraz do występowania w imieniu Zamawiającego w sprawach realizacji kontraktu. Inspektor zostanie wyłoniony w drodze odrębnego postępowania w terminie umożliwiającym rozpoczęcie przez niego pracy w chwili rozstrzygnięcia przetargu na wykonanie prac.

Materiały – wszelkie materiały niezbędne do wykonania robót, zgodne ze specyfikacjami technicznymi i przedmiarem robót, zaakceptowane przez Inspektora/Zamawiającego.

Polecenie Inspektora – wszelkie polecenia Inspektora przekazane Wykonawcy w formie ustnej lub pisemnej, dotyczące sposobów realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy, włącznie z wpisem do dziennika budowy.

Przedmiar robót – wykaz elementów wycenianych przez Wykonawcę, określający ogólnie rodzaj i przybliżone ilości robót , które mają zostać wykonane.  Załączony przedmiar dołączony do dokumentacji przetargowej  ma jedynie charakter pomocniczy. Wykonawca po zapoznaniu się z dokumentacją przetargową powinien  dokonać wizji lokalnej w celu doprecyzowania zakresu robót niezbędnego do osiągnięcia rezultatu.

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót.

1.5.1. Zakres robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość robót oraz za zgodność robót ze specyfikacją techniczną, przedmiarem robót i poleceniami Inspektora.

W zakres robót Wykonawcy wchodzi w szczególności :

- wykonywanie robót rozbiórkowych ścianek - obudów pionów wodociągowych i kanalizacji sanitarnej,

- wykonanie robót rozbiórkowych posadzek w miejscach przejść pionami przez stropy,

- wykonanie robót demontażowych istniejących pionów wodociągowych,

- wykonanie robót demontażowych istniejących pionów hydrantowych,

- wykonanie robót demontażowych istniejących pionów kanalizacyjnych,

- dostawa wszystkich materiałów niezbędnych do realizacji zadania, zgodnie z wymogami bezpieczeństwa, zaleceniami norm oraz technicznymi wymogami jakości,

- kontrola zgodności materiałów,

- utrzymanie porządku i czystości w obrębie placu budowy,

- wywóz odpadów na bieżąco w trakcie prowadzenia robót,

- wykonanie robót instalacyjnych hydraulicznych związanych z montażem nowych pionów wodociągowych składających się z wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji oraz połączeniem pionów z istniejącą instalacją wodociągową na poszczególnych kondygnacjach (połączenie nowej instalacji z istniejącą),

- wykonanie robót instalacyjnych hydraulicznych związanych z montażem nowych pionów hydrantowych wraz z połączeniem z istniejącą instalacją hydrantową na poszczególnych kondygnacjach (połączenie nowej instalacji z istniejącą),

- wykonanie robót instalacyjnych kanalizacyjnych związanych z montażem pionów kanalizacji sanitarnej oraz podłączenie podejść odpływowych od urządzeń sanitarnych  (połączenie nowej instalacji z istniejącą).

- odtworzenie zabudów pionów instalacyjnych za pomocą  płyt GK na stelażu, szpachlowanie, malowanie obudów pionów instalacyjnych.

1.5.2. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy teren budowy, dziennik budowy oraz co najmniej jeden egzemplarz dokumentacji przetargowej i ST.

1.5.3. Dokumentacja Przetargowa.

1.5.3.1. Dokumentacja załączona do dokumentów przetargowych.

W dokumentacji przetargowej zostanie określony zakres robót do wykonania oraz zostaną wskazane piony instalacyjne (wodociągowe/hydrantowe i kanalizacyjne) przewidziane do wymiany. Zakres robót zostanie określony w przedmiarach robót oraz w Specyfikacji Technicznej.

1.5.3.2. Zgodność robót ze Specyfikacją Techniczną.

Dokumentacja przetargowa, przedmiary robót, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowią część kontraktu (umowy), a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.

Uznaje się, że Wykonawca zapoznał się z kompletną dokumentacją. W związku z powyższym, Wykonawca nie będzie mógł tłumaczyć się nieznajomością zakresu prac wszystkich branż, których prace są powiązane z jego branżą.

Poprzez podpisanie umowy Wykonawca zobowiązuje się do wykonania całości prac wskazanych w  dokumentacji przetargowej, niezbędnych do całkowitego zakończenia robót zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Rozumie się przez to również te prace, które nie byłyby jasno zasygnalizowane w przedmiarze robót lub Specyfikacji Technicznej. Wykonawca nie może wykorzystywać na swoją korzyść błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktu (umowy), a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

Wykonawca nie może domagać się dodatkowych kwot do kwoty ryczałtowej kontraktu                      w przypadku braku jakichś obiektów w  przedmiarach robót, które zostaną odkryte w czasie robót rozbiórkowych szachtów i  pionów instalacyjnych.

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne ze Specyfikacją Techniczną i wpłynie to na niezadowalającą jakość robót, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.6. Zabezpieczenie terenu budowy.

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca uzgodni z Zamawiającym, które pomieszczenia będą wymagały czasowego wyłączenia z użytkowania w trakcie wykonywania robót. Ograniczenia wynikać będą z braku możliwości odprowadzania ścieków z  urządzeń sanitarnych na poszczególnych piętrach. Zamawiający poinformuje pracowników o ograniczeniach w użytkowaniu pomieszczeń. W trakcie prowadzenia robót Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia placu budowy przed dostępem osób niepowołanych. Wykonawca musi zapewnić bezpieczeństwo wszystkim przebywającym na terenie budowy w sposób uzgodniony z Inspektorem.

1.7. Gospodarka odpadami

Zgodnie z Ustawą o odpadach ( Dz.U. 2022 poz. 699) wytwórcą odpadów jest Wykonawca i Wykonawca będzie ponosił wszelkie koszty związane z ich unieszkodliwieniem, wynikające z Ustawy.

1.8. Ochrona przeciwpożarowa.

Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym na skutek realizacji robót lub przez jego personel.

1.9.  Ochrona własności prywatnej i publicznej.

Wykonawca odpowiada za ochronę tych pomieszczeń w budynku, w którym prowadzone będą roboty budowlane. W przypadku uszkodzenia instalacji, która była zakryta i o której nie posiadał wiedzy Zamawiający, Wykonawca  bezzwłocznie powiadomi Inspektora oraz będzie z nim współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonaniu naprawy. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z naprawą uszkodzonych instalacji i obiektów.

1.10  Bezpieczeństwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał w prawidłowym stanie wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz  sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej opłacie  i są uwzględnione w cenie umownej.

1.11.Stosowanie się do prawa i innych przepisów.

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne                          i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami             i będzie w pełni odpowiedzialny za ich przestrzeganie w trakcie prowadzenia robót.

Poprzez normy i instrukcje przytoczone w Specyfikacjach należy rozumieć: „ Polskie Normy (Instrukcje) lub odpowiednie Europejskie lub Międzynarodowe Normy (Instrukcje) stosowane  w zakresie zgodnym z obowiązującymi polskimi regulacjami prawnymi .”

2.0 Materiały.

Wszystkie materiały użyte do realizacji robót muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania    w budownictwie zgodnie z Ustawą o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2021 poz 1213 z późn. zmianami), a ich wykorzystanie na budowie powinno być zgodne z dokumentami dopuszczającymi do stosowania

2.1.  Materiały  nie odpowiadające wymaganiom.

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora.

2.2.Przechowywanie i składowanie materiałów.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu ich wbudowania, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości. Materiały będą dostępne do kontroli przez Inspektora. Miejsca czasowego składania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy po uzgodnieniu z Zamawiającym lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę .

2.3.Wariantowe stosowanie materiałów.

ST nie przewiduje możliwości wariantowego zastosowania materiałów.

2.4.Nazwy handlowe.

Wszelkie nazwy handlowe użyte w Specyfikacjach Technicznych  należy traktować jedynie jako definicję standardu, a nie jako wskazanie konkretnego produktu do zastosowania.

3. Sprzęt.

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być

zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST. W przypadku braku ustaleń w ST sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.

4. Transport.

Wykonawca będzie stosował się do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i sprzętu na i z terenu budowy.  Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość i właściwości przewożonych materiałów i sprzętu. Wykonawca będzie na bieżąco usuwał, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem, za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora.

Z uwagi na określenie zakresu robót w oparciu o dokumentację archiwalną będącą w posiadaniu Zamawiającego, rzeczywisty zakres robót Wykonawca określi po wykonaniu robót rozbiórkowych ścianek - obudów pionów. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za  sprawdzenie stanu faktycznego  wszystkich elementów przewidzianych do przebudowy w szczególności w miejscach połączeń przebudowywanych pionów wodociągowych i kanalizacji sanitarnej z instalacją nie podlegającą przebudowie. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w trakcie sprawdzenia rzeczywistego zakresu robót  zostaną

poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.

6.  Kontrola jakości robót.

6.1.Zasada kontroli jakości robót.

Celem kontroli robót powinno być takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć zamierzoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót                i jakość materiałów. Wykonawca powinien zapewnić odpowiedni system kontroli zapewniający sprawdzenie szczelności połączeń  rur i kształtek przed zakryciem i zabudowaniem wnęk i szachtów instalacyjnych.

6.2.Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami zawartymi                    w Polskich Normach. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po ich wykonaniu Wykonawca przedstawi Inspektorowi wyniki na piśmie.

6.3. Certyfikacje i deklaracje.

Inspektor może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają certyfikat  - znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz  właściwych przepisów i dokumentów technicznych, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z PN.

W przypadku materiałów, dla  których  wyżej wymienione dokumenty są wymagane, każda partia dostarczona na plac budowy będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta lub dystrybutora. Wszystkie materiały, które nie spełniają tych wymagań, będą odrzucone.

6.4. Dokumenty budowy.

Do dokumentów budowy zalicza się następujące dokumenty :

- protokół przekazania placu budowy,

- protokoły odbiorów robót,

- protokoły z narad i ustaleń,

- korespondencję na budowie.

Dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie jakiegokolwiek  z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora i Zamawiającego.

7.0. Obmiar robót.

Obmiar robót będzie określał faktyczny zakres wykonanych robót, zgodnie ze ST i przedmiarami robót. Obmiar robót wykonuje Kierownik budowy przy udziale Inspektora. Wyniki obmiarów należy wpisywać do księgi obmiarów. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie księgi obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Obmiar robót będzie przeprowadzony z częstotliwością wymaganą do celów płatności na rzecz Wykonawcy. Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót muszą być zaakceptowane przez Inspektora. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę.

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także                w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny.

8.0. Odbiór robót.

Roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora i Zamawiającego  przy udziale Wykonawcy :

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,

- odbiór częściowy,

- odbiór końcowy,

- odbiór pogwarancyjny.

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora i Zamawiającego. Odbiór powinien być przeprowadzony bezzwłocznie,  nie później niż w ciągu trzech dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją archiwalną, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbiór częściowy.

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego dokonuje się według zasad odbioru końcowego. Odbioru robót dokonuje Inspektor i Zamawiający.

8.3. Odbiór końcowy.

Odbiór końcowy robót polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość odbioru końcowego zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym pisemnym powiadomieniem Inspektora i Zamawiającego. Odbiór końcowy zostanie przeprowadzony w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, licząc od daty potwierdzenia przez Inspektora i Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia dokumentów budowy.

Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z ST. W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i poprawkowych. W przypadku niewykonania robót poprawkowych lub uzupełniających komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymagań ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszaną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach kontraktowych.

8.4. Dokumenty niezbędne do odbioru końcowego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego jest protokół odbioru końcowego sporządzony według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć następujące dokumenty :

- dokumentację powykonawczą z naniesionymi zmianami na kopii dokumentacji archiwalnej przekazanej przez Zamawiającego,

- kosztorysy powykonawcze i różnicowe;

- wyniki badań i pomiarów,

- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wszystkich wbudowanych materiałów,

- ewentualne dokumentacje wykonania robót towarzyszących i dodatkowych oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót.

W przypadku, gdy według komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. Termin robót uzupełniających i poprawkowych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiór  pogwarancyjny.

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego.

9.0. Warunki płatności.

Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę na podstawie przedmiarów robót, wizji lokalnej w budynku  i Specyfikacji Technicznych.

Cena jednostkowa dla danej pozycji kosztorysu powinna obejmować:

- robociznę bezpośrednią,

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu;

- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi,

- koszty pośrednie zawierające płace personelu i kierownictwa budowy, koszty budowy
i eksploatacji placu budowy, koszty ubezpieczenia, dzierżawy terenu itp.;

- zysk kalkulacyjny Wykonawcy zawierający  ewentualne ryzyko Wykonawcy także
w okresie gwarancyjnym;

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.

Cena będzie uwzględniać wszystkie czynności składające się na jej wykonanie, określone w ST i w przedmiarach robót. Uzgodniona cena zaproponowana przez Wykonawcę w kosztorysie jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych tą pozycją kosztorysową za wyjątkiem przypadków wymienionych w warunkach umowy.

10.0. Przepisy związanie.

-  Ustawa Kodeks Cywilny (DZ.U. 2022 poz. 1360 z późn. zmianami);

- Ustawa Prawo budowlane (DZ.U. 2021 poz. 2351. z późn. zmianami).

- Rozp. Min. Infr. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( (DZ.U. 2022 poz. 1225 z późn. zmianami);

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

01.00.00. ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE

CVP 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

CPV 45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych

1. Wstęp.

1 1. Przedmiot ST .

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące realizacji robót wyburzeniowych i przygotowawczych na terenie inwestycji wymienionej w ST 00.

1.2. Zakres stosowania ST.

Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1.

1.3.Zakres robót objętych ST.

W ramach prac przewiduje się wykonanie następujących robót przygotowawczych                                 i rozbiórkowych na terenie inwestycji:

- rozbiórkę obudowy pionów instalacyjnych z płyt GK na stelażu,

- rozbiórkę ściany murowanej z cegły oddzielającej szacht instalacyjny od pomieszczenia.

1.4.Określenia podstawowe.

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST-00.Wymagania ogólne. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 00.

2. Materiały pochodzące z rozbiórki:

- gruz betonowy i ceglany z rozbieranych elementów,

- gruz z płyt G-K,

- gruz z okładzin ściennych szkliwionych,

- elementy metalowe – stelaże z zabudowy płyt G-K.

3. Sprzęt.

Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem: młotami wyburzeniowymi, młotami

kującymi, piłą do cięcia betonu, samochodami do wywozu odpadów, samochodami samowyładowczymi, kontenerowymi, kontenerami do gromadzenia odpadów na placu budowy, drobnym sprzętem pomocniczym.

4. Transport.

Odpady należy przewozić zabezpieczone. Zalecany jest transport w zamkniętych kontenerach. Do czasu wywiezienia odpady powinny być składowane w kontenerach.

5. Kontrola jakości robót.

Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego, a w tym ich zgodność z ST i obowiązującymi przepisami. Na żądanie Inspektora Nadzoru, Zamawiającego Wykonawca przedstawi świadectwa utylizacji odpadów.

6. Wykonanie robót.

Przed przystąpieniem do robót demontażowych w poszczególnych pomieszczeniach Wykonawca dołoży wszelkich starań w celu zabezpieczenia majątku Zamawiającego przed powstaniem szkód powstałych przy realizacji robót w tym:

- zabezpieczenie posadzek przez rozłożenie mat zabezpieczających,

- przykrycie wyposażenia pomieszczeń i zabezpieczenie przed przypadkowym uszkodzeniem,

- zabezpieczenie powierzchni ścian sąsiadujących z miejscem wykonywania robót przez ich przypadkowym uszkodzeniem.

Po wykonaniu robót demontażowych odpady należy przenieść ręcznie do miejsca ich składowania. Odpady w kontenerach powinny być gromadzone selektywnie, tak aby możliwy był ich wywóz w jednorodnych partiach (w rozumieniu obowiązującej klasyfikacji odpadów). Przewoźnik powinien posiadać uprawnienia wymagane dla transportu odpadów. Odpady należy utylizować w sposób i w miejscu zgodnymi z wymogami prawa.

7. Obmiar robót.

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostkami obmiaru są jednostki ujęte w przedmiarze robót.

8. Odbiór robót.

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.

9. Podstawa płatności.

9.1.Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności.

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 00.

9.2. Cena robót

Obejmuje -w przypadku wszystkich robót rozbiórkowych objętych niniejszą specyfikacją:

-wyznaczenie zakresu prac,

-oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod względem BHP,

-zabezpieczenie zachowywanych elementów przed uszkodzeniem,

-przeprowadzenie demontażu, rozdrobnienie zdemontowanych elementów,

-oczyszczenie podłoża po zdemontowanych elementach, przetransportowanie odpadów z miejsca rozbiórki do kontenerów,

-selektywne złożenie odpadów w kontenerach,

- załadunek odpadów,

-zabezpieczenie ładunku,

- przewóz odpadów do miejsca utylizacji,

-utylizację odpadów.

10. Przepisy związane.

Obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej przepisy BHP i ochrony środowiska, w tym:

- Ustawa o odpadach ( Dz. U. 2022 poz. 699 ze zmianami);

- Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. 2021 poz. 1973 ze zmianami);

oraz wynikające z nich przepisy szczegółowe i rozporządzenia.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

02.00.00 ROBOTY INSTALACYJNE WODNE I KANALIZACYJNE

CPV 45332000-3 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

CPV 45332000-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne

CPV 45332000-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne

1. Wstęp

1.1. Przedmiot i zakres stosowania SST

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wymiany pionów wodociągowych, wymiany pionów hydrantowych, wymiany pionów kanalizacji sanitarnej w budynku WSSE oraz montażu pionów cyrkulacji CWU.

Zakres robót obejmuje:

- wymianę 25 pionów zimnej i ciepłej wody użytkowej, w pomieszczeniach parteru, I , II i III piętra oraz nawiązanie do istniejących pionów wodociągowych w piwnicy pod stropem. Zakres robót nie obejmuje wymiany rur ciepłej i zimnej wody do podłączenia poszczególnych baterii, a jedynie połączenie nowych pionów wodociągowych z istniejącą instalacją;

- montaż 25 pionów cyrkulacji od rury z wodą cyrkulacyjną, znajdującej się w piwnicy pod stropem do wysokości pionu ciepłej wody w danym szachcie instalacyjnym,

- wymianę 3 pionów hydrantowych o średnicy Ø50 z pomieszczenia piwnicy do wysokości hydrantów przeciwpożarowych usytuowanych na III piętrze. Zakres robót  nie obejmuje wymiany skrzynek hydrantowych  hydrantów, lecz jedynie połączenie nowych pionów z podłączeniem istniejących hydrantów przeciwpożarowych,

- wymianę 29 pionów kanalizacyjnych od posadzki w piwnicy, z wymianą czyszczaków, do stropu na III piętrze (bez wymiany przejść instalacyjnych przez dach i bez wymiany rur wywiewnych na dachu).

Zakres robót został określony w oparciu o dokumentację archiwalną udostępnioną przez Zamawiającego, numeracja pionów została utrzymana w odniesieniu do dokumentacji archiwalnej. Rzeczywisty zakres robót oraz średnice rur instalacyjnych będzie możliwy do określenia po wykonaniu robót rozbiórkowych i odkryciu elementów instalacji przewidzianych do przebudowy.

1.2.Zakres stosowania specyfikacji.

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności zaliczane do robót instalacyjnych zarówno wodociągowych i kanalizacyjnych.

1.3. Zakres robót objętych SST.

- demontaż istniejących pionów wodociągowych,

- demontaż istniejących pionów hydrantowych,

- demontaż istniejących pionów kanalizacji sanitarnej,

- montaż nowych pionów wody zimnej, wody ciepłej wraz z połączeniem z instalacją nie podlegającą przebudowie,

-  montaż dodatkowych pionów cyrkulacji z połączeniem do pionu wody ciepłej,

- montaż nowych pionów hydrantowych z podłączeniem istniejących hydrantów przeciwpożarowych,

- montaż nowych pionów kanalizacji sanitarnej z podłączeniem podejść odpływowych od urządzeń sanitarnych.

1.3. Określenia podstawowe.

Określenia podstawowe użyte w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami

i Ogólną ST

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w ST00. Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem robót instalacyjnych wymienionych w pkt. 1.1.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową,  pozostałymi SST i poleceniami Inspektora. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji Inspektora i Zamawiającego.

1.5. Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy.

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z zasadami

podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

Dodatkowo wykonawca dostarczać będzie następujące informacje:

1. Rysunki robocze wymagane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. Świadectwa jakości materiałów wyszczególnionych w dalszej części opracowania.

2. Materiały.

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST00.

2.2 Instalacja wodociągowa i przeciwpożarowa

Materiały powinny posiadać świadectwo Państwowego Zakładu Higieny o dopuszczeniu do kontaktu z wodą do picia (aktualny Atest PZH).

Rury i kształtki.

Dla instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej oraz instalacji pionów przeciwpożarowych  stosować rury ze szwem wykonane z cienkościennej stali stopowej nierdzewnej o połączeniach zaciskowych,  przeznaczone do stosowania w instalacjach wody użytkowej (np. Kantherm  Inox). Rury i kształtki odporne na wysokie ciśnienie 16 bar, o szerokim zakresie temperatur pracy (od -35oC do 135oC), małych oporach hydraulicznych, niewielkim ciężarze rur i złączek oraz dużej wytrzymałości mechanicznej. Połączenia zaciskowe pozwolą na wyeliminowanie zagrożenia pożarowego w czasie wykonywania instalacji zachowując jednocześnie wysoką estetykę jej wykonania. Technologia wykonywania połączeń polega na zaprasowywaniu złącz przy pomocy zaciskarek. Szczelność połączeń mają zapewnić  specjalne uszczelnienia  O-ringowe i trzypunktowy system zacisku typu „M”.

Zawory odcinające kulowe gwintowane o ciśnieniu nominalnym 25 bar i maksymalnej temperaturze pracy 100oC przeznaczone do stosowania w instalacjach wodociągowych. Kurki kulowe powinny posiadać Aprobatę Techniczną wydaną przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie stwierdzającą przydatność do stosowania w budownictwie oraz Atest Higieniczny wydany przez Państwowy Zakład Higieny w Warszawie.

Otuliny wykonane z bezpośrednio wytłaczanej, wysokiej jakiści pianki polietylenowej (PE) przeznaczone do zastosowania w instalacjach wodociągowych, odporne na rozerwanie i nacisk (np. Thermaflex FRZ). Izolacja o zamkniętej strukturze komórkowej, gwarantującej nie chłonięcie wilgoci, nawet jeśli struktura powierzchni jest uszkodzona, co zapobiega kondensacji i następnie korozji. Wysoka gęstość pianki  ma stanowić skuteczną barierę antydyfuzyjną i gwaranować doskonałe właściwości izolacyjne przez dziesiątki lat.

2.3 . Instalacja kanalizacji sanitarnej

Do wykonania pionów instalacyjnych kanalizacji sanitarnej stosować rury i kształtki PVC/PP HT, odporne na działanie wysokiej temperatury i substancji chemicznych. Rury i kształtki  o niskim współczynniku chropowatości odporne na inkrustację (zarastanie) oraz charakteryzujące się minimum 50-letnią trwałością. Połączenia rur i kształtek – kielichowe z zastosowaniem elastomerowej uszczelki wargowej.

3 . Sprzęt .

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

3.2. Sprzęt niezbędny do wykonania instalacji wodociągowej.

Sprzęt do wykonania robót gwarantować ma uzyskanie szczelności połączeń i estetykę wykonania instalacji. Koniecznym jest zastosowanie nowoczesnych profesjonalnych narzędzi umożliwiających pewne i bezpieczne wykonanie połączeń elementów takich jak obcinaki, gratowniki,  zaciskarki i głowice prasujące. Inspektor nadzoru ma prawo wstrzymać roboty w przypadku zastosowania nieprofesjonalnego sprzętu, niegwarantującego szczelności połączeń instalacji.

3.2. Sprzęt niezbędny do wykonania instalacji kanalizacji sanitarnej

Do wykonania instalacji kanalizacji sanitarnej niezbędny będzie sprzęt umożliwiający dostosowanie długości montowanych rur i kształtek  do podłączanych podejść odpływowych.

4 . Transport .

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu.

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

4.2. Transport materiałów

Wszystkie materiały potrzebne do wykonania robót można przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z przepisami BHP i przepisami o ruchu drogowym.

5. Wykonanie robót.

5.1. Zasady ogólne wykonania robót.

Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

5.2. Roboty demontażowe instalacji.

Roboty demontażowe instalacji wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej należy prowadzić tak, aby nie uszkodzić elementów instalacji nie podlegających wymianie, które zostaną podłączone do pionów po wymianie pionów instalacyjnych.

5.3. Roboty montażowe instalacji wodociągowej i przeciwpożarowej.

Rurociągi wody zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej prowadzić w szachtach instalacyjnych usytuowanych we wnękach lub przy ścianie budynku. Lokalizacja pionów instalacyjnych bez zmian, zgodnie z istniejącym układem pionów. Przewody wodociągowe wody zimnej ciepłej i cyrkulacyjnej prowadzić równolegle do siebie. Przewody mocować do elementów konstrukcyjnych budynku za pomocą uchwytów, odległość pomiędzy uchwytami w zależności od średnicy rur:

- 20mm – odległość między uchwytami do 1,5m;

- 25mm – 32mm odległość między uchwytami do 2,0m;

- 40mm – 50mm odległość między uchwytami do 2,5m.

Konstrukcja uchwytów ma zapewnić łatwy i trwały montaż instalacji, odizolowanie od przegród budowlanych, ograniczenie drgań przenoszonych przez instalację. Pomiędzy uchwytem i rurą przewodową zastosować podkładki elastyczne (wkładki gumowe).

Roboty montażowe wykonać zgodnie z zaleceniami montażowymi producenta. Szczególną uwagę należy zwrócić na estetykę i precyzję wykonania połączeń.

- Odcięcie rury: rurę należy przeciąć prostopadle do osi za pomocą obcinaka krążkowego. Odcięcie musi być pełne bez odłamywania naciętych elementów rur.  Dopuszczalne jest zastosowanie innych narzędzi pod warunkiem zachowania prostopadłości cięcia oraz  nie uszkodzenia krawędzi rury w formie wyłamań, ubytków materiału i innych deformacji krawędzi rury. Niedopuszczalne jest używanie narzędzi wytwarzających znaczne ilości ciepła w czasie cięcia (palnik, szlifierka kątowa)

- Fazowanie krawędzi rury: po odcięciu rury, za pomocą ręcznego fazownika lub półokrągłego pilnika, sfazować powierzchnię zewnętrzną i wewnętrzną odciętej rury oraz  usunąć wszelkie opiłki i zanieczyszczenia z końcówki rury.

- Kontrola uszczelnienia typu O-Ring: przed zamontowaniem kształtki zaciskowej sprawdzić obecność kształtki O-Ring, czy nie jest uszkodzony i czy nie uległ zanieczyszczeniu przez ciała obce mogące uszkodzić O-Ring w  czasie montażu.

- Zamontowanie rury i złączki: sprawdzić głębokość wsunięcia rury do kształtki przez lekki ruch obrotowy rury w kształtce. Następnie zaznaczyć głębokość wsunięcia rury do kształtki za pomocą markera, głębokość wsunięcia powinna być taka sama na całym obwodzie rury.

- Zaprasowywanie złączek: Przed rozpoczęciem zaprasowywania sprawdzić sprawność narzędzi.  Zalecane jest stosowanie zaciskarek i szczęk prasujących dostarczanych w ofercie dostawcy materiału. Należy zawsze dobrać odpowiedni wymiar szczęki prasującej do średnicy wykonywanego połączenia. Szczęka prasująca powinna zostać założona na złączce w taki sposób, aby wykonane w niej profilowanie dokładnie obejmowało miejsce osadzenia O-Ringu w kształtce (wypukła część kształtki). Po uruchomieniu zaciskarki, proces zaprasowania odbywa się automatycznie i nie może być zatrzymany. Jeśli z jakichś przyczyn proces zaciskania zostanie przerwany, połączenie należy zdemontować (wyciąć) i wykonać nowe w prawidłowy sposób.

Po wykonaniu prawidłowego zaciśnięcia rury i kształtki, zaznaczona markerem  głębokość wsunięcia rury do kształtki, powinna być cały czas widoczna tuż przy samej krawędzi kielicha kształtki.

Głębokości osadzenia rury oraz minimalne odległości między zaprasowywanymi kształtkami podawane są w dokumentacji dostarczanej przez producenta. W przypadku rur Kantherm Inox i średnicach mających odzwierciedlenie w przedmiarach robót wielkości te wynoszą odpowiednio:

- średnica nominalna rury 20mm (Ø22) – głębokość osadzenia wynosi 10mm, a minimalna odległość między kształtkami 40mm;

- średnica nominalna rury 25mm (Ø28) – głębokość osadzenia wynosi 10mm, a minimalna odległość między kształtkami 60mm;

- średnica nominalna rury 32mm (Ø32) – głębokość osadzenia wynosi 10mm, a minimalna odległość między kształtkami 70mm;

- średnica nominalna rury 50mm (Ø54) – głębokość osadzenia wynosi 20mm, a minimalna odległość między kształtkami 70mm.

Połączenia gwintowane – producenci oferują  szeroką gamę złącz z gwintem zewnętrznym i wewnętrznym. Ponieważ w kształtkach z gwintem zewnętrznym występują gwinty stożkowe (rurowe), w połączeniach gwintowych z kształtkami mosiężnymi dopuszcza się w przypadku złączek mosiężnych, tylko gwinty zewnętrzne, uszczelnione np. niewielką ilością konopi. Zaleca się wykonanie (skręcenia) połączenia gwintowego przed zaprasowaniem złączki, aby nie obciążać połączenia zaciskowego. Do uszczelniania gwintów, z uwagi na zastosowanie stali nierdzewnej,  nie wolno używać standardowej taśmy PTFE (Teflon) oraz innych środków zawierających halogenki (np. chlorki). Połączenia gwintowane z armaturą i elementami gwintowanymi wykonywać zgodnie z normą PN-EN 10226 (PN-ISO 7-1) i PN-EN ISO 228 w zależności od typu gwintu.

Połączenie przebudowywanych pionów instalacji wodociągowej z elementami instalacji nie podlegającej przebudowie wykonać za pomocą kształtek gwintowanych – złączek stalowych z gwintem wewnętrznym lub połączeń kołnierzowych do łączenia różnych materiałów instalacyjnych. Metodę połączenia przebudowywanych pionów z elementami starej instalacji przedłożyć Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.

W miejscach łączenia nowych pionów do istniejącej instalacji zasilającej piony w pomieszczeniach piwnicy, zamontować armaturę odcinającą, pozwalającą na zamykanie dopływu wody do poszczególnych pionów wody zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej o średnicach zgodnych ze  średnicą montowanych pionów wody użytkowej. Zaworów odcinających nie montować na pionach instalacji hydrantowej.

W miejscach łączenia nowowykonywanej instalacji (pionów) z elementami instalacji nie podlegającej przebudowie, na poszczególnych kondygnacjach budynku zamontować zawory odcinające kulowe o średnicy zgodnej ze średnicą istniejącej instalacji.

Otuliny termoizolacyjne zamontować na rurach po wykonaniu próby szczelności poszczególnych pionów wodociągowych. Montaż otulin zgodnie z wytycznymi producenta.

5.4. Roboty montażowe instalacji kanalizacji sanitarnej

Przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić czy koniec rury lub kształtki jest sfazowany. W przypadku rur z odciętym końcem należy wykonać fazowanie końcówki za pomocą pilnika na długości 5mm pod kątem 15o. Następnie należy sprawdzić czy uszczelka w kielichu jest prawidłowo osadzona. Wszystkie montowane elementy powinny być suche i wolne od brudu i pyłu, a bosy koniec rury nie powinien posiadać głębokich zadrapań, które uniemożliwiłyby osiągnięcie wodoszczelności połączenia.

Wnętrze kielicha oraz koniec bosy rury lub kształtki należy posmarować środkiem poślizgowym, najlepiej dedykowanym dla rur przez producenta. Ilość środka pośliuzgowego musi być odpowiednia, w przypadku zbyt dużej ilości może się zdarzyć, że środek dostanie się pod uszczelkę co może skutkować jej wypchnięciem z rowka kielicha i podwinięciem. Po wykonaniu połączenia, jeśli to możliwe należy sprawdzić czy uszczelka nie wywinęła się do środka kielicha (oględziny wzrokowe lub za pomocą dotyku).

Łączone elementy należy ustawić osiowo względem siebie, a następnie wcisnąć bosy koniec rury lub złączki całkowicie do kielicha. W przypadku rur o długości większej niż 2m, z uwagi na brak możliwości oględzin kielicha po połączeniu, bosy koniec rury należy oznaczyć przy czole kielicha, a następnie cofnąć bosy koniec o ok. 10mm, aby pozostawić miejsce na wydłużenie rury wskutek rozszerzalności cieplnej pod wpływem gorących ścieków.

Instalację kanalizacyjną należy przymocować do elementów konstrukcyjnych budynku za pomocą obejm z wkładką gumową. Na pionach, na każdej kondygnacji, należy zapewnić jedną obejmę stałą, montowaną pod kielichem rury przy podłodze (lub przy/na trójniku) i jedną obejmę przesuwną na rurze, 1–2 m powyżej obejmy stałej. Stały uchwyt stanowi nieruchomy punkt zamocowania instalacji, uchwyt przesuwny umożliwia z kolei swobodne wydłużanie się instalacji.  W przypadku obejm z wkładką gumową punkt stały można uzyskać poprzez mocniejsze skręcenie obejmy. W punkcie przesuwnym skręcenie obejmy powinno pozwalać na swobodne wydłużanie się rurociągów. Umożliwia to dodatkowo stworzona 10 milimetrowa szczelina dylatacyjna. Szczegółowe wytyczne montażu systemów kanalizacyjnych znajdują się w instrukcjach producentów oraz normie PN-ENV 13801 „Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budynku. Tworzywa termoplastyczne. Zalecana praktyka instalowania”.

W przypadku pionów o średnicy Ø75mm i Ø110mm maksymalny rozstaw obejm wynosi 2,0m. W miejscu połączenia nowego pionu kanalizacji sanitarnej z istniejącym odcinkiem pionu żeliwnego lub kamionkowego niepodlegającym przebudowie, na ostatniej kondygnacji budynku oraz w piwnicy należy zastosować traper hydrauliczny o średnicy dostosowanej do średnicy pionu. W piwnicy, nad posadzką zamontować czyszczak kanalizacyjny PVC o średnicy dostosowanej do średnicy pionu, umożliwiający usunięcie osadów w przypadku zatkania pionu.

6. Kontrola jakości robót.

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót.

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu:

- jakości zastosowanych materiałów,

- szczelności połączeń instalacji wodociągowej,

- szczelności połączeń instalacji kanalizacyjnej,

- podłączenia wszystkich podejść wodociągowych do baterii,

- podłączenia wszystkich urządzeń do kanalizacji sanitarnej.

6.2. Próba szczelności pionów wodociągowych

Po montażu poszczególnych pionów wodociągowych, przed zamontowaniem otulin i przed zakryciem pionów, należy przeprowadzić próbę szczelności na ciśnienie 1,5 ciśnienia roboczego lecz nie mniej niż 10 bar.

Przed przystąpieniem do badania szczelności pion przepłukać wodą. Po napełnieniu pionu wodą należy sprawdzić szczelność wszystkich połączeń i kompletność zaślepień, brak roszenia na dławnicach zaworów. Do  pionu w pomieszczeniu piwnicy,  podłączyć pompę ręczną wyposażoną w zbiornik wody, manometr zawory odcinające, zawór zwrotny i spustowy. Manometr powinien mieć średnicę 150mm i zakres tarczy co najmniej 50% większy od ciśnienia próbnego.  Badanie szczelności rozpocząć co najmniej po jednej dobie od napełnienia instalacji wodą i jej odpowietrzeniu jak też stwierdzeniu braku roszenia. Po 24 godzinach od napełnienia instalacji podnieść ciśnienie  do wysokości ciśnienia próby tj. 1,5x ciśnienia roboczego ale nie mniej niż 10 bar. Wynik próby jest pozytywny jeżeli w czasie 30 min nie stwierdzi się spadku ciśnienia.

Piony ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji, po pozytywnej próbie szczelności woda zimną, poddać próbie szczelności w stanie gorącym wodą o temperaturze 60°C, przy ciśnieniu roboczym instalacji. Należy sprawdzić zmianę wydłużeń cieplnych, oraz zachowanie uchwytów na instalacji. Instalacja w czasie próby nie może wykazywać roszenia.

6.3. Próba szczelności pionów kanalizacyjnych

Badania szczelności pionów wykonać przed ich zakryciem. Szczelność pionów kanalizacji sanitarnej należy sprawdzić w czasie swobodnego przepływu przez nie wody.

Próbę szczelności należy przeprowadzać w oparciu o normę PN-81/B-10700.00 – „Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”.

7. Obmiar robót.

7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót.

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót.

7.2. Jednostki obmiarowe.

Jednostkami obmiarowymi są jednostki wskazane w przedmiarze robót.

8 . Odbiór robót .

Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności podano w ST00.

Wymagania przy odbiorze instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej określa norma PN-B-10700.00:1981 – „Instalacje  wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”.

Szczegółowe wytyczne dotyczące odbioru instalacji wodociągowych zawarte są w normie PN-B-10700.02:1981 – „Instalacje  wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze – Przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych”.

Szczegółowe wytyczne dotyczące odbioru instalacji kanalizacji sanitarnej zawarte są w normie PN-B-10700.01:1981 – „Instalacje  wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze – Instalacje kanalizacyjne”.

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na sprawdzeniu ułożenia przewodów instalacyjnych względem siebie w szachtach instalacyjnych, montażu armatury odcinającej w instalacji wodociągowej, sprawdzeniu montażu obejm/uchwytów montażowych, przeprowadzeniu próby szczelności instalacji wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej.

Wyniki prób szczelności powinny być ujęte w formie protokółu,  wpisane do dziennika budowy i podpisane przez kierownika budowy (wykonawcę), Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz przedstawiciela Zamawiającego.

8.2. Odbiór częściowy.

Odbiór częściowy przeprowadzić zgodnie z zapisami zawartymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

8.3. Odbiór końcowy.

Odbiór końcowy przeprowadzić zgodnie z zapisami zawartymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

Odbiór końcowy robót polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót i sprawdzeniu estetyki wykonania robót odtworzeniowych.

9 . Podstawa płatności.

9.1.Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności.

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 00.

9.2. Cena robót obejmuje:

- demontaż instalacji wodociągowych – piony wody zimnej i ciepłej,

- demontaż instalacji kanalizacyjnej – piony kanalizacyjne,

- montaż instalacji wodociągowej – piony wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji wraz z połączeniem instalacji nie podlegającej przebudowie,

- montaż instalacji przeciwpożarowej – montaż pionów hydrantowych  wraz z połączeniem instalacji nie podlegającej przebudowie,

- montaż pionów instalacji kanalizacji sanitarnej  wraz z połączeniem instalacji nie podlegającej przebudowie.

10. Przepisy związane.

- PN-80/C-89205 – „Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu)”

- PN-81/C-89203 – „Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu)”

- PN-85/M-75178/00 – „Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i      badania”

- PN-81/B-10700.00 – „Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne.     Wymagania i badania  przy odbiorze”

- PN-81/B-10700.01 – „Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne”

- PN-81/B-10700.02 – „Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych”

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r. w  sprawie aprobat kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów  budowlanych  (Dz. U. Nr 107 z 1998 r. poz. 679)

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych” – część II.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych – Zeszyt 7 COBRTI INSTAL

- Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych – Zeszyt 12 COBRTI INSTAL

- Rozporządzenie MI w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz.U. 2022 poz. 1225).

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

03.00.00 ROBOTY REMONTOWE I RENOWACYJNE

CPV 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

1. Wstęp.

1 1. Przedmiot ST .

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące realizacji robót remontowych i renowacyjnych związanych z odtworzeniem szachtów instalacyjnych  na terenie inwestycji wymienionej w ST 00.

1.2. Zakres stosowania ST.

Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1.

1.3.Zakres robót objętych ST.

W ramach prac przewiduje się wykonanie następujących robót:

- wykonanie stelażu z profili stalowych pod płyty G-K,

- montaż płyt gipsowo-kartonowych,

- wykonanie gładzi gipsowych w miejscu łączenia płyt GK ze ścianą,

- gruntowanie wykonanych elementów ścian,

- dwukrotne malowanie ścian farbami emulsyjnymi do powierzchni wewnętrznych,

- osadzenie drzwiczek rewizyjnych w zabudowanych elementach z płyt G-K,

- wykonanie okładzin z płytek glazurowanych, rozmiar płytek w dostosowaniu do istniejących okładzin ściennych.

1.4.Określenia podstawowe.

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST-00.Wymagania ogólne. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 00.

- roboty budowlane przy wykonywaniu okładzin z płyt GK – wszystkie prace budowlane związane z wykonywaniem okładzin z płyt GK zgodnie ze sztuką budowlaną,

- ściana – konstrukcja pionowa, zwykle ceglana lub betonowa, która ogranicza lub dzieli obiekty budowlane i przenosi obciążenia. W zakresie zamówienia jest odtworzenie powierzchni ściany z płyt G-K,

- szacht instalacyjny – wnęka lub obudowa z płyt gipsowo-kartonowych przy ścianie budynku, w której zamontowane są piony instalacyjne wodociągowe i kanalizacyjne,

- podłoże malarskie – surowa, zagruntowana lub wygładzona (np. szpachlówką) powierzchnia na której będzie wykonywana powłoka malarska,

- powłoka malarska – stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałożona i rozprowadzona na podłożu, decydująca o właściwościach użytkowych i estetycznych powierzchni,

- farba – płynna lub półpłynna zawiesina bądź mieszanina bardzo rozdrobnionych ciał stałych (np. pigmentu – barwnika i różnych wypełniaczy) w roztworze spoiwa.

2. Materiały

2.1 Płyty gipsowo-kartonowe

Płyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm

2.2 Profile stalowe zimnogięte

Do wykonania rusztów ścian, okładzin ścian powinny być stosowane kształtowniki zimnogięte z blachy stalowej, ocynkowanej gr. 0,6 mm wg PN-89/H-92125, gatunku St0S wg PN-88/H-84020 lub gatunku DX51D+Z wg PN-EN 10142+A1: 1997. Kształtowniki stalowe powinny być powierzchniowo zabezpieczone przed korozją powłoką cynkową (nanoszoną ogniowo) charakteryzującą się :

- grubością ≥7μm (100g/m2 lub ≥19 μm (275g/m2) badaną wg PN-EN ISO 2178: 1998 (badanie masy powłoki wg PN-EN 10142+A1: 1997),

- przyczepnością – brak złuszczeń wg PN-EN 10142+A1: 1997,

- wyglądem powierzchni – bez wad wg PN-EN 10142+A1: 1997.

Kształtowniki potrzebne do wykonania okładziny ściennej:

- kształtowniki profilowane U 55x075

- kształtowniki profilowane C 55x075

2.3 Akcesoria stalowe

Służą do łączenia kształtowników konstrukcji nośnej z podłożem i między sobą:

- łączniki wzdłużne,

- uchwyty bezpośrednie długie,

- uchwyty bezpośrednie krótkie,

- kołki rozporowe plastikowe, metalowe,

- kołki szybkiego montażu,

- kołki wstrzeliwane.

Wszystkie akcesoria powinny być wykonane ze stali ocynkowanej wg wymagań jak dla kształtowników stalowych.

2.4 Inne akcesoria

Stosowane do wykonania systemów suchej zabudowy:

- taśmy spoinowe: z włókna szklanego, samoprzylepna z włókna szklanego, perforowana papierowa – do wzmacniania spoin między płytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin narożnych i obwodowych,

- uszczelki obwodowe: polietylenowe grubości 3, 4 mm, filcowe 5 mm, z wełny mineralnej do 10 mm– do uszczelniania połączeń konstrukcji ze stropem i ścianami bocznymi

2.5  Klej gipsowy

Do mocowania płyt gipsowo-kartonowych stosuje się gotowe kleje gipsowe. Termin ważności i warunki stosowania określają instrukcje stosowania opracowane przez poszczególnych Producentów.

2.6 Wkręty

Do mocowania płyt gipsowo-kartonowych do kształtowników nośnych, łączenia kształtowników między sobą oraz mocowania profili w uchwytach powinny być stosowane:

- wkręty stalowe:

- Ø 3,5 mm x 25 mm,

- Ø 3,5 mm x 35 mm,

- Ø 3,5 mm x 45 mm,

- Ø 3,5 mm x 55 mm,

- Ø 4,2 mm x 70 mm,

- blachowkręty samowiercące:

- Ø 3,5 mm x 25 mm,

- Ø 3,5 mm x 35 mm,

- Ø 3,5 mm x 45 mm,

- Ø 3,9 mm x 11 mm,

- Ø 3,5 mm x 9,5 mm.

Wkręty powinny odpowiadać normie: PN-EN ISO 7050:1999

Wkręty samogwintujące z łbem stożkowym, z wgłębieniem krzyżowym, PN-EN ISO 3506-4:2004 (U) Własności mechaniczne części złącznych ze stali nierdzewnych, odpornych na korozję. Część 4: Wkręty samogwintujące zabezpieczone przed korozją

2.7 Masa szpachlowa - gips budowlany szpachlowy

Do wykonywania połączeń między płytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin narożnych i obwodowych powinny być stosowane gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do spoinowania. Do końcowego szpachlowania płyt powinna być stosowana masa szpachlowa przeznaczona do szpachlowania powierzchniowego. Warunki stosowania mas szpachlowych określają instrukcje Producentów dla poszczególnych wyrobów

2.8. Materiały do wykonywania powłok malarskich

Wykonawca dokona przeglądu powłok malarskich w pomieszczeniach, w których zlokalizowane są piony instalacyjne i wykona malowanie odtworzonych elementów ścian i obudów pionów w dostosowaniu do istniejących powłok malarskich i ich kolorystyki.

Do malowania powierzchni wewnątrz obiektów można stosować:

- farby dyspersyjne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81914:2002

- farby olejne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadające wymaganiom normy PN-C- 81901:2002

- emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81607:1998

Farby na spoiwach

- żywicznych rozpuszczalnikowych innych niż olejne i ftalowe,

- żywicznych rozpuszczalnych wodą,

- mineralnych bez lub z dodatkami w postaci ciekłej lub suchych mieszanek do zarobienia wodą,

- mineralno organicznych jedno lub kilka składnikowych do rozcieńczania woda, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych.

- lakiery wodorozcieńczalne odpowiadające wymaganiom normy PN-C- 81802:2002

- lakiery na spoiwach żywicznych rozpuszczalnikowych innych niż olejne i ftalowe, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych,

- środki gruntujące, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych.

Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami gwarancyjnymi i protokółami odbioru technicznego. Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi producenta.

2.9. Płytki ceramiczne

Płytki powinny odpowiadać następującym normom:

- PN-EN 176:1996 – Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej EM3%. Grupa B I.

- PN-EN 177:1997 – Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 3%

- PN-EN 178:1998 – Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 6%

- PN-EN 159:1996 – Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej E>10%. Grupa B III.

Rodzaj płytek, parametry techniczne, wymiary i  kolorystykę płytek należy dostosować do istniejących okładzin ściennych ceramicznych w poszczególnych pomieszczeniach.

2.10. Kleje i zaprawy do spoinowania

Kleje do mocowania płytek ceramicznych muszą spełniać wymagania PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych. Zaprawy do spoinowania muszą spełniać wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm.

2.11. Materiały pomocnicze

Materiały pomocnicze do wykonywania wykładzin i okładzin to: listwy dylatacyjne i wykończeniowe,  środki ochrony płytek i spoin,  środki do usuwania zanieczyszczeń,  środki do konserwacji wykładzin i okładzin. Wszystkie ww. materiały muszą mięć własności techniczne określone przez producenta lub odpowiednie aprobaty techniczne.

3. Sprzęt.

Ogóle wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00.00 Wymagania ogólne.

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.

3.1  Sprzęt do wykonywania obudów z pyt G-K

Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem: przycinarka do profili zimnogiętych, przycinarka do płyt G_K, przycinarka do płytek glazurowanych, drobny sprzęt typu wkrętarki, szpachelki, pędzle i wałki malarskie, drobny sprzęt pomocniczy.

3.2  Sprzęt do wykonywania powłok malarskich

Do wykonywania robót malarskich należy stosować:

- szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoża,

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- pędzle i wałki,

- mieszadła napędzane wiertarką elektryczną

- pojemniki do przygotowywania kompozycji składników farb,

- drabiny i rusztowania.

3.3  Sprzęt do wykonywania okładzin z płytek ceramicznych

Do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych należy stosować:

- szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża,

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- narzędzia lub urządzenia mechaniczne do ciecia płytek,

- szlifierki kątowe,

- piłę stołową elektryczną do cięcia płytek z możliwością cięcia pod kątem,

- pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokości ząbków 6-12 mm do rozprowadzania kompozycji klejących,

- łaty do sprawdzania równości powierzchni,

- poziomnice,

- mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarka elektryczna,

- pojemniki do przygotowania kompozycji klejących,

- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

- gąbki do mycia i czyszczenia,

- wkładki (krzyżyki) dystansowe.

4. Transport.

Transport materiałów odbywa się przy w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem mechanicznym zawilgoceniem i zniszczeniem, a określony w instrukcji Producenta i dostosowanej do polskich przepisów przewozowych. Rozładunek materiałów ręcznie lub mechanicznie: rozładunek płyt G-K powinien odbywać się w sposób zmechanizowany przy pomocy wózka widłowego.

Materiały do wykonania powłok malarskich powinny być transportowane w sposób zabezpieczający przed przemieszczaniem opakowań, zapobiegający uszkodzeniom opakowań oraz utratą  stateczności  w czasie transportu.

5. Kontrola jakości robót.

Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego, a w tym ich zgodność z ST i obowiązującymi przepisami.

5.1 Badania w czasie wykonywania robót z płyt G-K

Częstotliwość oraz zakres badań materiałów powinna być zgodna z normami. Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady kontroli powinien ustalić Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru. Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych na podstawie badań doraźnych. Badania w czasie wykonywania robót w szczególności powinny dotyczyć sprawdzenia materiałów:

- narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń),

- wymiary (zgodnie z tolerancją),

- wilgotność i nasiąkliwość płyt gipsowo-kartonowych,

- obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt,

- występowanie uszkodzeń powłoki cynkowej elementów stalowych.

Wyniki badań płyt gipsowo-kartonowych i innych materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

5.2 Badania w czasie wykonywania powłok malarskich

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badanie powierzchni tynków, gładzi, płyt gipsowo-kartonowych nie wcześniej niż po 7 dniach od daty ich ukończenia prawidłowości przygotowania podłoży

5.3 Badania w czasie wykonywania okładzin z płytek

Badania w czasie wykonywania okładzin z płytek ceramicznych powinny dotyczyć sprawdzenia technologii wykonywanych robót, rodzaju i grubości kompozycji klejącej oraz innych robót „zanikających”.

6. Wykonanie robót.

6.1 Wykonywanie zabudów z płyt G-K

Przed przystąpieniem do wykonywania systemów suchej zabudowy z płyt G-K powinny być zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy ścienne. Przed rozpoczęciem prac montażowych pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzu i odpadów. Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5oC pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0oC, a wilgotność względna powietrza mieści się w granicach 60-80%. Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone.

Ruszt metalowy pod okładziny gipsowo-kartonowe można wykonać na kilka sposobów:

- przy użyciu profili stosowanych do budowy ścian działowych, bez kontaktu z osłanianą ścianą,

- z użyciem ściennych profili „U” o szer. 75 mm, umocowanych do podłoża uchwytami ażurowymi.

Odległości pomiędzy listwami rusztu są uzależnione od grubości stosowanej na okładziny płyty. Dla płyt o gr. 12,5 mm przy zastosowanej konstrukcji szkieletowej wzmocnionej – 400mm . Płyty montuje się ustawiając je pionowo. U góry powinna być pozostawiona szczelina 5 mm dla zapewnienia kompensacji drgań i ugięć stropów. Szczelinę wypełnia się kitem elastycznym na etapie szpachlowania spoin.  Przy wysokości ściany większej od wysokości płyty sztukowanie płyty należy prowadzić naprzemiennie od góry i od dołu. Sztukówki nie powinny być krótsze niż 30 cm.

Szpachlowanie spoin Krawędzie płyt gipsowo-kartonowych wykonane są z fazowaniem umożliwiającym zbrojenie połączenia sąsiednich płyt. Zbrojenie wykonuje się taśmą papierową lub z włókna szklanego w trzech cyklach: wypełnienie spoin masą szpachlową i wciśnięcie taśmy zbrojącej. Po związaniu pierwszej warstwy nałożenie tej samej masy szpachlowej na szerszej powierzchni i na wyschniętą spoinę nałożenie masy szpachlowej nawierzchniowej, stanowiącej podkład pod farbę. Przy zbrojeniu taśmą samoprzylepną stosowane są dwa cykle tj. naklejenie taśmy i jednokrotne wypełnienie spoin masą szpachlową, a po jej wyschnięciu szpachlowanie masą nawierzchniową. Szpachlowanie przycinanych krawędzi płyt poprzedzone jest poszerzeniem spoiny za pomocą struga kątowego i analogicznie jak w przypadku zbrojenia spoin fabrycznych wykonanie zbrojenia i szpachlowania. Różnica polega na wykonaniu warstwy nawierzchniowej, którą wykonuje się na szerokości szpachlowanej spoiny.

6.2 Wykonywanie powłok malarskich

Do wykonania robót malarskich można przystąpić po całkowitym zakończeniu poprzedzających robót budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoży pod malowanie i kontroli materiałów. Podłoża pod powłoki powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100 Gdy podłoże jest bardzo wysuszone, przed malowaniem farbami emulsyjnymi, należy je lekko zwilżyć przy pomocy pędzla i po upływie ok. 30 min. przystąpić do malowania. Powierzchnia powinna być pozbawiona zanieczyszczeń (np. kurzu) i zagruntowana.

Roboty malarskie powinny być wykonywane (o ile producent farb nie określa inaczej) w temperaturze nie niższej niż +5 C (z zastrzeżeniem, aby w ciągu doby temperatura nie spadła poniżej 0 C) i nie wyższej niż +22 C. Zalecana temperatura dla malowania farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi +12 - +18 C. Roboty malarskie farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi można wykonywać w pomieszczeniach, w których zapewniona jest należyta wentylacja do czasu osuszenia wymalowanych powierzchni (przeciągi nie są wskazane). Farby emulsyjne należy przechowywać w temperaturze nie niższej niż +5 C

6.3 Wykonywanie okładzin ściennych z płytek ceramicznych

Podłoże pod wykonywanie okładziny z płytek ceramicznych powinno być oczyszczone z brudu i kurzu. Układanie płytek rozpoczyna się od najbardziej eksponowanego narożnika w pomieszczeniu lub od wyznaczonej linii. Kompozycje klejąca nakłada się na podłoże gładka krawędzią pacy a następnie „przeczesuje” się zębata krawędzią ustawiona pod katem około 50°. Kompozycja klejąca powinna być nałożona równomiernie i pokrywać cała powierzchnie podłoża. Wielkość zębów pacy zależy od wielkości płytek. Prawidłowo dobrane wielkość zębów i konsystencja kompozycji klejącej sprawiają, że kompozycja nie wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni płytki.  Powierzchnia z nałożoną warstwą kleju  powinna wynosić około 1 m2. Grubość warstwy  kleju zależy od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i wielkości płytek i wynosi średnio około 6-8 mm. Po nałożeniu  kleju układa się płytki od wyznaczonej linii lub wybranego narożnika.  Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe. Zaleca się następujące szerokości spoin przy płytkach o długości boku:

- do 100 mm – około 2 mm

- od 100 do 200 mm – około 3 mm

- od 200 do 600 mm – około 4 mm

- powyżej 600 mm – około 5-20 mm.

Do spoinowania płytek można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenia płytek. Dokładny czas powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć je woda mokrym pędzlem. Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugowa) po powierzchni wykładziny pacą gumową. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie miedzy płytkami ruchami prostopadle i ukośnie do krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera się z powierzchni płytek wilgotną gąbką. Świeżą zaprawę można dodatkowo wygładzić zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły kształt spoiny. Płaskie spoiny uzyskuje się poprzez przetarcie zaprawy paca z naklejona gładka gąbka. Jeżeli w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza należy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżanie ich wilgotną gąbką. Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni płytek.

7. Obmiar robót.

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostkami obmiaru są jednostki ujęte w przedmiarze robót.

8. Odbiór robót.

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót okładzinowych. Podłoże oczyścić z kurzu i luźnych resztek zaprawy lub beton

Sprawdzeniu podlega:

- rodzaj zastosowanych materiałów,

- przygotowanie podłoża,

- prawidłowość zamocowania płyt, ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach,

- wichrowatość powierzchni - powierzchnie suchych tynków powinny stanowić płaszczyzny pionowe, poziome lub o kącie nachylenia przewidzianym w normach. Kąty dwuścienne utworzone przez te płaszczyzny, powinny być kątami prostymi. Krawędzie przycięcia płaszczyzn powinny być prostoliniowe. Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi okładzin należy przeprowadzić za pomocą oględzin zewnętrznych oraz przykładania (w dwu prostopadłych kierunkach) łaty kontrolnej długości 2,0 m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią suchego tynku powinien być wykonany z dokładnością do 0,5 mm.

- sprawdzenie zgodności barwy powłoki z kolorystyką ścian pomieszczenia, w którym wykonywane są roboty,

- sprawdzenie odporności powłoki malarskiej  na wycieranie, zmywanie,

- sprawdzenie przyczepności farby do podłoża,

- sprawdzenie prostoliniowości spoin płytek ceramicznych za pomocą cienkiego drutu naciągniętego wzdłuż spoin na całej ich długości  i dokonanie pomiaru odchyleń z dokładnością do 1 mm,

- sprawdzenie związania płytek z podkładem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym młotkiem (lub innym podobnym narzędziem); charakterystyczny głuchy dźwięk jest dowodem nie związania płytek z podkładem,

- sprawdzenie szerokości spoin i ich wypełnienia za pomocą oględzin zewnętrznych

- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego odtwarzanych powierzchni.

9. Podstawa płatności.

9.1.Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności.

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 00.

9.2. Cena robót

Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [m2] obudowy z płyt g-k obejmuje:

- dostarczenie materiałów i sprzętu,

- wykonanie obudowy szachtu instalacyjnego  z płyt g-k,

- roboty malarskie,

- roboty związane z odtworzeniem płytek glazurowanych,

- roboty wykończeniowe i uporządkowanie pomieszczenia,

- przeprowadzenie wymaganych pomiarów.

10. Przepisy związane.

PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-79405 Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych.

PN-B-79405:1997 Płyty gipsowo-kartonowe

PN-B-79405:1997/Ap1:1999 Płyty gipsowo-kartonowe

PN-78/H-93461.26 Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte określonego przeznaczenia. Kształtowniki typu U na szkielety ścian działowych

PN-78/H-93461.27 Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte określonego przeznaczenia. Kształtowniki typu C na szkielety ścian działowych

PN-EN 10142:2003 Taśmy i blachy ze stali niskowęglowej ocynkowane ogniowo w sposób ciągły do obróbki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy

PN-EN 10142:2003 Taśmy i blachy ze stali niskowęglowej ocynkowane ogniowo w sposób ciągły do obróbki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy

PN-EN ISO 7050:1999 Wkręty samogwintujące z łbem stożkowym, z wgłębieniem krzyżowym

PN-91/M-82054.19 Śruby, wkręty i nakrętki. Statystyczna kontrola jakości

PN-EN ISO 3506-4:2004 (U) Własności mechaniczne części złącznych ze stali nierdzewnych, odpornych

PN-|B-32250 Woda do celów budowlanych.

PN-79/B/06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Informator-poradnik „Zastosowanie płyt gipsowo-kartonowych w budownictwie”, wydanie IV, Kraków 1996r.

Instrukcja montażu płyt gipsowo-kartonowych. Montaż systemów suchej zabudowy.

PN-69/B-10280 Roboty malarskie farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi

PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych

BN-79/6113-44 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania

BN-80/6117-02 Farby emulsyjne nawierzchniowe Polinit

BN-34/6117-05 Farby emulsyjne do wymalowań wewnętrznych

PN-ISO 13006:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie.

PN-EN 87:1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie.

PN-EN 159:1996 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiakliwosciwodnej E>10%. Grupa B III.

PN-EN 176:1996 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej E<3%. Grupa B I.

PN-EN 177:1997 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 3%10%. Grupa A III.

PN-EN ISO 10545-1:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru.

PN-EN ISO 10545-2:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie jakości powierzchni.

PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12002:2002 Kleje do płytek. Oznaczenie odkształcenia poprzecznego dla klejów cementowych i zapraw do spoinowania.

PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania płytek. Oznaczenie odporności chemicznej zapraw na bazie żywic reaktywnych.

PN-EN 12808-2:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 2: oznaczenie odporności na ścieranie.

PN-EN 12808-3:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 3: oznaczenie wytrzymałości na zginanie i ściskanie.

PN-EN 12808-4:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 4: oznaczenie skurczu.

PN-EN 12808-5:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 5: oznaczenie nasiąkliwości wodnej.

Instrukcja układania płytek ceramicznych, wydanie Atlas – 2001 rok

Układanie i spoinowanie płytek materiałami Ceresit, wydanie Ceresit – 1999 rok.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych-Wymagania ogólne (kod CPV 45000000-7), wydanie OWEOB 2003 rok.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom 1 cześć 4, wydanie Arkady – 1990 rok