## Pyt i odp.
Załącznik do OGŁOSZENIA NR 2
I.A.7 pytania do Zamawiającego 31_08_2021
Nr pytania | Numer/punkt/pozycja/dokument do którego odnosi się pytanie | Pytanie | Odpowiedź Zamawiającego | Zmiana SIWZ tak/nie | Opublikowano tak/nie | Wykonawca | Data wpływu
1 | PFU punkt 4.3 punkt 6.7.1 + Ekspertyza | Uprzejmie prosimy o potwierdzenie, że zakres prac koniecznych do wykonania związanych z przystosowaniem do przepisów p.poż. ( zgodnie z ekspertyzą) w zakresie zadania nr 1 dotyczy tylko pomieszczenia wydzielonej kotłowni olejowo-gazowej. | Zakres prac koniecznych do wykonania zwiazanych z przystosowaniem do przepisów ppoż. nie dotyczy tylko pomieszczenia wydzielonej kotłowni olejowo-gazowej. Przystosowanie do przepisów ppoż. dotyczy całego budynku kotłowni i maszynowni, łącznika pomiędzy budynkiem kotłowni a budynkiem administracyjno-socjalnym, fragmentu budynku administracyjno-socjalnego w części przylegającej do łącznika oraz w miejscu połączenia mostu nawęglania z budynkiem kotłowni (kurtyna zraszaczowa). W załączonych do PFU ekspertyzach technicznych stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego znajdują się wytyczne w zakresie wymagań ppoż. jakie powinny spełniać elementy budynków. Wykonawca na etapie przygotowywania oferty powinien zweryfikować stan istniejący w zakresie spełnienia wymagań ppoż. określonych w ekspertyzach a w przypadku braku ich spełnienia uwzględnić dostosowanie w zakresie planowanych nakładów prac. | nie | tak |  | 24.08.2021
2 | j.w. | Celem jednoznacznego wyjaśnienia zakresu prac budowalnych w wydzielonej kotłowni prosimy o podanie osi między którymi zlokalizowana jest kotlownia gazowo olejowa - podlegająca nowym wymogom ekpertyzy p.poż. | Kotłownia olejowo-gazowa zostanie zlokalizowana w istniejącym budynku kotłowni: na poziomie 0,0m pomiędzy osiami: B-C/0; B/0-1; A-B/1; A/1-3; A-C/3; C/0-3, natomiast na pozostałych poziomach w granicach osi: A-C/1; A/1-3; A-C/3; C/1-3. | nie | tak |  | 24.08.2021
3 | j.w. | Prosimy o wyjaśnienie i opisanie zakresu prac na poziomie 12,48 m w osiach B/0-1 | Wydzielenie części hali kotłowni z kotłami olejowo-gazowymi od części węglowej w osi B/0-1 na poziomie 12,48m nie jest w zakresie prac Wykonawcy. | nie | tak |  | 24.08.2021
4 | IDW punkt 16.12 | Z uwagi na okres wakacyjny i w związku z tym utrudniony kontakt z podwykonawcami i poddostawcami prosimy o przesunięcie terminu składania ofert 22.09.2021 r.Prosimy o zrozumienie i pozytywne ustosunkowanie się do naszej prośby | Termin składania ofert został przesunięty na dzień 30.09.2021 godzina 10:00 | tak | tak |  | 24.08.2021
5 | Projekt Techniczny (507-CB001-4.doc) str. 40 pkt. 1.6.2.b) Komin wraz z kanałami spalin z kotłów olejowo-gazowych PFU str. 28 pkt. 6.2. Instalacja odprowadzenia spalin z kotłów | Dzień dobry, na str. 40 Projektu Technicznego (507-CB0001-4.doc) widnieje zapis "Projektuje się kompletny system pomiarów emisji spalin dla kotłów olejowo-gazowych.". Sugeruje on zastosowanie systemu CEMS dla instalacji odprowadzenia spalin z kotłów, natomiast w dokumencie "II PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY" na str. 29 możemy odnaleźć zapis: "Dla projektowanego obiektu nie jest wymagany ciągły monitoring emisji zanieczyszczeń."Zapis w PFU jest jak najbardziej prawidłowy, gdyż nowy komin (emitor) będzie odprowadzał spalin z jednostek kotłowych o sumarycznej mocy poniżej 100MW.Natomiast zastosowanie ciągłego pomiaru emisji wygeneruje niepotrzebnie spore koszty.Prosimy o wyjaśnienie powyższych rozbieżności. | Dla komina kotłów olejowo-gazowych nie przewidujemy zabudowy systemu ciągłej emisji spalin. W związku z tym na kominie zabudowane zostaną tylko króćce pomiarowe (pomiar pyłu, przepływu i temperatury). | nie | tak |  | 25.08.2021
6 | PFU, Ekspertyza | Czy w Zakres Usług, Dostaw i Robót Wykonawcy w ramach przedmiotu zamówienia jest dostosowanie oświetlenia awaryjnego (ewakuacyjnego) w budynku kotłowni K-9,10,11,12 i maszynowni Z2 wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi zaznaczone na rysunkach nr 136/684/2020-02, 136/684/2020-03, 136/684/2020-04, 136/684/2020-05, 136/684/2020-06 z Załącznika nr1 „Ekspertyza techniczna stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego w zakresie innego spełnienia wymagań warunków technicznych dla projektowanych i istniejących obiektów znajdujących się na terenie zakładu Z-2 w Energetyce Cieszyńskiej Sp. z.o.o”? | Tak, jest w zakresie Wykonawcy z uwzględnieniem zapisu pkt. 6.2 ppkt. 2 zawartego w Ekspertyzie technicznej stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego w zakresie innego spełnienia wymagań warunków technicznych dla projektowanych i istniejących obiektów znajdujących się na terenie zakładu Z-2 w Energetyce Cieszyńskiej Sp. z o.o. (nr dokumentu 136/648/2020) | nie | tak |  | 26.08.2021
7 | PFU, Projekt techniczny | Czy Zamawiający potwierdza że, w Zakres Usług, Dostaw i Robót Wykonawcy w ramach przedmiotu zamówienia nie wchodzi oświetlenie awaryjne (ewakuacyjne) w budynku wielofunkcyjnym, administracyjno-socjalnym ? | Potwierdzamy, że oświetlenie awaryjne (ewakuacyjne) w budynku wielofunkcyjnym oraz administracyjno-socjalnym nie wchodzi w zakres prac Wykonawcy. | nie | tak |  | 26.08.2021
8 | PFU, Projekt techniczny | Czy w ramach przedmiotu zamówienia Zamawiający oczekuje wymiany oświetlenia podstawowego tylko w zakresie hali nowoprojektowanych kotłów gazowo-olejowych czy również w pozostałych pomieszczeniach kotłowni i maszynowni Z2 wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi? | Potwierdzamy konieczność wymiany oświetlenia podstawowego w hali nowoprojektowanych kotłów olejowo-gazowych oraz w jej sąsiedztwie zgodnie z rysunkami instalacji oświetlenia rys. 507-CB0048-2; 507-CB0049-2; 507-CB0050-2 Projektu Technicznego. | nie | tak |  | 26.08.2021
9 | PFU | Czy w zakresie Usług, Dostaw i Robót Wykonawcy jest przebudowa istniejącej tablicy synoptycznej w nastawni w celu wizualizacji projektowanych kotłów olejowo-gazowych? | Przebudowa istniejącej tablicy synoptycznej w nastawni nie stanowi zakresu Usług, Dostaw i Robót Wykonawcy. | nie | tak |  | 26.08.2021
10 | SWZ Część I - IDW pkt. 11.8.1 | W związku z postępowaniem numer EC.1.2021 wnosimy o następującą zmianę SIWZ w punkcie 11.8.1 dotyczącej zdolności zawodowej z „Wykonawca musi wykazać, że wykonał terminowo i należycie, w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, w formule „pod klucz” co najmniej jedno zamówienie polegające na budowie • kotłowni gazowej lub • kotłowni olejowej lub • kotłowni gazowo-olejowej, o mocy nie mniejszej niż 15 MWt.” na „Wykonawca musi wykazać, że wykonał terminowo i należycie, w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, w formule „pod klucz” co najmniej jedno zamówienie polegające na budowie lub modernizacji obiektu energetycznego zasilanego paliwem gazowym o łącznej mocy w paliwie nie mniejszej niż 15 MWt.” | Zamawiający nie przewiduje wprowadzenia zmian zapisów w warunkach ubiegania się o udzielenie zamówienia określonych w pkt. 11.8.1. IDW | nie | tak |  | 27.08.2021

## Arkusz2
IDW
Kontrakt
PFU
ROOŚ
TAK
NIE