BRANŻA ELEKTRYCZNA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

CZĘŚĆ OPISOWA							str. 3

CZĘŚĆ RYSUNKOWA							str. 7

- Rzut parteru

- Rzut dachu

- Schemat zasilania

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU  ELEKTRYCZNEGO

- Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji elektrycznej w projektowanym budynku szatni w m. Świdnica.

W opracowaniu zaprojektowano następujące instalacje elektryczne:

- wewnętrzne linie zasilające;

- instalacja oświetleniowa;

- rozdzielnice 0,4kV;

- instalacja gniazd wtykowych;

- instalacja odgromowa i wyrównawcza;;

Niniejsze opracowanie jest uzupełnieniem branżowym projektu architektoniczno – budowlanego budynku. Dokumentację należy rozpatrywać z pozostałymi elementami składającymi się na komplet opracowania.

- Podstawa opracowania.

Podstawę opracowania stanowią:

- zlecenie inwestora;

- projekt architektoniczno-budowlany;

- wytyczne inwestora;

- obowiązujące przepisy i normy

- Zasilanie.

Zasilanie budynku wykonać z istniejącego złącza kablowego. Do budynku ułożony jest kabel zasilający, wprowadzić go do projektowanej skrzynki wyłącznika głównego SWG.

W TE należy wykonać uziemienie przewodu PEN R<10Ω. W tym miejscu następuje rozdział przewodu PEN na dwa niezależne: ochronnego PE oraz neutralnego N. Całość wewnętrznych instalacji wykonać w systemie TN-S.

- Rozdzielnica 0,4kV.

Lokalizację tablicy przewiduje się w pomieszczeniu technicznym, zgodnie z rysunkami. Obudowa tablicy z tworzywa sztucznego, natynkowa, IP44 w II klasie izolacji. W tablicy zabudować wyłącznik główny, ochronniki przepięć, aparaty modułowe do zasilania poszczególnych odbiorów. Pozostawić zapas około 30% na rozbudowę instalacji.

Od tablicy wyprowadzić na zewnątrz przepust rurą min fi50 celem umożliwienia wyprowadzenia kabli do zasilania oświetlenia i urządzeń w terenie.

Wszystkie tablice i instalacje wykonać w układzie TN-S.

- Wewnętrzne instalacje elektryczne.

W całym projektowanym budynku wykonać instalację elektryczną wg niniejszego opracowania i obowiązujących przepisów i norm. Stosować przewody miedziane.

Zastosować oddzielne obwody dla odbiorników oświetleniowych, 1-fazowych 230V i 3-fazowych 230/400V. W łazienkach i innych pomieszczeniach wilgotnych należy stosować osprzęt hermetyczny o współczynniku minimalnym IP44. Instalację prowadzić podtynkowo, w przestrzeni pomiędzy warstwami ścian. Dopuszcza się prowadzenie natynkowo w rurkach ochronnych – po uzgodnieniu z Inwestorem.

Przejścia przez przegrody oddzielenia pożarowego i ściany, zabezpieczyć i uszczelnić materiałami ognioodpornymi w klasie nie gorszej niż dana strefa/ściana.

  - Instalacja oświetleniowa.

Instalację oświetleniową wykonać przewodem o przekroju 3x1,5mm2.

W zaznaczonych miejscach zabudować oprawy LED zgodnie z legendą na rysunkach. Oprawy mocować do sufitu, zgodnie z wytycznymi producenta. Do dokładnej lokalizacji opraw uwzględnić układ sufitu oraz ewentualne kolizje z urządzeniami wentylacyjnymi. Podstawowym kryterium rozmieszczenia opraw jest zapewnienie równomiernego oświetlenia powierzchni pomieszczenia oraz spełnienie norm oświetleniowych i środowiska pracy.

Wentylatory załączane razem z oświetleniem z opóźnionym czasem wyłączenia.

Oświetlenie zewnętrzne ogólne, załączane automatycznie za pomocą zegara astronomicznego.

  - Instalacja oświetleniowa – awaryjna.

Projektuje się oprawy oświetlenia awaryjnego LED, wyposażone w moduł awaryjny na 1 godzinę, świecące w czasie awarii oświetlenia podstawowego. Wszystkie oprawy oświetlenia awaryjnego powinny posiadać świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej, wydane przez CNBOP.

Mocowanie opraw natynkowo. Na zewnątrz w pobliżu wyjścia z budynku zabudować oprawę awaryjną przystosowaną do pracy przy niskich temperaturach.

Instalacja oświetlenia ewakuacyjnego zapewnia natężenie na ciągach ewakuacyjnych >1,0lx, na powierzchniach strefy otwartej >0,5lx oraz przy hydrantach, gaśnicach >5,0lx z czasem załączenia <2sek.

  - Instalacja gniazd wtykowych.

Instalację należy wykonać przewodem typu 3x2,5mm2.

Do zabezpieczeń obwodów stosować wyłączniki instalacyjne nadprądowe i różnicowoprądowe. W pomieszczeniach wilgotnych stosować gniazda hermetyczne IP44.

Gniazda mocować nad właściwą posadzką na wysokości około 30cm, w pomieszczeniach sanitariatów i technicznych na wysokości około 140cm. W zależności od rozmieszczenia urządzeń i mebli w pomieszczeniach dokonać zmiany lokalizacji gniazd.

  - Grzejniki elektryczne

Do zasilania grzejników zastosować gniazdo 230V IP44. Miejsce montażu gniazda zgodnie z wytycznymi DTR wybranego modelu grzejnika. Zasilanie przewodem typu 3x2,5mm2.

  - Urządzenia sanitarne

Poszczególne urządzenia zasilić osobnymi obwodami stosując zabezpieczenia różnicowoprądowe oraz nadprądowe

W miejscu zabudowy urządzeń doprowadzić przewód z zapasem około 3m lub zabudować gniazdo elektryczne – zgodnie z zaleceniem producenta. Do zabezpieczeń obwodów stosować wyłączniki instalacyjne nadprądowe i różnicowoprądowe. Dokładna lokalizacja urządzeń zgodnie z projektem technologii i/lub poszczególnymi projektami branżowymi. Przekrój przewodów zasilających urządzenia należy odpowiednio skorygować dobierając go do mocy konkretnego urządzenia.

Sterowanie urządzeniami zgodnie z technologią i/lub branżą sanitarną. Wentylatory w sanitariatach załączane razem z oświetleniem z czasowym opóźnieniem wyłączenia.

  - Pozostałe urządzenia.

Należy przewidzieć zasilanie urządzeń, elementów systemu branży sanitarnej, które nie zostały ujęte w niniejszym opracowaniu. Konsultować wymagania po otrzymaniu ostatecznych wytycznych co do typu, ilości i rodzaju urządzeń, wybranych i zaakceptowanych przez Inwestora.

Pozostałe niewymienione urządzenia zasilić osobnymi obwodami z tablic elektrycznych wypustami kablowymi lub za pomocą gniazd wtykowych. Wypusty pozostawić z zapasem kabla około 3m.

Oprzewodowanie i podłączenie poszczególnych urządzeń wykonać zgodnie z DTR producenta. Usytuowanie zgodnie z opracowaniem dokumentacji branżowych lub po konsultacji z inwestorem. Dostawa wszystkich elementów automatyki, sterowników dla urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych wraz z ustawieniem, regulacją i uruchomieniem oraz kabli łączących sterowniki z urządzeniami w gestii wykonawcy instalacji.

- Instalacja uziemiania.

Przy TE wyprowadzić bednarkę FeZn 30x4  - zabudowa głównej GSW.

W miejscach planowanych złącz kontrolnych instalacji odgromowej, wyprowadzić  bednarkę pomiedziowaną FeCu 30x4 lub stosować ochronę z rur termokurczliwych o długości minimum 20cm, układane po 10 cm w betonie i 10cm w gruncie – celem zapobiegania korozji i utlenianiu się metalu.

Połączenia wykonywać jako spawane, długość każdego spawu musi wynosić, co najmniej 120mm, miejsca spawu zabezpieczyć przed korozją. Dopuszcza się wykonanie łączenia przez przykręcenie za pomocą uniwersalnych złącz, po uzgodnieniu z inwestorem.

Należy uzgodnić i dopilnować, aby połączenie zostały wykonane zgodnie z Polską Normą. Prace przy elementach konstrukcyjnych prowadzić w uzgodnieniu z wykonawcą konstrukcji budynku.

Wartość uziemienia R<10Ω. Do uziomu podłączyć przewody PEN, Główne Szyny Wyrównawcze oraz inne uziomy

- Instalacja odgromowa.

Zwody poziome wykonać drutem stalowym ocynkowanym Ø8mm mocowanych na wspornikach klejonych co 1,0m. Obok elementów wystających ponad dach wykonać zwody pionowe.

Połączenia zwodów poziomych z innymi elementami konstrukcji budynku należy wykonywać po uzgodnieniu i we współpracy z wykonawcami.

Dla przewodów odprowadzających użyć drut stalowy ocynkowanym Ø8mm. Łączenia wykonać przez przyspawanie lub przykręcenie zwodu poziomego, do bednarki; długość każdego spawu musi wynosić, co najmniej 120 mm.

Przewody odprowadzające połączyć z uziomem otokowym wykonanym bednarką ocynkowaną FeZn 30x4mm. Wszystkie połączenia wykonać jako spawane, miejsca spawu zabezpieczyć przed korozją.

Łączenia ze złączami kontrolno-pomiarowymi wykonać w puszkach elewacyjnych (lub doziemnych). Rezystancja uziemienia nie może przekraczać wartości 10Ω. Do uziomu podłączyć przewody PEN, Główne Szyny Wyrównawcze oraz inne uziomy

- Ochrona przeciwporażeniowa.

Ochrona przed dotykiem bezpośrednim stanowi izolacja robocza przewodów oraz osłony zewnętrzne urządzeń i rozdzielnic.

Ochrona przed dotykiem pośrednim dla projektowanej instalacji zastosowano samoczynne wyłączenie zasilania.

Jako uzupełnienie ochrony przed dotykiem pośrednim zastosowano wyłączniki różnicowoprądowe.

W przewodzie PE nie należy stosować żadnych wyłączników ani zabezpieczeń, a jego montaż, połączenia wykonywać szczególnie staranie i dokładnie. Przewodu ochronnego PE i neutralnego N  od punktu rozgałęzienia nie wolno ze sobą łączyć.

W pobliżu tablicy zabudować główną szynę wyrównawczą. Wszystkie części przewodzące urządzeń muszą być połączone z szyną wyrównawczą. Wszystkie elementy metalowe, instalacji i konstrukcji budynku (rury instalacji gazowej, wodnej i kanalizacyjnej, uzbrojenie budynku, uziom) mogące znaleźć się pod napięciem połączyć z szyną wyrównawczą stosując główne i lokalne połączenia wyrównawcze. Szynę wyrównawczą oraz przewód ochronny PE należy uziemić R<10Ω.

- Ochrona przeciwprzepięciowa.

Dla ochrony przed przepięciami należy zainstalować w rozdzielniach ograniczniki przepięć realizujące ochronę stopnia I + II

Wszystkie elementy metalowe wyposarzenia, instalacji i konstrukcji budynku mogące znaleźć się pod napięciem należy połączyć z szyną wyrównawczą PE stosując główne i lokalne połączenia wyrównawcze.

- Ochrona przeciwpożarowa.

W celu zapewnienia właściwej ochrony przeciwpożarowej w zakresie niniejszego projektu instalacji elektrycznej, zastosowano właściwy dobór przewodów pod względem obciążenia znamionowego. Przewody o izolacji na napięcie znamionowe 750V, kable na 1000V. Kable i przewody w instalacjach ochrony pożarowej o podwyższonej odporności ogniowej.

Przejścia przewodów, kabli i koryt pomiędzy strefami i ścianami pożarowymi należy uszczelnić materiałami ognioodpornymi w klasie nie gorszej od danej strefy/ściany.

W SWG zabudować wyłącznik główny przeciw pożarowy z przeszkleniem na wysokości wyłącznika.

- Uwagi końcowe.

Całość prac wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, w oparciu o albumy przyjętych aparatów elektrycznych i niniejszą dokumentacją, a także innymi projektami składającymi się na kompletne opracowania prac związanych z projektowanym budynkiem.

W przypadku pojawienia się wątpliwości interpretacyjnych, lub rozbieżności w zaproponowanych rozwiązaniach technicznych, należy porozumieć się z autorem opracowania, dla jednoznacznego ustalenia sposobu rozwiązania technicznego.

Ponad to, elementy nieuwzględnione, lub niedostatecznie opisane w projekcie, bezwzględnie skonsultować z inwestorem. Do realizacji zadania inwestycyjnego stosować wyłącznie materiały posiadające aprobaty techniczne lub certyfikaty wyrobów budowlanych na znak bezpieczeństwa.

Dopuszcza się wykonanie elementów zamiennych, w stosunku do dokumentacji, o nie gorszych parametrach, po uzgodnieniu z zamawiającym.

Całość prac wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, w oparciu o albumy przyjętych aparatów elektrycznych i niniejszą dokumentacją. Wszystkie prace budowalne należy wykonywać pod nadzorem osoby uprawnionej.

Po wykonaniu prac instalacyjnych należy sporządzić dokumentację powykonawczą.

Po zakończeniu prac montażowych, przed załączeniem urządzeń do ruchu, należy wykonać niezbędne próby i pomiary pozwalające na stwierdzenie gotowości urządzeń instalacji do eksploatacji.

Po podaniu napięcia należy dokonać pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej.