Kraków, dnia 18.07.2022r.

ZZP-271-31-27/22

PYTANIA I ODPOWIEDZI IV

Dotyczy: zamówienia w trybie podstawowym art. 275 ust. 1 ustawy - nr ZP-27/22

Szpital Kliniczny im. dr. J. Babińskiego SPZOZ w Krakowie uprzejmie informuje, że w dniu 12.07.2022r. wpłynęło do Zamawiającego pytanie do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych w trybie zamówienia podstawowego:

Pytanie nr 1

ETAP I - Przedmiar robót - Branża sanitarna wskazuje na wykonanie robót związanych  z demontażem i montażem nowej instalacji wod-kan oraz armatury i przyborów sanitarnych. Brak w udostępnionej dokumentacji technicznej projektu związanego z tym zakresem. Mając na uwadze rozliczenie ryczałtowe, proszę o udostępnienie projektów branży sanitarnej dotyczącej instalacji WOD-KAN w celu umożliwienia Oferentom przeanalizowania i sprawdzenia zakresu robót względem przedmiaru. W innym przypadku proszę o potwierdzenie, ze prace te należy wykonać zgodnie z

przedmiarem, a ewentualne braki i różnice ilościowe będą rozliczone kosztorysem powykonawczym na etapie realizacji inwestycji.

Odpowiedź:

Prace należy wycenić i wykonać zgodnie z załączonym przedmiarem.

Pytanie nr 2

ETAP I - Rysunek nr IS-01 – RZUT PARTERU - INSTALACJA HYDRANTOWA wskazuje, że w pom. 0.02c należy wykonać system klimatyzacji (tj. agregat zewnętrzny i wewnętrzny, ruraż, instalacje kan. skroplin). Brak w przedmiarach pozycji związanych z tym zakresem. Proszę więc o uzupełnienie przedmiarów o brakujące pozycje i ilości wraz z podaniem parametrów rurażu i instalacji kan. skroplin (tj. materiał wykonania i średnice rur). W innym przypadku proszę o potwierdzenie, że system klimatyzacji nie wchodzi w zakres zamówienia.

Odpowiedź:

Dodano pozycję 2.5.1.  Wykonanie kompletnej instalacji klimatyzacji wraz z dostawą i montażem urządzeń, rurarzu, oraz instalacji skroplin. Wykonanie regulacji, prób, sprawdzenie uruchomienia, szkolenie z obsługi.

Pytanie nr 3

ETAP I – Brak w udostępnionej dokumentacji rysunku schematu ideowego tablicy TP20 (ujętej w przedmiarze robót poz. 170). Proszę o udostępnienie rysunku w celu umożliwienia Oferentom dokonania wyceny lub o potwierdzenie, że dostawa i montaż tablicy nastąpi w II Etapie prac i usunięcie pozycji 170.

Odpowiedź:

Usunięto pozycję 170.

Pytanie nr 4

ETAP I – Branża elektryczna. Projekt wskazuje na wykonanie doposażenia wyłącznika głównego WG zg. ze schematem ideowym zasilania. Brak w przedmiarach pozycji związanych z tą czynnością. Proszę więc o uzupełnienie przedmiaru o brakujące pozycje.

Odpowiedź:

Dodano pozycję 171a Doposażenie WG zgodnie z dokumentacją projektową

Pytanie nr 5

ETAP I – Branża elektryczna. Brak w przedmiarach pozycji związanych z montażem opraw oświetleniowych oznaczonych symbolami O1 znajdujących się na rysunkach E01 w ilości 24 szt. Proszę o uzupełnienie przedmiaru o brakujące pozycje i ilości.

Odpowiedź:

Dodano pozycję 192a P.a. Oprawy oświetleniowe montowane w kanale O1

Pytanie nr 6

ETAP I – Branża elektryczna. Proszę o potwierdzenie, że w pozycji przedmiarowej nr 199 należy oprócz instalacji CCTV i KD wycenić również instalacje WIDEOFONOWĄ. Brak instalacji WIDEOFONOWEJ w przedmiarach.

Odpowiedź:

W pozycji 199 należy również wycenić instalację Wideofonową

Pytanie nr 7

ETAP I – Branża elektryczna. Przedmiar w pozycji 195 wskazuje na wykonanie instalacji rejestracji czasu pracy. Brak w udostępnionej dokumentacji projektowej schematów oraz opisu do wymaganej instalacji. Proszę o uzupełnienie dokumentacji wraz z podaniem minimalnych parametrów urządzeń w celu umożliwienia Oferentom dokonania wyceny instalacji rejestracji czasu pracy. W innym przypadku proszę o usunięcie pozycji z przedmiaru.

Odpowiedź:

Z uwagi na konieczność zachowania kompatybilności systemu z istniejącą w obiektach Szpitala technologią przyjmuje się zastosowanie urządzeń firmy Generix.

Dla potrzeb budynku przyjmuje się instalację rejestracji czasu pracy bazującą na kartach zbliżeniowych. Przyjęty system powinien zapewniać sieciową (poprzez LAN) pracę urządzeń (zarządzanie, konfiguracja i rejestracja zdarzeń). W przyjętym systemie czytniki zbliżeniowe pełnią funkcję umożliwiającą rejestrację czasu pracy pracowników, jak również możliwość otwarcia drzwi w systemie dostępu. W tego typie systemie rejestracji czasu pracy przybycie lub wyjście z pracy rejestruje się zbliżając kartę do czoła czytnika o odpowiednim trybie na odległość min. 10 cm. Czytnik potwierdzi odczyt karty głośnym sygnałem akustycznym i zapaleniem się zielonej lampki.

System rejestracji czasu pracy składa się z kontrolera i podłączonych do niego odpowiednio czterech czytników kart identyfikacyjnych (wejście i wyjście). Kontroler komunikuje się z programem rejestracji czasu pracy za pośrednictwem sieci komputerowej. Czytniki kart podłączone są do kontrolera dedykowaną skrętką komputerową UTP kat. 5e (1 skrętka na parę czytników) Długość kabla łączącego czytniki z kontrolerem nie powinna przekraczać 50 mb skrętki. System powinien posiadać dedykowane oprogramowanie firmowe. Administrowanie systemem jest możliwe z dowolnego miejsca pod warunkiem dostępu do Internetu oraz posiadania komputera z oprogramowaniem z uprawnieniami administratora.

Urządzenia zasilane są z zasilacza 12V/3A/7Ah DC z funkcją podtrzymania pracy przy zaniku napięcia w sieci 230V AC. Zasilacz należy zamontować koło kontrolera RFID. Wszystkie elementy blokujące zasilane są z kontrolera napięciem 12V/DC. Przyjmuje się nadtynkowy sposób montażu urządzeń. Podłączenia przewodów do poszczególnych urządzeń należy wykonać zgodnie z DTR producenta. Przewody układać we wspólnym korytku dla teletechniki. Podejścia do czytników wykonać w rurach PCV p/t o średnicy 28 mm. Czytnik przeznaczony jest do montażu na tynku na wysokości 1,40 – 1,60 m nad poziomem podłogi.

Specyfikacja Kontrolera RFID

· Obsługuje max. 2 przejścia jedno lub dwustronnie,

· Możliwość podpięcia do 4 zewnętrznych głowic RFID,

· Komunikacja z głowicami w standardzie WIEGAND (26 i 44),

· Obsługa skanerów kodów kreskowych (RS232)

· Posiada pamięć ponad 33.000 zdarzeń,

· Obsługuje dowolną ilość kart RCP,

· Obsługuje 1.100 kart KD,

· Obsługuje moduł VIDEOREJESTRACJI z kamerami IP,

· Komunikacja za pomocą TCP/IP,

· Wbudowane przekaźniki NO/NC – 12V/1A (Kontrola Dostępu),

· Kontrola niedomknięcia drzwi (sygnalizacja dźwiękowa w głowicach),

· Zdalna administracja czytnikiem z poziomu programu.

Specyfikacja czytnika zbliżeniowego Unique 125kHz

· Komunikacja z kontrolerami w formacie WIEGAND26 i WIEGAND44,

· Dedykowana systemom kontroli dostępu dwustronnej (po obu stronach drzwi),

· Maksymalna odległość od kontrolerów ok. 50m,

· Posiada wbudowany sygnalizator piezoelektryczny,

· Przystosowana do pracy w warunkach zewnętrznych,

· Odczyt kart w standardzie UNIQUE,

· Zasięg odczytu kart max. 10cm,

· Zasilanie 12V/0.3A.

Pytanie nr 8

ETAP I - Przedmiar – poz. 193. Proszę o zmianę ilości przedmiarowych w podanej pozycji z 56 na 69 szt., zg. z rysunkiem E.02.

Odpowiedź:

Zmieniono ilość opraw z 56 szt. na 69 szt.

Pytanie nr 9

ETAP III - Przedmiar robót - Branża sanitarna wskazuje na wykonanie robót związanych z demontażem i montażem nowej instalacji wod-kan oraz armatury i przyborów sanitarnych. Brak w udostępnionej dokumentacji technicznej projektu związanego z tym zakresem. Mając na uwadze rozliczenie ryczałtowe, proszę o udostępnienie projektów branży sanitarnej dotyczącej instalacji WOD-KAN w celu umożliwienia Oferentom przeanalizowania i sprawdzenia zakresu robót względem

przedmiaru. W innym przypadku proszę o potwierdzenie, ze prace te należy wykonać zgodnie z przedmiarem, a ewentualne braki i różnice ilościowe będą rozliczne kosztorysem powykonawczym na etapie realizacji inwestycji.

Odpowiedź:

Prace należy wycenić i wykonać zgodnie z załączonym przedmiarem.

Pytanie nr 10

ETAP III - Przedmiar – poz. 3.1.5. – pozycja zerowa. Brak w pozycji ilości przedmiarowej. Proszę o poprawę i uzupełnienie przedmiaru lub o usuniecie pozycji z przedmiaru.

Odpowiedź:

Uzupełniono opis w poz. 3.1.5.  oraz uzupełniono ilość

Pytanie nr 11

ETAP III - Przedmiar – poz. 3.3.4. Opis pozycji wskazuję na montaż oprawy

oświetleniowej D1. Nakłady materiałów w danej pozycji nie odpowiadają jej opisowi

wskazując na oprawę A1. Proszę o wyrażenie zgody na zmianę nazwy materiału w

danej pozycji na D1 zg. z opisem

Odpowiedź:

W pozycji 3.3.4 należy wycenić oprawę D1

Pytanie nr 12

ETAP III - Przedmiar – poz. 3.1.1. Opis pozycji wskazuję na montaż tablicy rozdzielczej TP11. Nakłady materiałów w danej pozycji nie odpowiadają jej opisowi wskazując na tablicę rozdzielczą TP. Proszę o wyrażenie zgody na zmianę nazwy materiału w danej pozycji na TP11 zg. z opisem.

Odpowiedź:

W pozycji 3.1.1 należy wycenić TP11

Pytanie nr 13

ETAP III - Przedmiar – poz. 3.1.2. Opis pozycji wskazuję na montaż tablicy rozdzielczej TP21. Nakłady materiałów w danej pozycji nie odpowiadają jej opisowi wskazując na tablicę rozdzielczą TP10. Proszę o wyrażenie zgody na zmianę nazwy materiału w danej pozycji na TP21 zg. z opisem.

Odpowiedź:

W pozycji 3.1.2 należy wycenić TP21

Pytanie nr 14

ETAP III - Przedmiar – poz. 3.3.2. Proszę o zmianę ilości przedmiarowych w podanej pozycji z 22 na 26 szt., zg. z rysunkiem E.02

Odpowiedź:

W pozycji 3.3.2 zmieniono ilość opraw oświetleniowych na 26 szt.

Pytanie nr 15

ETAP III - Przedmiar – poz. 3.3.5. Proszę o zmianę ilości przedmiarowych w podanej pozycji z 5 na 7 szt., zg. z rysunkiem E.02.

Odpowiedź:

W pozycji 3.3.5 zmieniono ilość opraw oświetleniowych na 7 szt.

Pytanie nr 16

ETAP III – Przedmiar poz. 3.8.1. Proszę o potwierdzenie, że w podanej pozycji przedmiarowej należy wycenić instalację CCTV i instalację WIDEOFONOWĄ, zgodnie z projektem, a nie jak wskazuje opis pozycji instalację KD.

Odpowiedź:

W pozycji 3.8.1 należy również wycenić instalację Wideofonową.

Pytanie nr 17

ETAP III – Przedmiar branża elektryczna – brak w przedmiarze pozycji związanych z dostawą i montażem korytek kablowych projektowanych zgodnie z rysunkiem E.01. Proszę o uzupełnienie przedmiarów o brakujące pozycje i ilości przedmiarowe związane z wykonanie korytek kablowych.

Odpowiedź:

Dodano pozycję 3.1.1a Konstrukcje wsporcze przykręcane, masa do 1·kg, 1 mocowanie

oraz 3.1.1b.  Montaż korytek.

Powyższe zmiany stanowią integralną część SWZ, w związku z tym należy uwzględnić je przy sporządzaniu oferty, pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Podstawa prawna: art. 284 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Michał Tochowicz

…………………………..

(w imieniu Zamawiającego)