# SKF Polska S. A.					Poznań, 2024-01-23

ul. Nieszawska 15

61-022 Poznań

Wymagania techniczne

dla wykonania projektu termomodernizacji hali B-39 / B-39B

- Cel zadania:

Celem zadania jest zmniejszenie zapotrzebowania i zużycia energii cieplnej hali B-39 wraz z przylegającą częścią magazynową B-39B

- Przedmiot zadania:

  - Wykonanie projektu termomodernizacji ścian zewnętrznych hali B-39 oraz B-39B wraz z zamurowaniem części okien i wymianą pozostałych na energooszczędne. Docieplenie ścian polegać ma na dołożeniu warstwy wełny mineralnej o grubości 18 cm, zgodnie z rekomendacją załączonego Audytu Energetycznego pkt. 7.2.1 str. 20-24 oraz wymianie stolarki okiennej w obszarach produkcyjnych na nową o współczynniku przenikania 0,9 W/(m2*K) – str. 26.

UWAGA: w związku z wymaganiami ubezpieczyciela Grupy SKF nie jest możliwe stosowanie styropianu jako izolacji termicznej ścian.

  - Okna w części produkcyjnej oraz magazynowej należy pozostawić wyłącznie w ilości wymaganej przepisami. Pozostałe należy zamurować.

  - Kolorystyka tynku: tynk biały z niebieskim cokołem, zgodnie z wykonaną elewacją sąsiednich budynków.

  - Projekt termomodernizacji musi przedstawiać również część wizualną obrazującą halę produkcyjną po wykonaniu zadania.

- Dane techniczne

Hala znajduje  się na terenie fabryki SKF Polska w Poznaniu przy ul. Nieszawskiej 15.

Budynek B-39 zlokalizowany jest w centralnej części fabryki.

Budynek  wolnostojący, wybudowany w latach 1975 – 1976r na rzucie prostokąta, o jednolitym poziomie dachu, poziom terenu wokół budynku jest różny. Konstrukcja obiektu stalowa, obudowę stanowią okna oraz płyty warstwowe PW8 mocowane do szkieletu stalowego składającego się z słupków wiatrowych, rozstawionych co 6 m oraz poziomych rygli usytułowanych w rozstawie nie większym niż 3 m. Do poziomu parapetów podokiennych wykonano podmurówke z bloczków gazobetonowych na zaprawie cementowo-wapiennej osadzonych na podwalinie prefabrykowanej  , dach świetlikowy pilasty z odprowadzeniem wody wewnętrznym z pól 36 x 12 m.

Dach z blach fałdowych, ocieplenie płytami styropianowymi  , pokrycie papa termozgrzewalna .

Hala, podzielona jest dylatacją w osiach 6 i 7 oraz 12 i 13.

Hala  ma cztery nawy jednokondygnacyjne na całej długości w osiach A - E i nawę dwukondygnacyjną biegnące wzdłuż hali w osiach E - F.

Budynek jest cały czas użytkowany dla celów produkcyjnych.

Do budynku B-39 przylega część magazynowa B-39B konstrukcji stalowej na siatce słupów 12x24 m. Wysokość od spodu wiązarów wynosi 9 m. Wiązary i płatwie zastosowano typowe kratowe. Wymiary hali w rzucie 24x73 m. Dach z blach fałdowych, ocieplenie płytami styropianowymi  , pokrycie papa termozgrzewalna. Obudowa podobnie jak w części niższej z płyt z blach fałdowych z rdzeniem grub.8,0 cm, okien oraz podmurówki.

  - Zestawienie powierzchni:

Pow. zabudowy B-39 : 18 720 m2

Pow. użytkowa B-39 : 15 428 m2

Kubatura B-39: 146 750 m3

Pow. zabudowy B-39B : 1 450 m2

Pow. użytkowa B-39B : 1 450 m2

Kubatura B-39B : 7 250 m3

- Zapraszamy na wizję lokalną. Udostępnimy w miarę możliwości projekty architektoniczno-budowlane  znajdujące się w archiwum zakładowym. W razie pytań proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy:

tel. 661 611 888

email: pawel.bialy@kbpoznan.pl

- Terminy:

  - Wizja lokalna, zapoznanie się z istniejącą dokumentacją – 10.02.2024

  - Złożenie ofert – 26.02.2024

  - Wykonanie projektu – 31.03.2024

- Załączniki:

  - Audyt energetyczny budynku

Paweł Biały