- Szp-241/FZ-062/ 874 /2024					         	            Wrocław, dnia 20.12.2024 r.

- INFORMACJA NR 4 DLA WYKONAWCÓW

- Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73a zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024r. poz. 1320 t.j) jako kierownik Zamawiającego przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia do postępowania pn: ,, PRZEBUDOWA W RAMACH ADAPTACJI, CZĘŚCI POMIESZCZEŃ NA POTRZEBY SALI NADZORU POZNIECZULENIOWEGO WRAZ Z NIEZBĘDNYM ZAPLECZEM W WOJEWÓDZKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM”.

- Pytanie nr 1 – dotyczy SWZ

- Prosimy o udostępnienie pozwolenia na budowę dla przedmiotowej przebudowy.

- Odpowiedź: Zamawiający do niniejszej informacji załącza pozwolenie na budowę.

- Pytanie nr 2 – dotyczy SWZ

- Czy Projekt budowlany podlegał uzgodnieniu przez rzeczoznawcę do spraw higienicznych i

- rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych ?

- Odpowiedź: Zamawiający informuje, że projekt budowlany został uzgodniony przez rzeczoznawcę do spraw higienicznych i rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.

- Pytanie nr 3 – dotyczy SWZ

- Czy w ramach obowiązków wykonawcy leży uzyskanie pozwolenia na użytkowanie lub zgłoszenie

- zakończenia budowy do właściwych organów ? Jeżeli tak to prosimy o potwierdzenie, że niniejsze

- czynności nie są objęte wskazanym we wzorze umowy 5 miesięcznym terminem realizacji.

- Odpowiedź: Zamawiający udzieli pełnomocnictw Wykonawcy w celu uzyskania w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie.

- Pytanie nr 4 – dotyczy SWZ

- Prosimy o informacje czy żwir przeznaczony do usunięcia z dachu na czas prowadzenia prac dekarskich

- ma zostać ponownie wbudowany na nowe pokrycie.

- Odpowiedź: Zgodnie z ekspertyzą.

- Pytanie nr 5 – dotyczy SWZ

- Prosimy o wskazanie sposobu w jaki wykonawca powinien usuwać z budynku gruz powstały podczas

- prac rozbiórkowych. Czy Zamawiający wyznaczy miejsce np. okno zewnętrzne do montażu zsypu

- budowlanego?

- Odpowiedź:  Z uwagi na lokalizację obszaru poddanego przebudowie, nie ma możliwości montażu zsypu. Zamawiający udostępni windę brudną w celu przewożenia gruzu w miejsce wskazane.

- Pytanie nr 6 – dotyczy SWZ

- Prosimy o potwierdzenie, że front robót zostanie udostępniony Wykonawcy w całości

- Odpowiedź: Zamawiający informuje, że na tym etapie nie jest w stanie określić czy zostanie udostępniony cały zakres. Wykonawca powinien przyjąć etapowanie prac.

- Pytanie nr 7 – dotyczy SWZ

- W obszarze remontu wykończenie ścian stanowi malowana tapeta z włókna szklanego. Prosimy o

- informację jaki zakres prac przyjąć na ścianach z tapetą.

- Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zakres prac należy przyjąć zgodnie z dokumentacją.

- Pytanie nr 8 – dotyczy SWZ

- Prosimy o informację co wykonawca ma zrobić ze złomem stalowym po wykonaniu rozbiórek.

- Odpowiedź: Elementy metalowe należy przekazać Zamawiającemu.

- Pytanie nr 9 – dotyczy SWZ

- Prosimy o informację czy jakikolwiek sprzęt zamontowany obecnie na stałe tj. uchwyty do sprzętu

- medycznego, jednostki klimatyzacyjne, zlewy, umywalki, baterie itp. Wykonawca ma zdemontować i

- przekazać Zamawiającemu.

- Odpowiedź: Tak, wyposażenie stałe tj. uchwyty do sprzętu, panele medyczne, klimatyzatory należy przekazać Zamawiającemu, w trakcie trwania robót Zamawiający podejmie decyzję podczas trwania prac co należy zdeponować.

- Pytanie nr 10 – dotyczy SWZ

- Prosimy o wskazanie pomieszczeń, w których podczas montażu sufitów podwieszanych należy

- zastosować klipsy dociskowe.

- Odpowiedź: Zgodnie z przeznaczeniem.

- Pytanie nr 11 – dotyczy SWZ

- Prosimy o informację czy w zakresie wykonawcy jest wykonanie remontu konstrukcji wsporczych

- istniejących central wentylacyjnych.

- Odpowiedź: Należy przyjąć remont konstrukcji wsporczych zgodnie z ekspertyzą.

- Pytanie nr 12 – dotyczy: Lampa bakteriobójcza przepływowa dwufunkcyjna naścienna – 4 szt.

- Czy Zamawiający dopuści lampę dwufunkcyjną z dwoma licznikami czasu z 4-polowymi wyświetlaczami zamontowanymi do zawieszenia lampy bakteriobójczej? Taka konfiguracja gwarantuje dobrą jakość wykonania producenta.

- Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.

- Pytanie nr 13 – dotyczy: Lampa bakteriobójcza przepływowa dwufunkcyjna naścienna – 4 szt.

- Czy Zamawiający dopuszcza rezygnację z wymagania dodatkowego licznika indukcyjnego w związku z powyższym?

- Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.

- Pytanie nr 14 – dotyczy: Lampa bakteriobójcza przepływowa dwufunkcyjna naścienna – 4 szt.

- Ad 6 Opisu lampy - czy Zamawiający dopuszcza rezygnację z wymogu zapisu o sygnalizacji konieczności przeprowadzenia kontroli stanu filtra? Poziom zanieczyszczenia filtra zależy od środowiska pomieszczenia i nie obniża skuteczności działania lampy jeśli jej użytkowanie jest zgodne z instrukcją producenta.

- Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.

- Pytanie nr 15 – dotyczy: Lampa bakteriobójcza przepływowa dwufunkcyjna naścienna – 4 szt.

- Ad 7 Opisu lampy - czy Zamawiający dopuści lampy bez zbiorczego licznika czasu pracy?

- Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.

- Pytanie nr 16 – dotyczy: Lampa bakteriobójcza przepływowa dwufunkcyjna naścienna – 4 szt.

- Ad 14 Opisu lampy - czy Zamawiający dopuści zastosowanie foliowanego promiennika zamiast osłony zewnętrznej przed stłuczeniem?

- Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.

- Pytanie nr 17 – dotyczy: Lampa bakteriobójcza przepływowa  naścienna – 9 szt

- Czy Zamawiający dopuści lampę dwufunkcyjną z dwoma licznikami czasu z 4-polowymi wyświetlaczami zamontowanymi do zawieszenia lampy bakteriobójczej? Taka konfiguracja gwarantuje dobrą jakość wykonania producenta.

- Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.

- Pytanie nr 18 – dotyczy: Lampa bakteriobójcza przepływowa  naścienna – 9 szt

- Czy Zamawiający wyraża zgodę na rezygnację z wymagania dodatkowego licznika indukcyjnego w związku z powyższym?

- Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.

- Pytanie nr 19 – dotyczy: Lampa bakteriobójcza przepływowa  naścienna – 9 szt

- Ad 6 Opisu lampy - czy Zamawiający wyraża zgodę na rezygnację z wymogu zapisu o sygnalizacji konieczności przeprowadzenia kontroli stanu filtra? Poziom zanieczyszczenia filtra zależy od środowiska pomieszczenia i nie obniża skuteczności działania lampy jeśli jej użytkowanie jest zgodne z instrukcją producenta.

- Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.

- Pytanie nr 20 – dotyczy: Lampa bakteriobójcza przepływowa  naścienna – 9 szt

Ad 7 Opisu lampy - czy Zamawiający dopuści lampy bez zbiorczego licznika czasu pracy?

- Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.

- Pytanie nr 21 – dotyczy: obu lamp

Prosimy o odstąpienie od zapisu „Licznik czasu pracy montowany naściennie – zbiorczy dla wszystkich lamp w danym pomieszczeniu”. Jest to powielenie funkcji, która jest opisana parametr wyżej w tabeli „Licznik czasu pracy…”, oraz generuje dodatkowy koszt.

- Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.

- Pytanie nr 22 – dotyczy projektu umowy

Zwracamy się z prośbą o zmianę wysokości kary umownej w § 19 ust. 1 pkt 1 z 0,2% na 0,05%.

- Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z projektem umowy.

- Pytanie nr 23 – dotyczy projektu umowy

Zwracamy się z prośbą o zmianę wysokości kary umownej w § 19 ust. 1 pkt 1 z 0,1% na 0,05%.

- Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z projektem umowy.

- Pytanie nr 24 – dotyczy SWZ

Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie Wykonawcy nie ma integracji systemu CCTV z istniejącym systemem, zgodnie z dokumentacją, projektowany system CCTV ma być autonomiczny.

- Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

- Pytanie nr 25 – dotyczy SWZ

Prosimy o informację, jakiego producenta rozwiązanie systemu KD i domofonowego jest zrealizowane na istniejących oddziałach w Szpitalu. Zgodnie z dokumentacją, projektuje się kontynuację istniejącego rozwiązania.

Odpowiedź: ROGER oraz ACO.

- Pytanie nr 26 – dotyczy SWZ

Prosimy o informację czy system przyzywowy ma zostać zintegrowany z istniejącym systemem. Jeśli tak, to proszę o informację, jakie rozwiązanie jest zrealizowane na istniejącym budynku.

Odpowiedź: System przyzywowy jest dedykowany dla obszaru objętego przebudową.

- Pytanie nr 27 – dotyczy SWZ

- Prosimy o informację na jakim rozwiązaniu jest zrealizowany wspomniany system PSIM.

- Odpowiedź: Jeżeli chodzi o instalację przyzywową, to  producentem jest firma MZLiberec.

- Pytanie nr 28 – dotyczy SWZ

Prosimy o informacje jakie systemu należy zintegrować i zwizualizować w systemie PSIM.

Odpowiedź: Należy zwizualizować wezwanie personelu.

- Pytanie nr 29 – dotyczy SWZ

Czy Zamawiający wymaga od Wykonawcy dostarczenia jednostek operacyjnych do podglądu pacjentów za pomocą systemu CCTV? Jeśli tak, proszę o podanie parametrów i ilości.

Odpowiedź: Zgodnie z dokumentacją.

- Pytanie nr 30 – dotyczy SWZ

- Prośba o potwierdzenie, że projektowane pętle dozorowe systemu SSP, należy podłączyć do istniejącej centrali CSP zgodnie z opisem SSP.

- Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

- Pytanie nr 31 – dotyczy SWZ

Prosimy o informację, w jakiej odległości od przebudowywanej powierzchni znajduje się centrala SSP.

Odpowiedź: Główna centrala znajduje się przy wejściu głównym budynku D ok. 200 m w linii prostej.

- Pytanie nr 32 – dotyczy SWZ

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający posiada i udostępni Wykonawcy wszystkie potrzebne kody i hasła do rozbudowywanych systemów oraz aktualną konfigurację centrali SSP.

Odpowiedź: Konfiguracja musi zająć się firma mająca nadzór nad systemem SSP w Szpitalu, wszelkie koszty związane z integracją systemu Wykonawca powinien uwzględnić w swojej ofercie.

- Pytanie nr 33 – dotyczy SWZ

Prosimy o podanie minimalnych wymagań dla urządzeń systemu CCTV, KD i domofonowego.

Odpowiedź: zgodnie z załączoną dokumentacją.

- Pytanie nr 34 – dotyczy SWZ

Prosimy o informację na jaki okres Zamawiający przewiduje archiwizowanie danych z kamer oraz przy jakich parametrach nagrań.

Odpowiedź: Zamawiający przewiduje archiwizowanie danych z kamer przez 14 dni. Parametry kamer znajdują się w dokumentacji technicznej.

- Pytanie nr 35 – dotyczy SWZ

W załączniku 1.1 w pkt. 21 „Typ obudowy: IP20” w kolumnie PARAMETR WYMAGANY, Zamawiający nie

podał opisu. Prosimy o aktualizację wskazanego załącznika.

Odpowiedź: Zamawiający do niniejszej informacji przesyła zaktualizowany Załącznik nr 1.1 – 1.4 Zestawienie parametrów technicznych – modyfikacja.

Pytanie nr 36 – dotyczy SWZ

W załączniku 1.2 w pkt. 17 „Typ obudowy: IP20” w kolumnie PARAMETR WYMAGANY, Zamawiający nie

podał opisu. Prosimy o aktualizację wskazanego załącznika.

Odpowiedź: Zamawiający do niniejszej informacji przesyła zaktualizowany Załącznik nr 1.1 – 1.4 Zestawienie parametrów technicznych – modyfikacja.

Pytanie nr 37 – dotyczy SWZ

W załączniku 1.4 w pkt. 5 „Akcesoria wyposażenia stanowiska ze stali nierdzewnej, takie jak szyny

sprzętowe, drążki infuzyjne wykonane ze stali nierdzewnej” w kolumnie PARAMETR WYMAGANY,

Zamawiający nie podał opisu. Prosimy o aktualizację wskazanego załącznika.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w dalszej części załącznika 1.4. znajdują się szczegółowe opisy wyposażenia.

Pytanie nr 38 – dotyczy SWZ

W załączniku 1.4 w pkt. 1 „Ścienna jednostka zasilająca w gazy medyczne i energię elektryczną w

skład której wchodzą elementy instalacji elektrycznej i gazów medycznych wraz z dodatkowymi

akcesoriami wykonany jako jednostka zasilania medycznego zgodnie z normą PN – EN ISO 11197:2019

potwierdzone przez deklarację zgodności”. Producenci paneli wskazują, że wskazana norma PN – EN ISO

11197:2019 została zaktualizowana na PN – EN ISO 11197:2020 – 04. Zgodnie z zasadami stosowania

norm w Polsce i UE obowiązujące jest przywoływanie najnowszej wersji normy. W związku z powyższym

prosimy o aktualizację wskazanego załącznika lub o potwierdzenie, że powołanie się na wskazaną normę

PN – EN ISO 11197:2020 – 04 będzie traktowane równoważnie.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie nr 39 – dotyczy SWZ

Czy Zamawiający dopuści do postępowania produkt medyczny – ścienną jednostkę

medyczną wykonaną z anodowanego profilu aluminiowego w technologii Elox, o modułowej

budowie umożliwiającej dystrybucję mediów gazowych i elektrycznych w sześciu separowanych

kanałach, wyposażoną w oświetlenie LED z poziomym, wypłaszczonym dyfuzorem

opalizowanym odpornym na UV?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści w zakresie 6 separowanych kanałów oraz w zakresie wypłaszczonego dyfuzora opalizowanego odpornego na UV. Technologia ELOX jest zgoda z załącznikiem 1.4.

Pytanie nr 40 – dotyczy SWZ

Czy Zamawiający dopuści ścienną jednostkę medyczną, w której kanał gazów

medycznych ma głębokość 80 mm, a kanał z mediami elektrycznymi i oświetleniem LED,

pochylony pod kątem dla optymalizacji strumienia światła, ma głębokość 198 mm i wysokość

całkowitą 298 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe pod warunkiem zachowania parametrów z pkt. 25 załącznika nr 1.4.

Pytanie nr 41 – dotyczy SWZ

- Czy Zamawiający dopuści ścienną jednostkę medyczną wyposażoną w komponenty

- oświetlenia LED o niższym poborze energii (28W dla oświetlenia ogólnego, 14W dla

- miejscowego, 3W dla nocnego) i wysokich parametrach fotometrycznych, które nie wpływają

- negatywnie na zdrowie i bezpieczeństwo pacjenta a także lampy oświetlenia punktowego do

- iniekcji o mocy 7W wyposażonej w uchwyt do szyny medycznej DIN 25x10. Urządzenie zapewnia

- wymagany strumień światła na poziomie 60.000 lx z odległości 0,5 m, przy polu oświetleniowym

- wynoszącym 120 mm. Naszym zdaniem proponowane rozwiązanie nie wpływa negatywnie na

- zdrowie ani bezpieczeństwo pacjenta, a fotometryczne parametry zastosowanych

- komponentów LED przewyższają wymagane standardy?

- Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 42 – dotyczy SWZ

- Czy Zamawiający dopuści ścienną jednostkę medyczną wyposażoną w punkty poboru

- gazów medycznych w systemie AGA zgodne z normą PN-EN ISO 9170-1:2009, gdzie część A jest

- metalowa, a część B wykonana z tworzywa, co umożliwi udział w postępowaniu szerszej gamy

- oferentów?

- Odpowiedź: Zamawiający rozumie część A jako popychacz i podtrzymuje konieczność wykonania z metalu. Jeżeli przez B wykonawca rozumie obudowę gniazda (część opisowa gniazda) Zamawiający dopuszcza wykonanie z tworzywa.

- Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.