Załącznik nr 1.3. do Wniosku nr 17/WIR/2024

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
BRANŻA ELEKTRYCZNA

1. Roboty elektryczne:

Zakres robót elektrycznych został określony w opracowanym projekcie techniczno-wykonawczym i specyfikacji technicznej wykonania robót załączonych do SIWZ.

2. Dodatkowe uwagi i zalecenia dotyczące wykonywania robót:

Demontaże

dokonać demontażu: Wlz-tów wraz z rozdzielnicami na parterze, opraw oświetleniowych, osprzętu, przewodów w remontowanych pomieszczeniach

Montaż instalacji

T-kuch. ustawić jako wolnostojącą na cokole w otworze ściany murowanej lub ściany z GKF

oprawy oświetlenia podstawowego zostały wymienione na przełomie 2016/2017r. na podstawie innego zadania i nie podlegają wymianie, oznaczone w PT - należy zachować szczególną ostrożność przy i h demontażu, składowaniu i ponownym montażu, celem zachowania ich warunków gwaranc i

przed przyjęciem placu budowy należy, dokonać sprawdzenia sprawności istniejących opraw, bowiem po ponownym montażu wszystkie oprawy muszą być sprawne technicznie,

przewody instalacji elektrycznej układać w systemie podtynkowym jako przewody płaskie bezhalogenowe

do wind doprowadzić przewód uziemiający (bednarka), przekrój nie mniej niż 90mm² wyprowadzony z GSU w T-kuch.

wykonać połączenia wyrównawcze i ekwipotencjalne: urządzeń systemu wentylacji (central wentylacyjnych, obudów, kanałów wentylacyjnych, okapów i innych), w niezbędnym zakresie sieci CO i wody użytkowej , urządzeń wyposażenia technologicznego kuchni (urządzeń elektrycznych, metalowych stołów odkładczych i innych – MSW połączyć z GSW w T-kuch.

do zasilenia urządzeń wyposażenia bloku (obieraczki, zmywarki i inne – poza PP1, PP2 i KW) o napięciu 400V stosować gn. 400V z wyłącznikiem serwisowym

w części piwnicy Wlz zasilający układać w korytach krytych

I piętro - pomieszczenia stołówki

Przy klatce schodowej od strony segmentu B znajduje się niewielki obszar poza zakresem remontu – w załączeniu projekt instalacji I piętra na wymianę instalacji elektrycznej z roku 2013. Na granicy segmentu A i B znajduje się istniejąca rozdzielnica oznaczona jako R9 (wg projektu po wymianie). Wszystkie obwody z przedmiotowej rozdzielnicy zasilające obszar objęty remontem należy trwale odłączyć i zdemontować w niezbędnym zakresie. W segmencie B instalacja została wymieniona w roku 2014 od piwnicy do II piętra. Zalecany montaż rozdzielnicy stosownie do produktu w segmencie B. Przedmiotową rozdzielnicę należy zasilić z nowowybudowanej TP1.1 przewodem YDY 5x4 mm², zabezpieczenie nadprądowe 25A. Wlz zasilający istniejącą rozdzielnicę trwale odłączyć w miejscu zasilania. W sali lekcyjnej która została zaadoptowana dla potrzeb stołówki, instalacja elektryczna jak również oprawy oświetleniowe nie podlegają wymianie.

Ze względu na prace budowlane w zakresie szpachlowania i malowania ścian i sufitów, oprawy należy zdemontować i powtórny montaż jak w pozostałych pomieszczeniach bloku. Przedmiotowa sala, obecnie jest zasilana z rozdzielnicy jw. z której wyprowadzone są dwa obwody, oświetlenia i gniazd wtykowych. Przedmiotowe obwody należy przełożyć do TP1.1. Druga sala poza zakresem remontu, pozostaje bez zmian.

przewody w ścianach GKF i w posadce układać w rurach osłonowych – karbowanych bezhalogenowych, w posadce rury 32, 750N – przewody w posadce typu N2XH-J 0,6/1kV
wszelkie wyłączenia napięcia w obiekcie uzgadniać z użytkownikiem

  2.1. W zakresie badania wykonanych instalacji elektrycznych:
- pomiar rezystancji izolacji,
- pomiar impedancji pętli zwarcia,
- pomiar zadziałania wyłączników różnicowo-prądowych
- pomiar rezystancji uziomów odgromowych
- pomiar ciągłości przewodów wyrównawczych, ekwipotencjalnych i odgromowych
- pomiar natężenia oświetlenia ogólnego, awaryjnego i ewakuacyjnego,
2.2. Należy także przeprowadzić: (sporządzić protokoły)

       Próby funkcjonalne działania:

- głównego wyłącznika prądu dla całego obiektu
- instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,
- systemu SWiN, CCTV, LAN, SZE

2.3. Montaż osprzętu (gniazda wtykowe) po wcześniejszym ustaleniu jego lokalizacji z użytkownikiem, należy jeszcze uzgodnić z branżą budowlaną i sanitarną (uniknięcie kolizji z grzejnikami i innym wyposażeniem pomieszczeń)

2.4. Należy przewidzieć zasilacze przeznaczone dla instalacji technologicznych branży
       budowlanej i sanitarnej.

2.5. Przed wykonaniem instalacji oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego przedstawić inwestorowi posiadane świadectwa dopuszczenia na materiały elektryczne występujące w tych instalacjach zgodnie z wymaganiami Ustawy o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity z dnia 15.10.2009 r. Dz. U. nr 178 poz. 1380) oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, w spraw wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa...” (z dnia 27.04.2010 r. Dz. Ustaw nr 85 poz 553).

2.6.Prowadzenie instalacji i rozmieszczenie urządzeń elektrycznych w budynku powinno zapewniać bezkolizyjność z innymi instalacjami w zakresie odległości ich wzajemnego usytuowania. Do wyposażenia technicznego budynku oprócz instalacji elektrycznej zalicza się instalacje teletechniczne, ciepłej i zimnej wody, ogrzewania, klimatyzacji, wentylacji, kanalizacji. Pomiędzy tymi instalacjami, oraz towarzyszącymi urządzeniami istnieją pewne zależności, a także powiązania, które muszą być uwzględnione w trakcie budowy. W pierwszej kolejności chodzi o taki montaż poszczególnych instalacji i lokalizację urządzeń, aby wykluczyć lub zmniejszyć do minimum negatywne wzajemne oddziaływanie. Z kolei inne niż elektryczne,wymienione wyżej instalacje powinny być tak prowadzone, aby czynności przy ich konserwacji bądź wymianie nie prowadziły do uszkodzeń instalacji i urządzeń elektrycznych.

2.7. Wykonawca robót elektrycznych zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z PW, opisem przedmiotu zamówienia, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, SIWZ, wiedzą techniczną, obowiązującymi zasadami i przepisami zawartymi w Polskich Normach i w Prawie Budowlanym.

2.8. Przy wykonywaniu prac niezbędne jest zachowanie wszystkich wymogów jakościowych, technicznych i bezpieczeństwa określonych w obowiązujących przepisach prawa, w tym Przepisach Budowy Urządzeń Elektroenergetycznych i odpowiednich norm.

2.9. Ujęte w projekcie wykonawczym nazwy handlowe i znaki towarowe zastosowanych urządzeń, aparatury i innych materiałów należy traktować jako rozwiązanie przykładowe określające parametry i standard jakościowy. Dopuszcza się zastosowanie urządzeń, aparatury i materiałów innych producentów pod warunkiem, że posiadają one dopuszczenie do stosowania zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z późn. zm.), ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 poz. 881) oraz spełniają parametry techniczne określone w dokumentacji, w szczególności w zakresie;
- dopuszczalnego obciążenia prądowego,
- dopuszczalnego napięcia izolacji, napięcia roboczego, napięcia sterowania,
- klasy ochronności IP i IK
- w schematach ideowych rozdzielni przewidzianych do wymiany i nowo
- wykonywanych,
- strumienia świetlnego, barwy źródeł światła
- przekroju żył kabli elektroenergetycznych i przewodów.

2.10. Przed przystąpieniem do określenia wartości przedmiotu zamówienia branży elektrycznej oferent powinien dokonać wizji lokalnej na terenie prowadzenia przyszłych prac w celu zapoznania się z rzeczywistymi warunkami realizacji przedmiotu zamówienia i uzyskania wszelkich informacji, które mogą być niezbędne do sporządzenia prawidłowej wyceny robót.

2.11. Zastosowane materiały, wyroby i urządzenia muszą posiadać zgodnie z obecnymi przepisami aktualne dokumenty potwierdzające ich dopuszczenie do stosowania w budownictwie – świadectwa dopuszczenia, certyfikaty, deklaracje zgodności potwierdzające jakość zastosowanych materiałów i wyrobów ( jest to warunek odbioru robót). Nazwy markowe towarów i producentów należy traktować jako wzorcowe. Można zastosować produkty innych firm, pod warunkiem, że ich parametry techniczne nie są gorsze od parametrów materiałów podanych w opisie i projekcie. Zmiany te wymagają pisemnej zgody Projektanta oraz Zamawiającego. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości udowodnienie „równoważności” spoczywa na Wykonawcy.
2.12. Roboty elektryczne prowadzić zgodnie z przepisami BHP i p.poż.

2.13. Warunkiem przystąpienia zamawiającego do odbioru robót elektrycznych jest:
- kompleksowe zrealizowanie zadania w zakresie przedstawionym w SIWZ,
- wiedzą techniczną, obowiązującymi zasadami i przepisami zawartymi w Polskich
- Normach i w Prawie Budowlanym
- pełna sprawność pod względem funkcjonowania wszystkich rodzajów
- instalacji poparta oświadczeniem kierownika robót elektrycznych
- kompletna dokumentacja powykonawcza

Standardowe wymagania zamówienia

1. Wymagane uprawnienia kierownika robót.

kierownika robót posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie, instalacji sieci i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń
UWAGA:
Dopuszcza się uprawnienia budowlane odpowiadające wymaganym uprawnieniom które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów tj. w latach 1975-1994.

Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych tj. w ustawie odrębnych tj. w ustawie o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej z dnia 18 marca 2008 r. (Dz. U. z 2008r. Nr 63 poz. 394) oraz w rozumieniu art. 20a ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. Nr 5, poz. 42 ze zmianami.

Sporządził: Zdzisław Grabowski