Opisu Przedmiotu Zamówienia
 pn. Rozbudowa i modernizacja instalacji teletechnicznej uwzględniającej budowę zasilania gwarantowanego oraz dostosowanie punktów dystrybucji sieci szpitala do wymagań aktualnie obowiązujących przepisów i dobrych praktyk

| PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY |  |
| --- | --- |
| Temat: | Rozbudowa i modernizacja instalacji teletechnicznej uwzględniająca budowę zasilania gwarantowanego oraz dostosowanie punktów dystrybucji sieci szpitala do wymagań aktualnie obowiązujących przepisów i dobrych praktyk. |
| Lokalizacja: | ul. Dojazd 34, 60-631 Poznań |
| Kod CPV: | 45000000-7 Roboty budowlane. 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych. 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania strukturalnego oraz inst. elektr. 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego. 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych. 45312100-8 Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych 45312200-9 Instalowanie przeciwwłamaniowych systemów alarmowych 45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania 45314310-7 Układanie kabli. 45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego. 45315600-4 Instalacje niskiego napięcia. 45331200-8 Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne. 71024000-2 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania. 71200000-0 Usługi architektoniczne i podobne. 71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego. 71223000-7 Usługi architektoniczne w zakresie rozbudowy obiektów bud. 71300000-1 Usługi inżynieryjne. 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania. 71500000-3 Usługi związane z budownictwem. 72700000-7 Usługi w zakresie sieci komputerowej |
| Inwestor: | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego ul. Dojazd 34, 60-631 Poznań |
| Autor opracowania: | mgr inż. Robert Biegański upr. bud. WKP/0286/PWTP/05 bez ograniczeń do projektowania, nadzorowania i kierowania w telekomunikacji Dział Informatyki w/m: mgr inż. Katarzyna Bednarek, mgr. inż. Waldemar Płoszajczak |
| Data opracowania: | 10.09.2022 r. |

# Spis treści:

- CZĘŚĆ OPISOWA

- Przedmiot opracowania.

- Podstawa opracowania programu funkcjonalno – użytkowego.

  - Podstawa formalna opracowania.

  - Podstawa prawna opracowania.

- Opis ogólny przedmiotu zamówienia.

  - Charakterystyka pomieszczeń objętych przedmiotem zamówienia.

    - Obszar prac

    - Oznaczenia i symbole stosowane w opracowaniu

    - Ogólna charakterystyka użytkowników

    - Aktualny stan techniczny budynku

    - Aktualny stan techniczny instalacji teletechnicznej

  - Charakterystyczne parametry zakresu robót.

  - Właściwości funkcjonalno – użytkowe przedmiotu zamówienia

    - Okablowanie strukturalne poziome

    - Okablowanie strukturalne szkieletowe

    - Trasy kablowe

    - Dedykowana instalacja elektryczna 230V (zasilanie gwarantowane)

    - Zasilanie bezprzerwowe wraz z zasilaczami UPS

    - System kontroli dostępu

    - Monitorowanie infrastruktury

    - Demontaż

  - Dokumentacja projektowa – wymagania

  - Warunki wykonania i odbioru robót – prace projektowe.

  - Warunki wykonania i odbioru robót – prace budowlane.

  - Kontrola jakości robót budowlanych.

  - Obmiar robót.

  - Możliwe do wystąpienia utrudnienia w wykonywaniu prac.

  - Wymagania dotyczące materiałów

  - Sprzęt

  - Transport

  - Odbiór końcowy

- CZĘŚĆ INFORMACYJNA

- Prawo Zamawiającego do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

- Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego.

- ZAŁĄCZNIKI

- CZĘŚĆ OPISOWA

- Przedmiot opracowania.

Celem opracowania jest przygotowanie programu funkcjonalno-użytkowego, na którego podstawie nastąpi wykonanie w trybie zaprojektuj/wybuduj robót budowlanych polegających na rozbudowie i modernizacji instalacji teletechnicznej uwzględniającej budowę zasilania gwarantowanego oraz dostosowanie punktów dystrybucji sieci SP ZOZ MSWiA w Poznaniu im. prof. L. Bierkowskiego do wymagań aktualnie obowiązujących przepisów i dobrych praktyk.

Widok satelitarny obiektu SP ZOZ MSWiA im. prof. L. Bierkowskiego

Projektowane prace obejmą swoim zasięgiem wszystkie budynki Szpitala widoczne na powyższym zdjęciu, tj. w szczególności: Budynek Wysoki, Budynek Polikliniki, Budynek Poradni Zdrowia Psychicznego oraz Budynek Bloku Operacyjnego.

Wjazd na teren szpitala jest możliwy od strony ulic Wrzoska oraz al. Solidarności.

- Podstawa opracowania programu funkcjonalno – użytkowego.

  - Podstawa formalna opracowania.

Podstawę formalną opracowania programu funkcjonalno – użytkowego stanowi:

- archiwalna dokumentacja techniczna Zamawiającego;

- dokumentacja wieczysto – księgowa nieruchomości;

- wytyczne Zamawiającego;

- obowiązujące przepisy, normy i praktyki inżynieryjne.

  - Podstawa prawna opracowania.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1186);

- Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury i Rozwoju z  dnia  12 kwietnia 2002  r.  w  sprawie  warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 r. poz. 1065);

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (tj.: Dz. U. z 2013 r., poz. 1129 ze zm.);

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (DZ. U. nr 109, poz.719 ze zm.);

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t. j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 266 ze zm.);

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy(t. j. : Dz. U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650 ze zm.);

- Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych,

- Ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych,

- Standard techniczny IEEE 802.3, 802.1

- obowiązujące Polskie Normy i Warunki Techniczne.

- Opis ogólny przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych, elektrycznych i telekomunikacyjnych w trybie projektuj-wybuduj oraz przygotowanie dokumentacji powykonawczej w ramach rozbudowy i modernizacji instalacji teletechnicznej uwzględniających budowę zasilania gwarantowanego oraz dostosowanie istniejących punktów dystrybucji sieci LAN Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego położonego przy ul. Dojazd 34 w Poznaniu.

Cel główny: zwiększenie bezpieczeństwa i niezawodności infrastruktury teleinformatycznej Szpitala.

Ramowy zakres prac:

  - projekt modernizacji instalacji teletechnicznej uwzględniający w szczególności budowę zasilania gwarantowanego oraz dostosowania punktów dystrybucji sieci do wymagań,

  - budowa instalacji zasilania gwarantowanego punktów dystrybucji sieci, a także w zakresie redundancji zasilania

  - dostawa i montaż dwóch UPSów

  - przebudowa, budowa, reorganizacja punktów dystrybucji sieci uwzględniając jednocześnie wymóg wysokiego poziomu redundancji  dla większości punktów dystrybucji sieci,

  - instalacja ok. 400 punktów elektryczno-logicznych,

  - przygotowanie dokumentacji powykonawczej uwzględniającej pomiary  inwentaryzację końcową instalacji teletechnicznej.

Wymagania szczegółowe:

- Wysoki poziom redundancji, tj. niezawodna praca sieci 24 godziny na dobę, przynajmniej dla oddziałów, poradni, pracowni diagnostycznych, centralnej sterylizatorni  i sal operacyjnych

- Bezpieczeństwo pracy urządzeń w sieci,

- Odporność instalacji na włamania i akty wandalizmu,

- Monitorowanie pracy dostarczonych urządzeń

- Bezprzerwowe prowadzenie prac w uzgodnieniu z Działem Informatyki oraz Działem Nadzoru i Inwestycji Zamawiającego

Zamawiający podzielił zakres prac na Zadania. Wykaz zadań stanowi Załącznik nr 1 do PFU, który stanowi integralną część opisu przedmiotu zamówienia.

3.1. Charakterystyka pomieszczeń objętych przedmiotem zamówienia:

    - Obszar prac

Prace o których mowa w niniejszym programie funkcjonalno-użytkowym będą prowadzone we wszystkich budynkach Szpitala, tj.:

- Budynek Polikliniki (BPOLK)

- Budynek Wysoki (BW)

- Budynek Poradni Zdrowia Psychicznego (BPZP)

- Budynek Bloku Operacyjnego (BBO)

Ponadto prace prowadzone będą również poza  budynkami - w terenie. Dotyczy to połączenia pomiędzy pomieszczeniami serwerowni w BPOLK oraz BBO.

Inne ważne elementy realizacji prac, to pomieszczenia, które należy uwzględnić do wykonania prac remontowych, a usytuowane są:

- W piwnicy Budynku Polikliniki – P.UPS-1A, gdzie wydzielona będzie UPSownia

- W piwnicy Budynku Wysokiego - P.UPS-1B, gdzie wydzielona zostanie UPSownia

- Na parterze Budynku Polikliniki, p. 49 – P.LPD00A, w którym umiejscowiony jest LPD00Aold i w którym umiejscowione zostaną LPD00A i RKUPS00A

- Na I piętrze Budynku Polikliniki, obok Poradni Hematologicznej – P.LPD01A, w którym umiejscowione zostaną LPD01A oraz RKUPS01A.

    - Oznaczenia i symbole stosowane w opracowaniu, wcześniej niewyjaśnione:

UPS-1A – urządzenie UPS do umieszczenia w pomieszczeniu P.UPS-1A.

RKUPS-1A – rozdzielnia do umiejscowienia w pomieszczeniu P.UPS-1A, do zasilania UPS-1A.

UPS-1B - urządzenie UPS do umieszczenia w pomieszczeniu P.UPS-1B.

RKUPS-1B - rozdzielnia do umiejscowienia w pomieszczeniu P.UPS-1B, do zasilania UPS-1B.

RK-1B – istniejąca rozdzielnia, do której przejściowo może być podłączony UPS-1B (w przypadku rezygnacji z Zadania polegającego na wykonaniu RKUPS-1B).

LPD-1 – Punkt Dystrybucyjny umiejscowiony w Piwnicy Budynku Wysokiego – przeznaczony do usunięcia.

LPD00 – Punkt Dystrybucyjny, który powstanie na Parterze Budynku Wysokiego, w pomieszczeniach zajmowanych przez Izbę Przyjęć.

RK00 – istniejąca rozdzielnia na piętrze, do której przejściowo może być podłączony LPD00 (w przypadku rezygnacji z Zadania polegającego na wykonaniu RKUPS00).

RKUPS00 – rozdzielnia, która powstanie w ramach tego postępowania, do zasilania LPD00 zasilana z RKUPS-1B

LPD01 – Punkt Dystrybucyjny, który powstanie na I Piętrze Budynku Wysokiego i zastąpi LPD01old

LPD01old – istniejący Punkt Dystrybucyjny na I Piętrze Budynku Wysokiego – przeznaczony do likwidacji

RK01 - istniejąca rozdzielnia na piętrze, do której przejściowo może być podłączony LPD01. Rozdzielnia zasilania gwarantowanego dla tego punktu nie jest przedmiotem tego postępowania.

LPD02 – istniejący Punkt Dystrybucyjny na II Piętrze Budynku Wysokiego,

RK02 - istniejąca rozdzielnia na piętrze, z której zasilany jest LPD02 (rozdzielnia zasilania gwarantowanego dla tego LPD nie jest przedmiotem tego postępowania).

LPD03 - istniejący Punkt Dystrybucyjny na III Piętrze Budynku Wysokiego

RK03 - istniejąca rozdzielnia na piętrze, z której zasilany jest LPD03 (rozdzielnia zasilania gwarantowanego dla tego LPD nie jest przedmiotem tego postępowania)

LPD04 - istniejący Punkt Dystrybucyjny na IV Piętrze Budynku Wysokiego

RK04 - istniejąca rozdzielnia na piętrze, z której zasilany jest LPD04 (rozdzielnia zasilania gwarantowanego dla tego LPD nie jest przedmiotem tego postępowania)

LPD05 - istniejący Punkt Dystrybucyjny na V Piętrze Budynku Wysokiego

RK05 - istniejąca rozdzielnia na piętrze, z której zasilany jest LPD05 (rozdzielnia zasilania gwarantowanego dla tego LPD nie jest przedmiotem tego postępowania)

LPD06 - istniejący Punkt Dystrybucyjny na VI Piętrze Budynku Wysokiego

RK06 - istniejąca rozdzielnia na piętrze, z której zasilany jest LPD06 (rozdzielnia zasilania gwarantowanego dla tego LPD nie jest przedmiotem tego postępowania)

LPD07 - istniejący Punkt Dystrybucyjny na VII Piętrze Budynku Wysokiego

RK07 - istniejąca rozdzielnia na piętrze, z której zasilany jest LPD07 (rozdzielnia zasilania gwarantowanego dla tego LPD nie jest przedmiotem tego postępowania)

LPD08 - istniejący Punkt Dystrybucyjny na VIII Piętrze Budynku Wysokiego

RK08 - istniejąca rozdzielnia na piętrze, z której zasilany jest LPD08 (rozdzielnia zasilania gwarantowanego dla tego LPD nie jest przedmiotem tego postępowania)

LPD09 - istniejący Punkt Dystrybucyjny na IX Piętrze Budynku Wysokiego

RK09 - istniejąca rozdzielnia na piętrze, z której zasilany jest LPD08 (rozdzielnia zasilania gwarantowanego dla tego LPD nie jest przedmiotem tego postępowania)

LPD10 - istniejący Punkt Dystrybucyjny na X Piętrze Budynku Wysokiego

RK10 - istniejąca rozdzielnia na piętrze, z której zasilany jest LPD04 (rozdzielnia zasilania gwarantowanego dla tego LPD nie jest przedmiotem tego postępowania)

GPD – Główny Punkt Dystrybucyjny, umiejscowiony w Serwerowni.

RKUPS01S - rozdzielnia, która powstanie w ramach tego postępowania, zasilana z RKUPS-1A

    - Ogólna charakterystyka użytkowników

Użytkownikami instalacji teletechnicznych stanowiących przedmiot niniejszego opracowania są pracownicy Szpitala. Szczególną grupę użytkowników tworzą pracownicy Działu Informatyki oraz Działu Inwestycji i Eksploatacji, którzy oprócz eksploatacji instalacji pełnią w jej zakresie również funkcje administracyjne.

    - Aktualny stan techniczny budynku

Protokoły kontroli stanu konstrukcyjno – budowlanego obiektu określają stan budynku jako dobry i zdatny do dalszej eksploatacji.

    - Aktualny stan techniczny instalacji teletechnicznej

Instalacje teletechniczne w budynku szpitala pozostają w ciągłej eksploatacji jednak ze względu na rozwój technologii oraz zaawansowanie procesów informatyzacji w SP ZOZ MSWiA w Poznaniu 
im. prof. L. Bierkowskiego, konieczne jest dostosowanie ich do współczesnych standardów. Instalacje okablowania strukturalnego wykonane w standardzie kategorii 4 i 5 nadają się do demontażu, a okablowanie LAN do rozbudowy w kategorii min. 6.

### Charakterystyczne parametry zakresu robót.

Celem niniejszego opracowania jest opis ilościowo-jakościowy przedmiotu zamówienia, umożliwiający ustalenie kosztów prac projektowych i robót budowlanych. Niniejsze opracowanie służy również przygotowaniu oferty w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 19 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych, zwanej w dalszej części Programu ustawą Pzp.

Wykonawca zobowiązany będzie wykonać zamówienie obejmujące wybrane przez zamawiającego Zadania, o których mowa w Załączniku nr 1 do PFU uwzględniając opisy PFU i poniższe wytyczne:

- prowadzenia prac w uzgodnieniu z uprawnionymi pracownikami Zamawiającego, w szczególności Działu Informatyki oraz/lub Działu Inwestycji i Eksploatacji, a także Inspektora Nadzoru wg uzgodnionego harmonogramu rzeczowo-finansowego,

- wykonania sieci okablowania strukturalnego, poziomego w kategorii min. 6 w ilości PEL (4xRJ45 + 3xEl) wg załączonej Tabeli nr 1:

| Suma z Liczba PELi do realizacji |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Czy do realizacji w ramach tego postępowania | Punkt dystrybucyjny | Rozdzielnia | Suma |
| opcja | GPD | RUPS01S |  |
|  | LPD01 | RK01 | 20 |
|  | LPD02 | RK02 | 48 |
|  | LPD03 | RK03 | 16 |
| opcja Suma |  |  | 84 |
| tak | GPD | RKUPS01S | 51 |
|  | LPD00 | RKUPS00 | 15 |
|  | LPD00A | RKUPS00A | 67 |
|  | LPD01A | RKUPS01A | 58 |
|  | LPD04 | RK04 | 7 |
|  | LPD05 | RK05 | 10 |
|  | LPD06 | RK06 | 14 |
|  | LPD07 | RK07 | 3 |
|  | LPD08 | RK08 | 16 |
|  | LPD09 | RK09 | 8 |
|  | LPD10 | RK10 | 2 |
| tak Suma |  |  | 251 |
| Suma końcowa |  |  | 335 |

- wykonania sieci okablowania strukturalnego, poziomego w kategorii min. 6 w ilości punktów logicznych (2xRJ45)wg załączonej Tabeli nr 2:

| Suma z Liczba punktów logicznych do realizacji |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Czy do realizacji w ramach tego postępowania | Punkt Dystrybucyjny | Rozdzielnia | Suma |
| opcja | LPD00 | RKUPS00 |  |
|  | LPD01 | RK01 | 10 |
|  | LPD02 | RK02 | 10 |
|  | LPD03 | RK03 | 10 |
| opcja Suma |  |  | 30 |
| tak | LPD00 | RKUPS00 |  |
|  | LPD00A | RKUPS00A |  |
|  | LPD01A | RKUPS01A |  |
|  | LPD04 | RK04 | 10 |
|  | LPD05 | RK05 | 10 |
|  | LPD06 | RK06 | 10 |
|  | LPD07 | RK07 | 10 |
|  | LPD08 | RK08 | 10 |
|  | LPD09 | RK09 | 10 |
|  | LPD10 | RK10 | 10 |
| tak Suma |  |  | 70 |
| Suma końcowa |  |  | 100 |

- wykonania sieci okablowania strukturalnego, szkieletowego FO 12J (połączenie światłowodowe pomiędzy serwerownią zlokalizowaną w Budynku Bloku Operacyjnego, a dwoma szfami LPD01A i LPD01A, wraz z ich modernizacją i rozbudową wyposażenia, z uwzględnieniem redundancji,

- wykonania połączenia światłowodowego FO min. 24J pomiędzy serwerowniami znajdującymi się w Budynku Polikliniki i Budynku Bloku Operacyjnego, z uwzględnieniem redundancji, zgodnie z Załącznikiem nr 2 i 3 do PFU,

- wykonania instalacji zasilania gwarantowanego zgodnie z Tabelą nr 3:

| Czy do realizacji w ramach tego postępowania | Rozdzielnia | LPD |
| --- | --- | --- |
| opcja | RKUPS00 | LPD00 |
|  | RKUPS-1B | UPS-1B |
| tak | RKUPS00A | LPD00A |
|  | RKUPS01A | LPD01A |
|  | RKUPS01S | GPD |
|  | RKUPS-1A | UPS-1A |

- „instalacji i montażu dwóch urządzeń UPS (UPS-1A, UPS-1B) dla bezprzerwowej pracy urządzeń wpiętych do sieci komputerowej z uwzględnieniem redundancji /tj. budowa modułowa o mocy docelowej 80kVA, moc modułu 20kVA, dla obecnego etapu moc systemu 60kVA wraz z układem o czasie autonomii 30 min. (dla 100 % mocy tj. 80kVA), wraz z kartą SNMP, bypassem zewnętrznym oraz czujnikami temperatury i wilgotności w pomieszczeniu technicznym oraz wyposażeniem dodatkowym wg PFU.”

- „modernizacja  punktów dystrybucyjnych LPD01, LPD02, LPD03, LPD04, LPD05, LPD06, LPD07, LPD08, LPD09, LPD10 uwzględniając zabezpieczenia w zakresie ograniczonego dostępu w oparciu o rozwiązania systemowe,  zaopatrzenie w system kontroli dostępu; wymiana obecnie używanych szaf na szafy 19” min 22U, bez szyb, drzwi stalowe, z możliwością podłączenia 4 kontraktonów na szafę oraz  czytnika kart magnetycznych. Każdą szafę należy wyposażyć w listwę do monitorowania parametrów pracy sieci elektrycznej”

- „budowa punktu LPD00A poprzez dołożenie w pomieszczeniu P.LPD00A, obok istniejącej LPD00Aold, kolejnej szafy 19” 42U wraz z osprzętem i odpowiednią ilością paneli krosowych. Szafę należy wyposażyć w listwę do monitorowania parametrów pracy sieci elektrycznej. Przed dołożeniem wspomnianej szafy należy dostosować pomieszczenie techniczne P.LPD00A do wymogów prawa budowlanego w zakresie budowlanym, elektrycznym, sanitarnym, wentylacji i klimatyzacji oraz systemów bezpieczeństwa, SSWIN, SKD, CCTV i ochrony ppoż. Po przygotowaniu szaf należy przenieść możliwe do przeniesienia połączenia z szafy LPD00Aold”

- „budowa punktu LPD01A poprzez dołożenie w pomieszczeniu P.LPD01A, nieopodal istniejącej LPD01Aold, kolejnej szafy 19” 42U wraz z osprzętem i odpowiednią ilością paneli krosowych. Szafę należy wyposażyć w listwę do monitorowania parametrów pracy sieci elektrycznej. Przed dołożeniem wspomnianej szafy należy dostosować pomieszczenie techniczne P.LPD01A do wymogów prawa budowlanego w zakresie budowlanym, elektrycznym, sanitarnym, wentylacji i klimatyzacji oraz systemów bezpieczeństwa, SSWIN, SKD, CCTV i ochrony ppoż. Po przygotowaniu szaf należy przenieść możliwe do przeniesienia połączenia z szafy LPD01Aold”

- wykonania robót  zgodnie z zaakceptowaną przez Zamawiającego koncepcją i harmonogramem, a także sporządzenie dokumentacji projektowej,

- oznakowanie PELi, Punktów Logicznych, LPD, Paneli na LPD, Rozdzielni etc, wykonania pomiarów, opracowanie otrzymanych wyników i sporządzenie dokumentacji powykonawczej, przed odbiorem końcowym.

Szpital użytkuje sieć teleinformatyczną oraz inną infrastrukturę mogącą kolidować z nowo wykonywanymi instalacjami siecią. W związku z tym należy, na etapie projektowania, uwzględnić:

- istniejące trasy kablowe, w tym kanały i listwy kablowe,

- warunki rozbudowy/modernizacji wyposażenia szaf teleinformatycznych,

- warunki zasilania szaf teleinformatycznych.

Zamawiający określa tylko zasadnicze elementy instalacji, których wykonanie stanowi zakres prac.

Wykonawca zobowiązany będzie do uwzględnienia wszystkich niezbędnych materiałów i prac nieopisanych w niniejszym dokumencie, które będą konieczne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. Prace instalacyjne muszą być wykonywane w sposób zapewniający ciągłość pracy istniejącej infrastruktury oraz niekolidujący z normalnym funkcjonowaniem obiektu. Godziny prac instalatorów muszą być uzgodnione z Zamawiającym. Wszelkie prace związane z realizacją niniejszego zadania należy wykonać zgodnie  z obowiązującymi normami i przepisami BHP.

Stosowane materiały winny odpowiadać Polskim Normom i posiadać:

- stosowną deklarację zgodności lub posiadać znak CE i deklarację zgodności z normami zharmonizowanymi,

- niezbędne atesty potwierdzające spełnianie obowiązujących przepisów prawa.

Przed przystąpieniem do prac wykonawca przedłoży listę pracowników wraz z danymi dokumentów identyfikujących, którzy będą wykonywali prace w obiekcie objętym przedmiotem zamówienia.

Wykonawca, w miejscach prowadzenia prac budowlanych, zobowiązany jest do przywrócenia obiektu do stanu wizualnego sprzed rozpoczęcia prac (stan niepogorszony). Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania wszelkich prac wykończeniowych, wynikających  z wykonania przedmiotu zamówienia (szpachlowanie, malowanie itp.).

Zamawiający obliguje do wykonania wizji lokalnej przed przystąpieniem do sporządzenia oferty,  w celu weryfikacji zakresu i jak najbardziej precyzyjnej wyceny prac koniecznych do prawidłowego wykonania Przedmiotu zamówienia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany lokalizacji PELi i punktów logicznych, a Wykonawca zobowiązany jest do wkalkulowania w cenę oferty ryzyka związanego z ewentualnymi zmianami w tym zakresie.

Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż Zamawiający wyszczególnił zadania z prawem opcji, zatem nie będzie miał w obowiązku ich realizować. Jednak w niniejszym dokumencie opisywane są zarówno zadania obowiązkowe jak i te z prawem opcji. W znaczniku nr 1 do PFU każde zadanie jest odpowiednio oznaczone, skrót w Tabeli nr 4:

| Czy do realizacji w ramach tego postępowania | Nazwa zadania |
| --- | --- |
| opcja | Zadanie nr 11 |
|  | Zadanie nr 12 |
|  | Zadanie nr 13 |
|  | Zadanie nr 14 |
|  | Zadanie nr 15 |
|  | Zadanie nr 16 |
|  | Zadanie nr 17 |
|  | Zadanie nr 18 |
| tak | Zadanie nr 01 |
|  | Zadanie nr 02 |
|  | Zadanie nr 03 |
|  | Zadanie nr 04 |
|  | Zadanie nr 05 |
|  | zadanie nr 06 |
|  | Zadanie nr 07 |
|  | Zadanie nr 08 |
|  | Zadanie nr 09 |
|  | Zadanie nr 10 |

Wybrany wykonawca zrealizuje zadanie zgodnie z obowiązującymi Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, zaleceniami producentów systemów oraz wymaganiami zawartymi w niniejszym programie funkcjonalno-użytkowym.

  - Właściwości funkcjonalno – użytkowe przedmiotu zamówienia.

    - Okablowanie strukturalne poziome

Wymagania i główne założenia dotyczące systemu okablowania strukturalnego poziomego:

1). Wykonawca wykona rozwiązanie, które ma pochodzić od jednego dostawcy systemu okablowania strukturalnego i być objęte jednolitą i spójną „gwarancją systemową”, a także gwarancją parametrów łącza/kanału, na okres minimum 25 lat, obejmując wszystkie elementy pasywne toru transmisyjnego oraz gwarancją wieczystą aplikacji,

2). wymaga się, aby 25-letnia gwarancja była standardowym elementem oferowanego systemu i nie może być ona oferowana przez wykonawcę, dostawcę, dystrybutora, a nawet przez producenta „specjalnie dla tej inwestycji”. Gwarancja jednolita i spójna rozumiana jest przez Zamawiającego jako gwarancja o tym samym czasie jej obowiązywania, na wszystkie urządzenia stanowiące przedmiot rozbudowy sieci LAN, tzw. gwarancja systemowa,

3). Zamawiający wymaga udzielenia min. 36 -miesięcznej (kryterium oceny ofert) gwarancji na wykonane roboty budowlane i na urządzenia nieobjęte zakresem wskazanym w pkt. 2).

4). wszystkie podsystemy (np. system okablowania logicznego) muszą być opracowane,  tj. zaprojektowane, wykonane i wdrożone do oferty rynkowej przez producenta jako kompletne rozwiązania, celem uzyskania maksymalnych zapasów transmisyjnych (marginesów pracy); niedopuszczalne jest stosowanie rozwiązań składanych od różnych dostawców komponentów (różne źródła dostaw kabli, modułów gniazd RJ45, paneli, kabli krosowych, itd.),

5). producent oferowanego systemu okablowania strukturalnego musi spełniać najwyższe wymagania w zakresie zarządzania, potwierdzone certyfikatem ISO 9001,

6). Wykonawca, do dokumentacji projektowej, dołączy dokumenty producenta systemu, potwierdzające zgodność wszystkich elementów transmisyjnych systemu z najnowszymi normami,

7). zakłada się wykonanie ok. 335 punktów elektryczno-logicznych w konfiguracji 4xRJ45+3xE) – orientacyjne ilości zostały podane w tabeli nr 1 niniejszego dokumentu,

8). Zakłada się wykonanie 70 punktów logicznych w Budynku Wysokim w konfiguracji 2xRJ45 z przeznaczeniem pod sieć WiFi,

9). ostateczna i precyzyjna ilość oraz lokalizacja punktów dostępowych zostanie ustalona między Zamawiającym a Wykonawcą w trakcie realizacji i zatwierdzona na podstawie przedstawionej przez Wykonawcę koncepcji projektowej,

10). w celu określenia przez Wykonawcę długości okablowania koniecznego do wykonania sieci obliguje się potencjalnego Wykonawcę do odbycia wizji lokalnej,

11) konfiguracja logiczna sieci w systemie gwiazdy lub hierarchicznej gwiazdy,

12) do każdego portu RJ45 punktu dostępowego należy doprowadzić kabel skrętkowy 4- parowy; każdy kabel 4-parowy należy zakończyć na pojedynczym module RJ45 (gnieździe RJ45); nie dopuszcza się rozdziału jednego kabla 4-parowego na większą ilość portów (nie dopuszcza się wkładek i przejściówek rozdzielających)

Zadaniem okablowania poziomego jest zapewnienie wydajnej i niezawodnej transmisji danych pomiędzy punktami dystrybucyjnymi, a punktami przyłączeniowymi użytkowników. Długość kabla instalacyjnego, pomiędzy gniazdem RJ45 w panelu rozdzielczym a gniazdem przyłączeniowym użytkownika (nie licząc kabli krosowych i przyłączeniowych) nie powinna przekraczać 90m. Celem zapewnienia wysokiej wydajności należy zastosować okablowanie co najmniej klasy E (kategorii 6) wg najnowszych aktualnych standardów okablowania strukturalnego ISO/IEC 11801:2011 i EN 50173-1:2011. Zagwarantuje to odpowiedni zapas parametrów transmisyjnych dla zapewnienia transmisji danych Ethernet 1Gb/s. Zgodność z powyższymi normami należy udokumentować certyfikatami wydanymi przez laboratorium badawcze Delta, ETL Intertek lub Instytutu Łączności w zakresie łącza oraz komponentów.

Celem zapewnienia zasilania urządzeniom końcowym, należy zastosować komponenty okablowania strukturalnego zapewniające przesył energii zgodnie ze standardem PoE. (ang. Power over Ethernet).

14). W obrębie Budynków Polikliniki Zamawiający narzuca konieczność zbudowania nowej trasy prowadzenia kabli, w taki sposób, aby w kolejnych projektach umożliwić Zamawiającemu demontaż starej infrastruktury kat 4 i 5.

15). Kabel skrętkowy musi zapewniać:

- Niezawodną wymianę danych dla nawet najbardziej wymagających urządzeń końcowych działających z przepływnością 1Gb/s.

- Certyfikację zgodną z kategorią 6 wg. najnowszych, aktualnych norm okablowania ISO/IEC 11801:2011 i EN 50173-1:2011.

- Szerokie pasmo transmisyjne, minimum 350 MHz.

- Potwierdzenie parametrów certyfikatem niezależnego laboratorium Delta, ETL Intertek lub Instytutu Łączności.

- Konstrukcję typu F/UTP.

- W celu spełnienia wymogów przeciwpożarowych należy zastosować kabel w powłoce zewnętrznej LS0H (ang. Low Smoke Zero Halogen), czyli wykonanej z materiału bezhalogenowego emitującego ograniczoną ilość szkodliwych substancji w czasie pożaru.

16). Kable krosowe RJ45 LAN

Zadaniem kabli krosowych RJ45 jest połączenie łączy okablowania poziomego zakończonych na panelu rozdzielczym z portami RJ45 urządzeń aktywnych lub z portami centrali telefonicznej. W projekcie należy zastosować kable krosowe, które zapewnią:

- Transmisję danych dla urządzeń Ethernet działających z przepływnością 1Gb/s.

- Idealne dopasowanie do łączy okablowania poziomego, dlatego należy użyć kabli krosowych tego samego systemu okablowania strukturalnego, co pozostałe elementy łączy okablowania. W celu wyeliminowanie braku ciągłości w łączach wynikających z niepełnej kompatybilności mechanicznej i elektrycznej nie dopuszcza się użyci kabli krosowych innego producenta.

- Elastyczną i wygodna w układaniu konstrukcję wykonana z 4-parowego kabla skrętkowego typu linka.

17). Panele rozdzielcze RJ45

Przeznaczeniem paneli rozdzielczych RJ45 19” jest zakończenie skrętkowych kabli instalacyjnych, które zbiegają się do punktu dystrybucyjnego z powierzchni obiektu obsługiwanych przez dany punkt dystrybucyjny. Następnie łącza okablowania z panela rozdzielczego łączone są, przy użyciu kabli krosowych, z portami RJ45 urządzeń aktywnych lub z portami centrali telefonicznej.

Należy zastosować panele RJ45, które muszą zapewniać:

- Standardową szerokość 19” wysokość 1U oraz pojemność 24 portów RJ45 kat.6 FTP.

- Łatwy dostęp do portów RJ45 w czasie krosowanie dzięki umieszczeniu 24 złączy RJ45 w jednym rządzie obok siebie. Nie należy stosować paneli, w których złącza na jednym U rozmieszczone są w kilku rządach, gdyż ogranicza to dostęp do portów, które zasłaniane są przez złącza z innych rządów, do których wpięte są kable krosowe.

- Panele krosowe muszą posiadać trwałe oznaczenie logo producenta oraz pole opisowe. Panel musi posiadać pola opisowe w górnej części zabezpieczone osłoną przeźroczystą zabezpieczającą oznaczenie opisowe przed zamazaniem. Panel musi posiadać zintegrowana półkę kablową umożliwiającą przymocowanie kabli za pomocą opasek. Metalowa konstrukcja zapewnia galwaniczne połączenie z ekranami modułów.

19). Gniazda przyłączeniowe użytkowników (Punkty Logiczne – PL) należy zorganizować w postaci 4 modułów RJ45 keystone montowanych w dwóch adapterach z tworzywa sztucznego o wymiarach 45x45 mm. Ten uniwersalny standard montażowy zapewni organizację gniazd użytkowników w zależności od potrzeb, w formie natynkowej, podtynkowej lub w kasetach podłogowych w oparciu o osprzęt elektroinstalacyjny wielu producentów, również w połączeniu z gniazdami zasilania 230V, celem stworzenia punktów elektryczno logicznych (tzw. PEL).

20). W gniazdach przyłączeniowych należy zastosować moduły RJ45 keystone, które będą zapewniać:

- Kompaktowy rozmiar pozwalający na zamontowanie dwóch niezależnych modułów RJ45 keystone, w wersjach FTP i STP, w jednym uchwycie montażowym 45 x 45 mm, bez konieczności demontażu standardowej kapsułki ekranującej.

- Celem zapewnienia niezawodnej wymiany danych i bezpieczeństwa inwestycji na przyszłość, należy zastosować kabel kategorii 6 charakteryzujący się poszerzonym pasmem transmisyjnym, minimum 350 MHz, certyfikowany, wg. najnowszych, aktualnych norm okablowania ISO/IEC 11801:2011 i EN 50173-1:2011. Parametry transmisyjne kabla należy potwierdzić certyfikatem niezależnego laboratorium Delta, ETL Intertek lub Instytutu Łączności.

- Moduł musi zapewniać wydajną transmisją w szerokim paśmie częstotliwości, dzięki wewnętrznej konstrukcji modułu keystone, w oparciu o płytkę drukowaną PCB, na której wykonane są wszystkie połączenia. Nie należy stosować modułów z wewnętrznymi połączeniami drucianymi (bez płytki PCB).

- Moduł musi zapewniać wieloletnie, niezawodne działanie, dlatego piny RJ45 muszą być pozłacane (minimum warstwa 1,25 µm), co zagwarantuje odporność na korozję oraz łuki elektryczne powstające przy podłączaniu urządzeń PoE.

- Moduł musi zagwarantowaną przez producenta żywotność złącza: >= 200 cykli połączeniowych.

- W celu szybkiej i łatwej instalacji moduły RJ45 musza zapewniać beznarzędziowy montaż, w którym każda z par żył musi być zaciskana w złączach IDC niezależnym zaciskiem zintegrowanym z główną częścią modułu RJ45.

- Kolorową etykietę wskazującą rozprowadzenie żył skrętki w złączach IDC wg schematu T568A lub T568B. Podczas instalacji należy zastosować schemat T568B.

- Wszystkie 8 żył skrętki musi zostać zakończonych bezpośrednio w złączu RJ45 keystone. Nie należy stosować dodatkowych rozłączalnych złączy oraz wymiennych wkładek, które stanowią dodatkowe połączenie w kanale transmisyjnych i negatywnie wpływają na parametry transmisyjne zwiększając tłumienie oraz ilość sygnałów odbitych. Wszystkie 8 pinów złącza RJ45 musi być aktywnych.

- Standard mechanicznego montażu typu keystone w celu dopasowania do płyt czołowych gniazd szerokiej gamy producentów osprzętu instalacyjnego.

21). Należy uwzględnić wszelkie prace remontowo-budowlane związane z budową czy modernizacją i zabezpieczeniem punktów dostępowych sieci.

    - Okablowanie strukturalne szkieletowe

Wymagania i główne założenia dotyczące systemu okablowania strukturalnego poziomego:

1). Wykonawca wykona okablowanie strukturalne szkieletowe światłowodowe pomiędzy serwerownią zlokalizowaną w Budynku Bloku Operacyjnego, a 13 lokalnymi punktami dystrybucji (zgodnie z Załącznikiem  nr 2 i 3 do PFU)

2). Wykonawca wykona  okablowanie strukturalne szkieletowe światłowodowe pomiędzy serwerownią zlokalizowaną w Budynku Bloku Operacyjnego, a serwerownią zlokalizowaną w budynku Polikliniki (zgodnie z załącznikiem nr 2 oraz rysunkiem nr 4 zamieszczonym poniżej).

Rys. 4. Przebieg trasy kablowej łączących Serwerownię w BBO z Serwerownią w BPOLK

3). Połączenia pomiędzy szafami teleinformatycznymi należy wykonać kablami światłowodowymi behalogenowymi takimi, jak zaznaczono w Załączniku nr 3 do PFU

4). Łączna długość odcinków stanowiących połączenia światłowodowe pomiędzy serwerownią zlokalizowaną w Budynku Bloku Operacyjnego, a 13 lokalnymi punktami dystrybucji wynosi ok. 1030 metrów

5). Długość odcinka stanowiącego połączenie światłowodowe pomiędzy serwerownią zlokalizowaną w Budynku Bloku Operacyjnego, a serwerownią zlokalizowaną w budynku Polikliniki wynosi 120 m, z czego ok. 40 metrów to trasa, którą należy poprowadzić w terenie pomiędzy budynkami

6). Kable światłowodowe należy zakończyć na przełącznicach optycznych panelowych,  w szafach 19”, złączami typu LC duplex; Dla połączeń pomiędzy serwerownią a lokalnymi punktami wymaga się zakończenia z obu stron po min. 8 włókien, metodą spawania pigtaili; pozostałe włókna należy wyłożyć na tackach spawów, w sposób umożliwiający późniejsze zakończenie na panelu przełącznicy optycznej.  Dla połączenia pomiędzy serwerowniami wymaga się zakończenie wszystkich 24 włókien na panelu przełącznicy optycznej

7). Kable światłowodowe poza szafami należy prowadzić w listwach kablowych, zwracając szczególną uwagę na dopuszczalne przez producenta promienie załamań. W szafach teleinformatycznych pozostawić po 5 m zapasów, które powinny być wyłożone na dnie szafy lub w przypadku braku miejsca na stelażu z pokrywą.

8). Kable światłowodowe należy zakończyć na panelach światłowodowych 19”/1U  o następujących właściwościach:

  - wykonane z blachy stalowej malowanej proszkowo,

  - mocowanie na szynach teleskopowych, zapewniających pełen wysuw ułatwiający wprowadzenie i mocowanie włókien i kabli,

  - wyposażone w kasetę światłowodową dla 12 włókien,

  - wejście kablowe wraz z dławicami kablowymi,

  - systemowe rozwiązanie zarządzania tubami i włóknami światłowodowymi,

  - możliwość przesuwania przełącznicy w głąb szafy,

  - wyposażona w półkę przednią do zarządzania patchcordami,

  - wysokość 1 U,

  - wyposażona w 12 złącz LC duplex.

  - wyposażona w patchordy w standardach zgodnych z zamontowanymi urządzeniami aktywnymi w ilości 4. sztuk.

9). w przypadku, gdy szafy teleinformatyczne znajdują się w tym samym pomieszczeniu, dopuszcza się połączenie tych szaf za pomocą prefabrykowanych patchcordów światłowodowych, o zakończeniach zgodnych z projektowanymi i istniejącymi złączkami mechanicznymi; w tym przypadku patchcord powinien mieć min. 2 m zapasu z każdej strony i spełniać standardy opisane dla projektowanych kabli światłowodowych.

10). panel krosowy musi spełniać wymagania kategorii 6, według poniższych norm:

a)  PN-EN 50173-1:2013,

  - EN 50173-1:2011,

  - ISO/IEC 11801 Edition 2.2,

  - ANSI/TIA-568-C.0,

  - ANSI/TIA-568-C.1,

  - ANSI/TIA-568-C.2.

11). Tabela nr 5 przedstawia Punkty dystrybucji sieci i wykaz czynności wokół nich:

| Czy do realizacji w ramach tego postępowania | LPD | krótki opis |
| --- | --- | --- |
| opcja | GPD | Likwidacja LPD01 marketing i przeniesienie infrastruktury do GPD |
|  |  | Likwidacja LPD01 rejestracja telefoniczna i przeniesienie infrastruktury do GPD |
|  | LPD00 | budowa rozdzielni RKUPS00 przy LPD00, zasilana z RKUPS-1B |
|  | LPD01 | od stanowisk komputerowych do LPD01, projekt+instalacja+wymiana+pomiary+opis PELi i paneli+dokumentacja powykonawcza |
|  |  | Likwidacja LPD01 urologia i przeniesienie do nowoutworzonej LPD01 |
|  | LPD02 | od stanowisk komputerowych do LPD02, projekt+instalacja+wymiana+pomiary+opis PELi i paneli+dokumentacja powykonawcza |
|  |  | LPD02 - modernizacja (zmiana szafy na min. 22U) z uwzględnieniem elementów bezpieczeństwa |
|  | LPD03 | od stanowisk komputerowych do LPD03, projekt+instalacja+wymiana+pomiary+opis PELi i paneli+dokumentacja powykonawcza |
|  |  | LPD03 - modernizacja (zmiana szafy na min. 22U) z uwzględnieniem elementów bezpieczeństwa |
| tak | GPD | od stanowisk komputerowych do GPD, projekt+instalacja+wymiana+pomiary+opis PELi i paneli+dokumentacja powykonawcza |
|  |  | budowa rodzielni RKUPS01S przy GPD, zasilana z RKUPS-1A |
|  | LPD00 | od stanowisk komputerowych do LPD00, projekt+instalacja+wymiana+pomiary+opis PELi i paneli+dokumentacja powykonawcza |
|  |  | LPD-1 piwnica do nowotworzonego LPD00 (w Izbie Przyjęć) |
|  |  | Utworzenie LPD00 z uwzględnieniem elementów bezpieczeństwa, |
|  | LPD00A | Likwidacja LPD00 medycyna pracy i przeniesienie infrastruktury do LPD00A |
|  |  | od stanowisk komputerowych do LPD00A, projekt+instalacja+wymiana+pomiary+opis PELi i paneli+dokumentacja powykonawcza |
|  |  | LPD00A - budowa, z uwzględnieniem elementów bezpieczeństwa, przeniesienie możliwych do przenisienia instalacji z LPD00Aold |
|  |  | budowa rodzielni RKUPS00A przy LPD00A, zasilana z RKUPS-1A |
|  |  | P.LPD00A - nr 49, pod LPD00Aold, LPD00A oraz RKUPS00A |
|  | LPD01A | Likwidacja LPD01 dział informatyki i przeniesienie infrastruktury do LPD01A |
|  |  | od stanowisk komputerowych do LPD01A, projekt+instalacja+wymiana+pomiary+opis PELi i paneli+dokumentacja powykonawcza |
|  |  | LPD01A - budowa w innym pomieszczeniu, z uwzględnieniem elementów bezpieczeństwa, przeniesienie możliwych do przenisienia instalacji z LPD01Aold+ zwiększenie LPD o punkty z innych PD, o których mowa w innych zadaniach |
|  |  | budowa rodzielni RKUPS01A przy LPD01A, zasilana z rozdzielni przy UPS-1A |
|  |  | P.LPD01A - pok. przy poradni hematologii, pod LPD01A oraz RKUPS01A |
|  | LPD04 | od stanowisk komputerowych do LPD04, projekt+instalacja+naprawa+pomiary+opis PELi i paneli+dokumentacja powykonawcza |
|  |  | LPD04 - modernizacja (zmiana szafy na min. 22U) z uwzględnieniem elementów bezpieczeństwa |
|  | LPD05 | od stanowisk komputerowych do LPD05, projekt+instalacja+naprawa+pomiary+opis PELi i paneli+dokumentacja powykonawcza |
|  |  | LPD05 -modernizacja (zmiana szafy na min. 22U) z uwzględnieniem elementów bezpieczeństwa |
|  | LPD06 | od stanowisk komputerowych do LPD06, projekt+instalacja+naprawa+pomiary+opis PELi i paneli+dokumentacja powykonawcza |
|  |  | LPD06 - modernizacja (zmiana szafy na min. 22U) z uwzględnieniem elementów bezpieczeństwa |
|  | LPD07 | od stanowisk komputerowych do LPD07, projekt+instalacja+naprawa+pomiary+opis PELi i paneli+dokumentacja powykonawcza |
|  |  | LPD07 - modernizacja (zmiana szafy na min. 22U) z uwzględnieniem elementów bezpieczeństwa |
|  | LPD08 | od stanowisk komputerowych do LPD08, projekt+instalacja+naprawa+pomiary+opis PELi i paneli+dokumentacja powykonawcza |
|  |  | LPD08 - modernizacja (zmiana szafy na min. 22U) z uwzględnieniem elementów bezpieczeństwa |
|  | LPD09 | od stanowisk komputerowych do LPD09, projekt+instalacja+naprawa+pomiary+opis PELi i paneli+dokumentacja powykonawcza |
|  |  | LPD09 - modernizacja (zmiana szafy na min. 22U) z uwzględnieniem elementów bezpieczeństwa |
|  | LPD10 | od stanowisk komputerowych do LPD10, projekt+instalacja+naprawa+pomiary+opis PELi i paneli+dokumentacja powykonawcza |
|  |  | LPD10 - modernizacja (zmiana szafy na min. 22U) z uwzględnieniem elementów bezpieczeństwa |

    - Trasy kablowe.

Zakłada się, iż o ile trasa nie będzie przeznaczona do demontażu w ramach prac w kolejnych projektach można korzystać z gotowych tras (np. Budynek Wysoki piętra 4-10). Natomiast w pozostałych miejscach budynkach projektuje się nowe trasy kablowe. W Budynku Wysokim (BW) okablowanie należy prowadzić trasach kablowych K200 oraz wykorzystać istniejący szacht znajdujący się przy windach.

W Budynku Polikliniki (BPOLK) należy wykonać trasę teletechniczną K200 oraz trasę elektryczną K200 na poziomie 0 oraz +1. Rozprowadzenie okablowania do Lokalnych Punktów Dystrybucyjnych znajdujących się w pomieszczeniach należy wykonać w systemowych korytach PCV montowanych natynkowo.

Połączenie pomiędzy serwerowniami w Budynku Polikliniki (BPOLK) i Budynku Bloku Operacyjnego (BBO) należy wykonać schodząc z poziomu +1 BPOLK poprzez strop do pomieszczenia na poziomie -1 (magazyn leków), a następnie przepustem pod drogą wejść do BBO.

Okablowanie do punktów elektryczno-logicznych należy rozprowadzić w korytkach elektroinstalacyjnych natynkowych (np. DLP 100x50) na których zamontowane zostaną gniazda RJ45 oraz gniazda 230V.

Wykonawca poprowadzi tory kablowe dla połączenia serwerowni światłowodem FO w zakresie całego projektu w taki sposób, aby droga ich prowadzenia przebiegała poza miejscami ogólnodostępnymi. W przypadku przeszkód natury technicznej uniemożliwiających prowadzenie toru kablowego zgodnie z powyższymi wymaganiami, wynikających z rozpoznania obiektu lub kolizyjnych tras np. toru zasilania wysokoenergetycznego obiektu z siecią LAN - Wykonawca każdorazowo dokona uzgodnienia zmiany sposobu prowadzenia toru kablowego z przedstawicielem Zamawiającego - podając alternatywny sposób rozwiązania danego problemu. Wykonawca powinien prowadzić koryta kablowe bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urządzeniami. Przejścia przez ściany należy wykonać w rurach osłonowych, w celu dodatkowego zabezpieczenia kabli przed fizycznym uszkodzeniem.

Wszelkie przepusty wykonane pomiędzy strefami ogniowymi powinny zostać wypełnione barierami ogniowymi posiadającymi atest Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego oraz Instytutu Technik i Budowlanej.

Trasy kablowe pionowe należy wykonać z trwałych elementów (kanały kablowe PCV, drabinki kablowe), umożliwiających przymocowanie kabli oraz zachowanie odpowiednich promieni gięcia kabli na zakrętach. Rozmiary (pojemność) kanałów kablowych należy dobrać dla maksymalnej liczby kabli zaprojektowanych w danym miejscu instalacji, przy uwzględnieniu co najmniej 20% wolnej przestrzeni na potrzeby ewentualnej rozbudowy systemu. Zajętość światła kanałów kablowych przez kable obliczono w miejscach zakrętów, dla maksymalnej znamionowej średnicy kabla, przy całkowitym wypełnieniu światła kanału kablami na zakręcie; kanał będzie wówczas na prostym odcinku wypełniony w 40%. Przy realizacji tras kablowych na potrzeby okablowania należy wziąć pod uwagę wymagania normy PN-EN 501742:2010/A1:2011, dotyczące równoległego prowadzenia różnych instalacji w budynku (m.in. instalacji zasilającej) oraz zapewnić odpowiednie odległości pomiędzy okablowaniem. Projektując trasy dla kabli logicznych należy uwzględniać konstrukcję budynku oraz bezkolizyjność z innymi instalacjami i urządzeniami. Trasa powinna przebiegać wzdłuż linii prostych, równoległych i prostopadłych do ścian i stropów, zmieniając swój kierunek tylko  w zależności od potrzeb (tynki, rozgałęzienia, podejścia do urządzeń). Trasa powinna być przy tym łatwo dostępna do konserwacji i remontów, a jej wytyczanie winno uwzględniać miejsca mocowania konstrukcji wsporczych instalacji. Należy przestrzegać utrzymania jednakowych wysokości zamocowania wsporników i odległości między punktami podparcia.

Maksymalna długość kabla instalacyjnego skrętkowego (od punktu dystrybucyjnego do gniazda końcowego) nie może w żadnym przypadku przekroczyć 90 metrów, chyba że producent kabla stanowi inaczej.

Okablowanie powinno być ciągłe na całej długości toru, bez złącz i spawów od stanowiska roboczego do panelu rozdzielczego.

Każdy kabel powinien mieć trwałe oznaczenie na dwóch końcach, przy zakończonych modułach według przyjętego systemu numeracji.

Wszystkie ekrany kabli telekomunikacyjnych i transmisji danych oraz związane z nimi urządzenia powinny być poprawnie uziemione w punktach dystrybucyjnych, zgodnie  z wymaganiami odnośnych norm.

Każdy stelaż szafy powinien być podłączony do listwy uziemiającej, zgodnie z wymogami norm.

Odpowiednie bariery ogniowe powinny być zastosowane dla kabli przechodzących przez ściany i przegrody stanowiące rozdzielnie stref ogniowych budynku. Nieużywane szachty  i piony technologiczne powinny być zabezpieczone przed przenikaniem ognia. Instalacja powinna być przeprowadzona w sposób profesjonalny, używając do tego celu najlepszych urządzeń i narzędzi oraz korzystając z instalatorskiego doświadczenia. Wszystkie instalowane kable powinny być poprawnie umieszczone na drabinkach kablowych, w rynienkach lub  w kanałach instalacyjnych. Nie dopuszcza się montażu natynkowego kabli bez osłon elektroinstalacyjnych, również przy przejściu przez ściany i stropy. Okablowanie powinno być prowadzone w sposób uporządkowany i zgodnie z wytycznymi producenta. Wszystkie używane opaski kablowe powinny być rzepowe i ręcznie zaciskane tylko w punktach, gdzie nie ma zagięć i skręceń.

Wszystkie kable światłowodowe i miedziane powinny być instalowane i mocowane zgodnie  z wytycznymi producenta. Podczas układania kabli instalator powinien dbać o to, aby kabel nie był narażony na nacisk i zagięcia. Po instalacji kabla instalator powinien się upewnić, że wszystkie części kabla są prawidłowo zamocowane i nie ma żadnych naprężeń wzdłuż drogi prowadzenia kabla i na jego końcach.

Szczególną uwagę należy zachować przy układaniu kabli kat. 6 i światłowodowych, aby zachować ich promień gięcia, zgodnie z wytycznymi producenta kabli oraz kable kategorii 6 nie powinny mieć mniejszego promienia zgięcia, niż 8x średnica kabla podczas instalacji i 4x średnica kabla podczas eksploatacji; kable światłowodowe nie powinny mieć promienia mniejszego niż 10x jego średnica.

    - Dedykowana instalacja elektryczna 230V (zasilanie gwarantowane)

- Zaprojektować i wykonać instalację elektryczną dedykowaną, gwarantowaną dla punktów dystrybucyjnych – istniejących lub nowotworzonych.

- W ramach planowanej inwestycji należy wykonać dedykowaną instalację elektryczną 230 V dla punktów dostępu okablowania strukturalnego.

- Każdy nowoprojektowany punkt elektryczno-logiczny składał się będzie z 4 gn.RJ45 kat.6 oraz 3 gn.230V dedykowanych dla sieci komputerowej. Ilości punktów dostępu dla danego budynku zostały zawarte Tabeli nr 1. Każdy punkt dostępu w pomieszczeniu jest zasilany z RK, która zasila LPD do którego wpięty jest dany PEL zlokalizowanej na danej kondygnacji budynku szpitala w następujący sposób, wg Tabeli nr 6:

| Lokalizacja | Kondygnacja | Rozdzielnia |
| --- | --- | --- |
| budynek Polikliniki | Parter | RKUPS00A |
|  | Piętro I | RKUPS01A |
|  |  | RKUPS01S |
|  | Piwnica | RKUPS-1A |
| budynek wysoki | Parter | RKUPS00 |
|  | Piwnica | RKUPS-1B |

- Do każdej z tablice RK istniejących i nowoprojektowanych należy zaprojektować WLZ /wg obliczeń projektanta/ przewodem bezhalogenowym z nowprojektowanej tablicy RKUPS-1A lub RKUPS-1B.

- Do decyzji projektanta branżowego należy dobór WLZ ze względu na spadki napięć i parametr obciążalności przewodów, które będą projektowane i wbudowywane w budynkach na terenie Szpitala.

- Odległość najdłuższej trasy kablowej WLZ od RKUPS wynosi odpowiednio:

  - w budynku Polikliniki na I piętrze – ok. 50 m.

  - dla serwerowni GPD– ok. 80 m.

  - w budynku Polikliniki na parterze – ok. 50 m

- Zakres zadania obejmuje wykonanie dedykowanych WLZ punktów dystrybucyjnych przewodem bezhalogenowym min.5x6 mm2 z tablic RK wg Tabeli nr 6 zlokalizowanych w pom. technicznych.  /wg obliczeń projektanta/.

- Projektowane tablice RK wyposażyć należy w ochronę przepięciową, licznik 3 fazowy z monitoringiem parametrów przez Ethernet.

    - Zasilanie bezprzerwowe wraz z zasilaczami UPS

Zaplanowano zabezpieczenie nowoprojektowanej infrastruktury elektryczno-logicznej w dwa zasilacze UPS modułowe w układzie N+1, które  zostaną zlokalizowane w budynku Polikliniki na poziomie -1 obok pomieszczenia istniejącej RG w budynku wysokim na poziomie -1.  Należy zaprojektować i dostarczyć wraz z instalacją urządzenia UPS o budowie modułowej o mocy docelowej do 80kVA, na obecnym etapie inwestycji na poziomie min. 60kVA /kilka modułów mocy np. po 20kVA/ wraz z układem bateryjnym o czasie podtrzymania min. 30 min. (dla 100% mocy tj. 60kVA), wraz z kartą SNMP, bypassem zewnętrznym oraz czujnikami temperatury i wilgotności w pomieszczeniu technicznym,

Inwestor wskaże podczas wizji lokalnej pomieszczenie przewidziane dla projektowanych zasilaczy UPS, które należy dostosować do wymagań zgodnie z Prawem Budowlanym stawianych pomieszczeniom technicznym. Pomieszczenie techniczne wyposażyć dodatkowo w drzwi o odporności ogniowej EI60, system kontroli dostępu, system alarmowy oraz monitoring korytarza przed wejściem. Istniejące instalacje wod-kan. , ciepłownicze obudować , a urządzenie ustawić na podeście o wysokości min.0,2 m nad posadzką.

- UPS-1A - Pomiędzy pomieszczeniem istniejącej RG zaprojektować i wybudować WLZ /dla docelowej mocy urządzenia 80kVA/ do pomieszczenia technicznego zasilacza UPS-1A. W RG zaprojektować i wbudować rozłącznik bezpiecznikowy / dla mocy 80kVA/ oraz na tym etapie wyposażyć we wkładki dla mocy 60kVA /dla 3modułów mocy 20kVA/.

- UPS-1B - Pomiędzy pomieszczeniem istniejącej Rozdzielni zaprojektować i wybudować WLZ /dla docelowej mocy urządzenia 80kVA/ do pomieszczenia technicznego zasilacza UPS-1B. W Rozdzielni zaprojektować i wbudować rozłącznik bezpiecznikowy / dla mocy 80kVA/ oraz na tym etapie wyposażyć we wkładki dla mocy 60kVA /dla 3modułów mocy 20kVA/.

    - System kontroli dostępu

- Szafy teleinformatyczne 19’’ (LPD) należy zabezpieczyć systemem kontroli dostępu dedykowanym do zabezpieczania tego typu szaf.

- Należy zastosować rozwiązanie o topologii szeregowej, w którym każda z szaf posiada swój własny kontroler umieszczony w obudowie 1U przystosowany do montażu w ramie 19’’. Kontrolery podłączone są do lokalnej sieci LAN, do której ma dostęp komputer z oprogramowaniem do konfiguracji i monitorowania pracy systemu.

- Do kontrolerów za pomocą dedykowanych przewodów należy podłączyć czujniki drzwi oraz klamki ze zintegrowanym czytnikiem.

Przykładowa struktura budowy systemu:

Wymagania minimalne elementów systemu:

Kontroler systemu

- kontroler w obudowie 1U przystosowany do montażu w szafie 19’’

- możliwość podłączenia za pośrednictwem złącz RJ45 dwóch czujników drzwi, dwóch czytników/klamek drzwiowych oraz sieci LAN

Klamka ze zintegrowanym czytnikiem

- otwór do montażu 150x25 mm

- monitorowanie stanu klamki

- możliwość otwarcia klamki kluczem w przypadku zaniku zasilania

- obsługa kart w standardzie MIFARE Ultralight i Classic oraz HiD iClass

Czujnik drzwi

- czujnik normalnie otwarty (NO)

- przewód o długości min. 3m zakończony wtykiem RJ45 do podłączenia do kontrolera

- możliwość montażu kontaktronu do ramy szafy

    - Monitorowanie infrastruktury

Wykonawca w ramach Zamówienia zobowiązany jest dostarczyć i wdrożyć elementy umożliwiające monitorowanie pracy dostarczonego sprzętu, o ile producent sprzętu daje takie możliwości.

    - Demontaż

Zakres demontażu instalacji obecnie użytkowanej infrastruktury będzie ustalany na etapie koncepcji projektowej, odrębnie dla każdego zadania.

Zamawiający informuje, iż demontaż niżej wymienionych tras kablowych nie będzie realizowany w ramach tego projektu/Zamówienia:

- trasy w budynku Polikliniki,

- trasy w budynku Wysokiego Piętra 1 do 3

  - Dokumentacja projektowa – wymagania

Opracowanie dokumentacji projektowej stanowiącej podstawę do realizacji zadania powinno być sporządzone w oparciu o program funkcjonalno-użytkowy (o ile dalsze uzgodnienia z jednostkami zatwierdzającymi projekt Dział Informatyki nie wymuszą innych rozwiązań funkcjonalno – technicznych) opracowany przez Zamawiającego oraz w sposób określony w obowiązujących przepisach prawa budowlanego.

Dokumentacja powinna być wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Opracowania projektowe i opisowe określające przedmiot zamówienia, m.in. rysunki, specyfikacje techniczne powinny być wzajemnie spójne i skoordynowane pod względem technicznym, a w szczególności posiadać uzgodnienia projektowe między poszczególnymi branżami , niezależnie od tego na jakim etapie inwestycji zostanie przekazana w komplecie. Inwestor dopuszcza realizację inwestycji zgodnie z PFU w oparciu o koncepcję projektową zatwierdzoną przez Dział Informatyki, Dział Techniczny i Nadzór Inwestorski wskazany przez Zamawiającego.

Ponadto:

- materiały wskazane w dokumentacji projektowej winny posiadać deklaracje zgodności z Polską Normą lub Polską Normą z europejską aprobatą techniczną;

- rozwiązania projektowe będą na bieżąco konsultowane i uzgadniane z Zamawiającym – Dział IT, Dział Techniczny i Nadzór Inwestorski;

- wykonawca musi uzyskać akceptację Zamawiającego dla wszelkich propozycji rozwiązań technicznych i materiałowych;

- warunkiem opracowania dokumentacji projektowej jest uprzednie zatwierdzenie przez Zamawiającego projektu wstępnego lub koncepcji projektu. Zatwierdzenie następuje poprzez umieszczenie na tym projekcie klauzuli zatwierdzającej, zawierającej datę i podpis osoby działającej w imieniu Zamawiającego – Dział IT i Nadzór Inwestorski;

- zatwierdzenie to nie zwalnia z odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu wad fizycznych i prawnych dokumentacji projektowej. Wykonawca jest w szczególności odpowiedzialny za prawidłowość rozwiązań technicznych i materiałowych;

Dokumentacja projektowa stanowiąca przedmiot odbioru musi także zawierać:

- wykaz opracowań;

- pisemne oświadczenia Wykonawcy, że jest ona wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno - budowlanymi oraz normami i że zostaje wydana w stanie zupełnym (kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć);

- oświadczenia projektantów branżowych, którzy posiadają określone przepisami prawa uprawnienia budowlane i aktualne opłacone składki OC PIIB.

W przypadku niekompletności dokumentacji, pomimo złożenia przez Wykonawcę powyżej opisanego oświadczenia, wykonanie opracowań uzupełniających w całości obciąża Wykonawcę. Taki obowiązek Wykonawcy dotyczy również wszelkich prac uzupełniających wymaganych przez jednostki uzgadniające i wydające decyzje administracyjne, jeśli takowe będą wyamagane.

Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do wykonanej dokumentacji projektowej kopie uprawnień oraz aktualne zaświadczenia o przynależności osób sporządzających dokumentację do odpowiedniej izby samorządu zawodowego. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do dokumentacji również oświadczenie osób, których dotyczyć będą przedstawione uprawnienia i zaświadczenia z izby samorządu zawodowego, o wyrażeniu zgody na publiczne ujawnienie danych osobowych zawartych w przedmiotowych uprawnieniach i zaświadczeniach.

W ramach prac projektowych Wykonawca powinien również uzyskać wszystkie niezbędne decyzje administracyjne, warunki techniczne, uzgodnienia, zgłoszenia, opinie i sprawdzenia dokumentacji projektowej wymagane dla opracowania kompletnej dokumentacji projektowej i uzyskania pozwolenia na budowę. W szczególności dotyczy to uzgodnień dotyczących ochrony przeciwpożarowej dla opracowywanej dokumentacji dla całości zaprojektowanych robót w zakresie realizacji ww. zadania.

  - Warunki wykonania i odbioru robót – prace projektowe

Opracowanie dokumentacji projektowej stanowiącej podstawę do realizacji zadania powinno być sporządzone w oparciu o program funkcjonalno-użytkowy (o ile dalsze uzgodnienia z jednostkami zatwierdzającymi projekt tj. Dział IT i Nadzór Inwestorski nie wymuszą innych rozwiązań funkcjonalno – technicznych) opracowany przez Zamawiającego oraz w sposób określony w obowiązujących przepisach prawa budowlanego.

Dokumentacja powinna być wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Opracowania projektowe i opisowe określające przedmiot zamówienia, m.in. rysunki, specyfikacje techniczne powinny być wzajemnie spójne i skoordynowane pod względem technicznym, a w szczególności posiadać uzgodnienia projektowe między poszczególnymi branżami , niezależnie od tego na jakim etapie inwestycji zostanie przekazana w komplecie. Inwestor dopuszcza realizację inwestycji zgodnie z PFU w oparciu o koncepcję projektową zatwierdzoną przez Dział IT, Dział Techniczny i Nadzór Inwestorski wskazany przez Zamawiającego.

Ponadto:

- materiały wskazane w dokumentacji projektowej winny posiadać deklaracje zgodności z Polską Normą lub Polską Normą z europejską aprobatą techniczną;

- rozwiązania projektowe będą na bieżąco konsultowane i uzgadniane z Zamawiającym – Dział IT, Dział Techniczny i Nadzór Inwestorski;

- wykonawca musi uzyskać akceptację Zamawiającego dla wszelkich propozycji rozwiązań technicznych i materiałowych;

- warunkiem opracowania dokumentacji projektowej jest uprzednie zatwierdzenie przez Zamawiającego projektu wstępnego lub koncepcji projektu. Zatwierdzenie następuje poprzez umieszczenie na tym projekcie klauzuli zatwierdzającej, zawierającej datę i podpis osoby działającej w imieniu Zamawiającego – Dział IT i Nadzór Inwestorski;

- zatwierdzenie to nie zwalnia z odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu wad fizycznych i prawnych dokumentacji projektowej. Wykonawca jest w szczególności odpowiedzialny za prawidłowość rozwiązań technicznych i materiałowych;

Dokumentacja projektowa stanowiąca przedmiot odbioru musi także zawierać:

- wykaz opracowań;

- pisemne oświadczenia Wykonawcy, że jest ona wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno - budowlanymi oraz normami i że zostaje wydana w stanie zupełnym (kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć);

- oświadczenia projektantów branżowych, którzy posiadają określone przepisami prawa uprawnienia budowlane i aktualne opłacone składki OC PIIB.

W przypadku niekompletności dokumentacji, pomimo złożenia przez Wykonawcę powyżej opisanego oświadczenia, wykonanie opracowań uzupełniających w całości obciąża Wykonawcę. Taki obowiązek Wykonawcy dotyczy również wszelkich prac uzupełniających wymaganych przez jednostki uzgadniające i wydające decyzje administracyjne, jeśli takowe będą wyamagane.

Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do wykonanej dokumentacji projektowej kopie uprawnień oraz aktualne zaświadczenia o przynależności osób sporządzających dokumentację do odpowiedniej izby samorządu zawodowego. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do dokumentacji również oświadczenie osób, których dotyczyć będą przedstawione uprawnienia i zaświadczenia z izby samorządu zawodowego, o wyrażeniu zgody na publiczne ujawnienie danych osobowych zawartych w przedmiotowych uprawnieniach i zaświadczeniach.

W ramach prac projektowych Wykonawca powinien również uzyskać wszystkie niezbędne decyzje administracyjne, warunki techniczne, uzgodnienia, zgłoszenia, opinie i sprawdzenia dokumentacji projektowej wymagane dla opracowania kompletnej dokumentacji projektowej i uzyskania pozwolenia na budowę. W szczególności dotyczy to uzgodnień dotyczących ochrony przeciwpożarowej dla opracowywanej dokumentacji dla całości zaprojektowanych robót w zakresie realizacji ww. zadania.

Wymaga się od Jednostek Projektowych:

- konsultacji roboczych z Zamawiającym oraz zorganizowania spotkań w celu uściślenia przyjętych rozwiązań projektowych, standardu wykończenia i wyposażenia;

- udzielania wyjaśnień, uzupełnień do dokumentacji projektowej w terminie max do 3 dni od zgłoszenia przez Zamawiającego;

- stawiania się na obiekt na wezwanie Zamawiającego, przy czym wezwanie lub zawiadomienie powinno być przesłane (fax./e-mail) min. na 2 dni robocze przed terminem spotkania. W przypadku niewywiązania się z powyższego obowiązku Zamawiający, wynikłe z tego tytułu straty, pokryje z zatrzymanego zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zamawiający nie będzie ponosił kosztów pobytu na budowanie bez wezwania bądź na wezwanie Wykonawcy robót.

- udziału projektantów branżowych posiadających stosowne uprawnienia budowlane oraz aktualne polisy OC w zakresie przynależności do PIIB,

- opracowania i pobyty na miejscu realizacji zadania wynikające z poprawienia błędów i uzupełnienia dokumentacji stanowiącej podstawę do realizacji robót Jednostka Projektowa wykonuje nieodpłatnie,

- uzgodnienia z Zamawiającym i Nadzorem Inwestorskim branżowego  projektu wykonawczego przed przystąpieniem do realizacji zadania.

  - Warunki wykonania i odbioru robót – prace budowlane

- Zamawiający będzie wymagał, aby organizacja robót, jakość użytych materiałów i jakość wykonania były zgodne z przedstawionymi we wszystkich dokumentach przetargowych wymaganiami. Zamawiający będzie kontrolował w tym zakresie działania Wykonawcy.

- Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z SIWZ, Dokumentacją projektową, poleceniami Zamawiającego, Inżyniera Kontraktu.

- Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały i urządzenia, w ramach niniejszego zamówienia, będą zgodne z zatwierdzoną przez Zamawiającego dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, a także obowiązującymi przepisami i normami.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie harmonogramu robót, oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych, projektu organizacji robót oraz poleceniami zarządzającego realizacją umowy.

- Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót. Zamawiający będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ogólnymi zawartymi w SIWZ, Programem Funkcjonalno-Użytkowym, dokumentacją projektową oraz Umową.

- Na Wykonawcy spoczywać będzie całkowita odpowiedzialność za:

  - organizację robót,

  - zabezpieczenie osób trzecich,

  - ochronę środowiska,

  - warunki bhp,

  - zabezpieczenie terenu robót,

  - zabezpieczenie ciągów komunikacyjnych przyległych do terenu robót od następstw prowadzonych robót do dnia bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia placu robót w okresie trwania realizacji aż do zakończenia prac i odbioru ostatecznego. Koszt zabezpieczania nie podlega dodatkowej zapłacie.

- Wykonawca zobowiązany jest usuwać z obiektu wszelkie urządzenia i sprzęty kolidujące z wykonywanymi pracami, o ile jest to możliwe. Pozostałe sprzęty należy zabezpieczyć przed zanieczyszczeniami i pyłami. Koszt zabezpieczenia sprzętu ponosi Wykonawca.

- O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Zamawiającego i zainteresowanych użytkowników oraz pokryje koszty naprawy.

- Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy.

- Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.

- Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one wykorzystane do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli.

- Wykonawca zobowiązany jest usuwać z obiektu wszelkie urządzenia i sprzęty kolidujące z wykonywanymi pracami, o ile jest to możliwe. Pozostałe sprzęty należy zabezpieczyć przed zanieczyszczeniami i pyłami. Koszt zabezpieczenia sprzętu ponosi Wykonawca.

- Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów:

  - Odbiór dokumentacji projektowej.

  - Odbiór końcowy.

- Wywóz gruzu i ewentualnych odpadów powstałych w trakcie robót oraz utylizacji odpadów niebezpiecznych Wykonawca dokona we własnym zakresie. Wymagane jest usuwanie z ciągów komunikacyjnych zanieczyszczeń celem zachowania bezpieczeństwa. Odpady niebezpieczne należy zutylizować na własny koszt i we własnym zakresie.

- Podstawą wykonania jest dokumentacja projektowa (projekt wykonawczy), specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót dla poszczególnych rodzajów prac, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.

- Wykonawca powinien opracować i przedstawić do akceptacji Zamawiającego harmonogram robót, zawierający uzgodnione z użytkownikiem terminy przełączeń kabli.

- Roboty należy wykonać zgodnie z normami i przepisami budowy, bezpieczeństwa i higieny pracy.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za dotrzymanie wymaganej jakości Robót.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych, projektu organizacji robót oraz poleceniami zarządzającego realizacją umowy.

- Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych. Zamawiający będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ogólnymi zawartymi w SIWZ, dokumentacją projektową oraz Umową.

- Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę realizacji zamówienia. Szczególnym przedmiotem oceny będzie zgodność przyjętych rozwiązań i materiałów z umową zawartą z wykonawcą, któremu zostanie udzielone zamówienie, z niniejszym opracowaniem, a także  z obowiązującymi przepisami i normami.

- Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia odpowiednio wykwalifikowanego personelu, niezbędnego do prawidłowego zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamówienia, w tym także osób pełniących samodzielne funkcje w budownictwie.

- Przed przystąpieniem do prac Wykonawca opracuje dokumentację projektową zawierającą:

- rzuty budynku wykonane cyfrowo na podstawie (pliki formatu CAD), w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia,

- schematy instalacyjne, elektryczne i logiczne,

- opis parametrów technicznych przyjętych rozwiązań technicznych,

- wykaz ilościowy wszystkich projektowanych materiałów,

- wykaz testów i pomiarów,

- karty katalogowe projektowanych materiałów i urządzeń,

- kopię uprawnień budowlanych projektantów,

- certyfikaty projektantów okablowania strukturalnego.

- Dokumentacja projektowa musi spełniać wymagania, jak dla dokumentacji projektowej służącej do opisu przedmiotu zamówienia, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.

- Dokumentacja projektowa podlegać będzie najpierw akceptacji i zatwierdzeniu przez Zamawiającego i wykonawca nie może przystąpić do realizacji zadania przed zatwierdzeniem dokumentacji projektowej przez Zamawiającego.

- Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej, po jej zatwierdzeniu, muszą być uzgodnione  z Zamawiającym.

- W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany do:

- zabezpieczenia i utrzymania w należytym porządku terenu robót,

- bezzwłocznej naprawy przypadkowych uszkodzeń instalacji,

- przygotowania i doprowadzenia do stanu pierwotnego terenu robót (w tym przestawienie mebli i urządzeń),

- występowania do Zamawiającego o zatwierdzenie planowanych do wbudowania materiałów, przed ich zakupem,

- usuwania z terenu budowy materiałów nieodpowiadających wymaganiom,

- zgłaszania do odbioru przez Zamawiającego robót ulegających zakryciu,

- odpowiedniego zabezpieczenia składowanych materiałów, 8) utrzymywania należytego porządku w miejscu prowadzenia prac,

- codziennie porządkowania miejsca/miejsc prowadzonych prac, po ich zakończeniu.

- Utrudnienia mogące wystąpić w trakcie realizacji prac:

- obiekt czynny, wymóg bezwzględnej ciszy w określonych porach dnia (może być wymagana praca zmianowa, weekendowa),

- mogą wystąpić czasowe niedostępności pomieszczeń – należy wówczas poinformować Zamawiającego, z min. 1-dniowym wyprzedzeniem, o planowanych pracach, z podaniem przedziału czasowego niezbędnego do wykonania robót,

- ograniczenia i obostrzenia wynikające z konieczności ograniczenia hałasu lub zapewnienia odpowiednich warunków sanitarno-epidemiologicznych,

- prace na wysokości.

- Wykonawca - wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru robót budowlanych stanowiących przedmiot postępowania - przedłoży Zamawiającemu dokumentację powykonawczą, która musi zawierać opis stanu faktycznego oraz:

- dokumentację projektową wraz z naniesionymi zmianami,

- dokumenty potwierdzające prawidłowość zastosowanych materiałów (karty katalogowe, certyfikaty, deklaracje zgodności itd.),

- dokumentację pomiarową wraz z certyfikatami kalibracji urządzeń pomiarowych,

- oświadczenie kierownika robót o wykonaniu prac zgodnie z prawem budowlanym,

- certyfikaty instalatorów okablowania strukturalnego,

- potwierdzenie złożenia dokumentów do udzielenia 25-letniej gwarancji przez dostawcę systemu okablowania strukturalnego.

- Po zakończeniu prac instalację należy poddać pomiarom i badaniom sprawdzającym. Wykonane pomiary powinny być zgodne z normą PN-EN 50346:2004/A1+A2:2009. Pomiary sieci światłowodowej powinny być wykonane zgodnie z normą PN-EN 4763-3:2009/A1:2010. Pomiary należy wykonać dla wszystkich interfejsów okablowania poziomego oraz szkieletowego.

- Należy użyć miernika dynamicznego (analizatora), który posiada wgrane oprogramowanie, umożliwiające pomiar parametrów, według aktualnie obowiązujących norm. Sprzęt pomiarowy musi posiadać aktualny certyfikat potwierdzający dokładność jego wskazań.

- Analizator okablowania wykorzystany do pomiarów musi charakteryzować się przynajmniej IV klasą dokładności wg IEC 61935-1/Ed. 3.

- W przypadku sieci miedzianej pomiary należy wykonać w konfiguracji pomiarowej łącza stałego (ang. „Permanent Link”), przy wykorzystaniu odpowiednich adapterów pomiarowych, specyfikowanych przez producenta sprzętu pomiarowego.

- W przypadku sieci miedzianej pomiary należy wykonać w konfiguracji pomiarowej kanału razem z kablami krosowymi (ang. „channel”), przy wykorzystaniu odpowiednich adapterów pomiarowych, specyfikowanych przez producenta sprzętu pomiarowego.

- Kable krosowe, które zostały użyte do przeprowadzenia pomiarów, należy przekazać Zamawiającemu.

- Okablowanie światłowodowe należy testować zgodnie z wymaganiami dla przewodów optycznych:

- test tłumienności i parametru Return loss zestawem OCTS o dokładności +/-0.2dB lub lepszej, z dwóch stron każdego kabla, w dwóch oknach optycznych 850nm i 1300nm,

- pomiar reflektometrem optycznym (OTDR) kabli szkieletowych.

- Wykonawca zobowiązany jest również do przeprowadzenia pomiarów elektrycznych wykonanego zasilania energetycznego, w pełnym zakresie i zgodnie z przepisami.

- Pomiary elektryczne zasilania muszą obejmować: testy zabezpieczenia nadmiarowoprądowego, przepięciowego, różnicowo-prądowego, rezystancję izolacji, rezystancję uziemienia ochronnego. Przedmiotem odbioru będzie również:

- wykonanie tras kablowych,

- montaż szaf teleinformatycznych i ich wyposażenia,

- kompletność dokumentacji powykonawczej.

- Przedmiot zamówienia musi być zgodny z Programem Funkcjonalno-Użytkowym, niezależnie od wszelkich uzgodnień i zatwierdzeń.

Uwaga: Testy końcowe powinny być wykonywane tylko po faktycznym ukończeniu realizacji  i w obecności przedstawiciela Zamawiającego. Nie należy akceptować żadnych wyników mieszczących się w marginesie błędu. Wyniki testów należy przekazać Zamawiającemu przed wykonaniem weryfikacji końcowej systemu.

  - Kontrola jakości robót

Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych robót przy realizacji zadania, zgodnie z projektem technicznym. Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wskazania Zamawiającemu zgodności dostarczonych materiałów i realizowanych robót z dokumentacją projektową. Przed przystąpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomić Zamawiającego o rodzaju i terminie badania. Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piśmie wyniki badań do akceptacji Zamawiającego. Wykonawca powiadamia pisemnie Zamawiającego o zakończeniu każdej roboty zanikającej, którą może kontynuować dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez Inżyniera.

  - Obmiar robót

Obmiaru robót dokonać należy w oparciu o dokumentację projektową i ewentualnie dodatkowe ustalenia, wynikłe w czasie budowy, akceptowane przez Zamawiającego.

  - Możliwe do wystąpienia utrudnienia w wykonywaniu prac

- prace wykonywane będą w czynnym obiekcie służby zdrowia;

- w obiekcie całą dobę wykonuje swoje prace personel medyczny;

- w obiekcie stale przebywają pacjenci;

- mogą występować czasowe ograniczenia w dostępie do pomieszczeń;

- mogą wystąpić ograniczenia i obostrzenia dotyczące zgody na prace hałaśliwe, uciążliwe i brudne;

- prace na wysokości;

- mogą występować utrudnienia dostępowe w okresie czasu trwania pandemii.

  - Wymagania dotyczące materiałów

Gdziekolwiek w dokumentach przywołane zostaną konkretne normy i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania przywołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu (umowy) nie postanowi się inaczej. W przypadku, gdy przywołane normy i przepisy odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż przywołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiającego. Różnice pomiędzy przywołanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Zamawiającemu do zatwierdzenia.

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, mają spełniać wymagania polskich przepisów, a Wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry. Specyficzne wyroby budowlane wytwarzane według zasad określonych w dokumentacji projektowej lub w specyfikacjach technicznych będą wymagały przeprowadzenia badań potwierdzających, że spełniają one oczekiwane parametry. Koszty przeprowadzenia tych badań obciążają Wykonawcę, a potrzeba tych badań i ich częstotliwość określą specyfikacje techniczne.

  - Sprzęt.

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Inżyniera/Inspektora Nadzoru.

  - Transport.

Wykonawca jest obowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. Liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej w terminie przewidzianym kontraktem.

  - Odbiór końcowy.

Odbiór końcowy Przedmiotu Zamówienia ma na celu potwierdzenie wykonania wszystkich zadań/prac wynikających z Umowy, w tym odebrania wszystkich Komponentów oraz dostarczenia wymaganej zamówieniem Dokumentacji.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do programu funkcjonalno – użytkowego w trakcie opracowywania dokumentacji projektowej, zmiany zakresu prac, uszczegółowień, dodatkowych uzgodnień czy wskazania aktualnych wytycznych dotyczących przedmiotowej inwestycji.

- CZĘŚĆ INFORMACYJNA

- Prawo Zamawiającego do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Zamawiający posiada prawo do dysponowania na cele budowlane nieruchomościami znajdującymi się przy ul. Dojazd 34 w Poznaniu.

- Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zm.);

- Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury i Rozwoju z  dnia  12 kwietnia 2002  r.  w  sprawie  warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późniejszymi zmianami);

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (t. j.: Dz. U. z 2013 r., po. 1129 ze zm.);

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (DZ. U. nr 109, poz.719 z późniejszymi zmianami);

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t. j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 266 ze zm.);

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t. j. : Dz. U. nr 169 z 2003 r. poz. 1650 ze zm.);

- Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych,

- Ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych,

- Standard techniczny IEEE 802.3, 802.1

- obowiązujące Polskie Normy i Warunki Techniczne.

- ZAŁĄCZNIKI

- Załącznik nr 1 – wykaz zadań w projekcie

- Załącznik nr 2 – schemat połączeń światłowodowych

- Załącznik nr 3 – zestawienie punktów PDP i połączeń światłowodowych