ZAPYTANIA, WYJAŚNIENIA, ZMIANY  DO WARUNKÓW PRZETARGU  nr 3

W postępowaniu o zamówienie publiczne nr sprawy 4/KPW/INFR/2021

którego przedmiotem jest:

Konserwacja i przeglądy rurociągu paliwowego Dębogórze – Gdynia oraz usuwanie awarii  i dokonywanie napraw

KOMENDA PORTU WOJENNEGO GDYNIA,  ul. Rondo Bitwy pod Oliwą 1, 81-103 Gdynia faks: 261 26 23 14

informuje, iż dnia 02.03.2021 r. dokonał zmiany treści Warunków Przetargu,

| Lp. | Nr punktu WP | Stara treść | Nowa Treść |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Załącznik nr 1 do WP – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Zgodnie z załącznikiem nr 1 do SOPZ – „Wykaz urządzeń Rurociąg i armatura podlegająca WDT Skład Dębogórze” na wszystkich urządzeniach od punktu 1 do 32 powinna być przeprowadzona rewizja wewnętrzna i próba ciśnieniowa (z wyjątkiem hydroakumulatorów).Zgodnie z „Instrukcją eksploatacji rurociągu dotyczącym badań okresowych rurociągu do przesyłu paliwa okrętowego F-75”, w celu zapewnienia jego bezpiecznej eksploatacji należy raz na 5 lat przeprowadzić jego inspekcję z zastosowaniem tłoków „inteligentnych” np. typu Kalibrak 273 lub Korsonic 273. Przy czym należy zwrócić uwagę, że dla właściwego przeprowadzenia inspekcji rurociągu z zastosowaniem tłoka „inteligentnego” niezbędnym będzie zabezpieczenie około 1000m3 paliwa okrętowego (kod NATO F-75) do „przepchnięcia” tłoka i około 800 m3 do przepłukania rurociągu w celu usunięcia osadów powstałych w wyniku kontaktu korpusu tłoka ze ściankami rurociągu.Według wiedzy Oferenta, z uwagi na brak możliwości technicznych wynikających z niedokończonej inwestycji w zakresie stacjonarnej infrastruktury paliwowej Składu MPS Dębogórze, w okresie wskazanym w przetargu na konserwację i przeglądy, Użytkownik nie będzie w stanie zapewnić warunków technicznych oraz niezbędnej ilości paliwa umożliwiających przeprowadzenie inspekcji rurociągu wynikającym z warunków określonych w „Instrukcji eksploatacji …”.Uwzględniając wskazane powyżej okoliczności a także fakt, że czynności ujęte w Załączniku nr 1 do SOPZ (rewizja wewnętrzna, oraz próba szczelności) bez równoczesnego przeprowadzenia wymaganych również przez WDT badań tłokiem „inteligentnym” nie są wystarczające do uznania spełniania wymagań WDT i tym samym wydania pozytywnej decyzji na dalszą eksploatację rurociągu – Oferent wnosi o wyłączenie, z aktualnie określonego przetargiem okresu konserwacji i przeglądów rurociągu, czynności dozorowych które nie są możliwe do wykonania w pełnym zakresie tj. takim które zagwarantują zyskanie pozytywnej opinii WDT. Według wiedzy Oferenta przeprowadzenie czynności jedynie w zakresie określonym w załączniku nr 1 do SOPZ nie zapewni uzyskania pozytywnej opinii WDT a tym samym, ze wskazanych powyżej powodów, nie pozwoli osiągnąć założonego celu. Brak rozstrzygnięcia tej kwestii na etapie prowadzonego postępowania, w ocenie Oferenta wykluczy możliwość właściwej realizacji zamierzeń określonych przedmiotem umowy. | Zamawiający dokonał zmiany zał. nr 1 do SOPZ - Wykaz sprzętu podlegającego Wojskowemu dozorowi Technicznemu RBLog – Skład Dębogórze. Nowy załącznik poniżej. |

| Wykaz sprzętu podlegającego Wojskowemu Dozorowi Technicznemu 1 RBLog- Skład Dębogórze SPRZĘT STACJONARNY SEKCJI PRZECHOWYWANIA- RUROCIĄG STAŁY DĘBOGÓRZE-KOMENDA PORTU WOJENNEGO GDYNIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Numer ewidencyjny WDT | Nr fabr. urządzenia | Rodzaj urządzenia | Typ urządzenia | Pododdział | Miejsce zamontowania | operator | konserwator | Data ostatniego badania | Data ważności decyzji WDT | Forma dozoru techn. | Inne dane |
| 1 | 6-29-15249 | 1/16 | ZP- rurociąg przesyłowy | Rurociąg przesyłowy dalekosiężny | 1 RBLog-Skład Dębogórze sekcja przech. | Skład Dębogórze- Port Wojenny Gdynia |  |  | 19.06.2020 | 31.07.2021 | pełny | Rew. Zew. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13.07.2016 | 07.2021* |  | Próba ciśnieniowa |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | legalizacja |
| 2 | 6-29-15280 | 2/15 | ZP-rurociąg przesyłowy | Rurociąg przesyłowy technologiczny | 1 RBLog-Skład Dębogórze sekcja przech. | Port Wojenny Gdynia |  |  | 19.06.2020 | 31.07.2021 | pełny | Rew. Zew. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13.07.2016 | 07.2021* |  | Próba ciśnieniowa |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | legalizacja |
| 3 | 6-21-15250 | 14C0062 | ZS-zbiornik stały | Śluza nadawczo-odbiorcza czyszczaka DN250 | 1 RBLog-Skład Dębogórze sekcja przech. | Skład Dębogórze-nad tacką ociekową To-3 przy pompowni podporowej na terenie składu MPS |  |  | 19.06.2020 | 31.07.2021 | pełny | Rew. zewnętrzna |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26.09.2017 | 07.2021* |  | próba ciśnieniowa |
| 4 | 6-21-15251 | 14C0063 | ZS-zbiornik stały | Śluza nadawczo-odbiorcza czyszczaka DN250 | 1 RBLog-Skład Dębogórze sekcja przech. | Skład Dębogórze-nad tacką ociekową To-2 przy pompowni podporowej na terenie składu MPS |  |  | 19.06.2020 | 31.07.2021 | pełny | Rew. zewnętrzna |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26.09.2017 | 07.2021* |  | próba ciśnieniowa |
| 5 | 6-21-15252 | 14C0064 | ZS-zbiornik stały | Śluza nadawczo-odbiorcza czyszczaka DN250 | 1 RBLog-Skład Dębogórze sekcja przech. | Skład Dębogórze-nad tacką ociekową To-1 przy pompowni ekspedycyjnej na terenie składu Dębogórze |  |  | 19.06.2020 | 31.07.2021 | pełny | Rew. zewnętrzna |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26.09.2017 | 07.2021* |  | próba ciśnieniowa |
| 6 | 6-21-15253 | 14C0065 | ZS-zbiornik stały | Śluza nadawczo-odbiorcza czyszczaka DN250 | 1 RBLog-Skład Dębogórze sekcja przech. | Nad tacką ociekową To-4 przy nabrzeżu Oksywskim KPW Gdynia |  |  | 19.06.2020 | 31.07.2021 | pełny | Rew. zewnętrzna |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26.09.2017 | 07.2021* |  | próba ciśnieniowa |
| 7 | 6-21-15254 | 14A2566/9 | ZS-zbiornik stały | Hydroakumulator | 1 RBLog-Skład Dębogórze sekcja przech. | Pompownia podporowa KPW Gdynia |  |  | 19.06.2020 | 31.07.2021 | pełny | Rew. zewnętrzna |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19.06.2018 | 07.2021* |  | Rew. wewnętrzna. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29.06.2016 |  |  |  |
| 8 | 6-21-15255 | 14A2566/11 | ZS-zbiornik stały | Hydroakumulator | 1 RBLog-Skład Dębogórze sekcja przech. | Pompownia podporowa KPW Gdynia |  |  | 19.06.2020 | 31.07.2021 | pełny | Rew. zewnętrzna |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19.06.2018 | 07.2021* |  | Rew. wewnętrzna. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29.06.2016 |  |  |  |
| 9 | 6-21-15256 | 14A2566/15 | ZS-zbiornik stały | Hydroakumulator | 1 RBLog-Skład Dębogórze sekcja przech. | Pompownia podporowa KPW Gdynia |  |  | 19.06.2020 | 31.07.2021 | pełny | Rew. zewnętrzna |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19.06.2018 | 07.2021* |  | Rew. wewnętrzna. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29.06.2016 |  |  |  |
| 10 | 6-21-15257 | 14A2566/14 | ZS-zbiornik stały | Hydroakumulator | 1 RBLog-Skład Dębogórze sekcja przech. | Pompownia ekspedycyjna na terenie Składu Dębogórze |  |  | 19.06.2020 | 31.07.2021 | pełny | Rew. zewnętrzna |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19.06.2018 | 07.2021* |  | Rew. wewnętrzna. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29.06.2016 |  |  |  |
| 11 | 6-21-15258 | 14A2566/13 | ZS-zbiornik stały | Hydroakumulator | 1 RBLog-Skład Dębogórze sekcja przech. | Pompownia ekspedycyjna na terenie Składu Dębogórze |  |  | 19.06.2020 | 31.07.2021 | pełny | Rew. zewnętrzna |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19.06.2018 | 07.2021* |  | Rew. wewnętrzna. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29.06.2016 |  |  |  |
| 12 | 6-21-15259 | 14A2566/10 | ZS-zbiornik stały | Hydroakumulator | 1 RBLog-Skład Dębogórze sekcja przech. | Pompownia ekspedycyjna na terenie Składu Dębogórze |  |  | 19.06.2020 | 31.07.2021 | pełny | Rew. zewnętrzna |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19.06.2018 | 07.2021* |  | Rew. wewnętrzna. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29.06.2016 |  |  |  |
| 13 | 6-21-15260 | 14C0049 | ZS-zbiornik stały | filtr paliwa | 1 RBLog-Skład Dębogórze sekcja przech. | Pompownia podporowa MPS- KPW Gdynia |  |  | 19.06.2020 | 31.07.2021 | pełny | Rew. zewnętrzna |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19.06.2018 | 07.2021* |  | Rew. wewnętrzna. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26.09.2017 | 07.2021* |  | Próba ciśnieniowa |
| 14 | 6-21-15261 | 14C0050 | ZS-zbiornik stały | filtr paliwa | 1 RBLog-Skład Dębogórze sekcja przech. | Pompownia podporowa MPS- KPW Gdynia |  |  | 19.06.2020 | 31.07.2021 | pełny | Rew. zewnętrzna |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19.06.2018 | 07.2021* |  | Rew. wewnętrzna. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26.09.2017 | 07.2021* |  | Próba ciśnieniowa |
| 15 | 6-21-15262 | 14C0051 | ZS-zbiornik stały | filtr paliwa | 1 RBLog-Skład Dębogórze sekcja przech. | Pompownia ekspedycyjna na terenie Składu Dębogórze |  |  | 19.06.2020 | 31.07.2021 | pełny | Rew. zewnętrzna |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19.06.2018 | 07.2021* |  | Rew. wewnętrzna. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26.09.2017 | 07.2021* |  | Próba ciśnieniowa |
| 16 | 6-21-15263 | 14C0052 | ZS-zbiornik stały | filtr paliwa | 1 RBLog-Skład Dębogórze sekcja przech. | Pompownia ekspedycyjna na terenie Składu Dębogórze |  |  | 19.06.2020 | 31.07.2021 | pełny | Rew. zewnętrzna |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19.06.2018 | 07.2021* |  | Rew. wewnętrzna. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26.09.2017 | 07.2021* |  | Próba ciśnieniowa |
| 17 | 6-21-15264 | 126/14 | ZS-zbiornik stały | filtr paliwa | 1 RBLog-Skład Dębogórze sekcja przech. | Stacja pomiarowa SP-2 na nabrzeżu Północnym KPW Gdynia |  |  | 19.06.2020 | 31.07.2021 | pełny | Rew. zewnętrzna |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19.06.2018 | 07.2021* |  | Rew. wewnętrzna. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26.09.2017 | 07.2021* |  | Próba ciśnieniowa |
| 18 | 6-21-15265 | 127/14 | ZS-zbiornik stały | filtr paliwa | 1 RBLog-Skład Dębogórze sekcja przech. | Stacja pomiarowa SP-1 na nabrzeżu Północnym KPW Gdynia |  |  | 19.06.2020 | 31.07.2021 | pełny | Rew. zewnętrzna |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19.06.2018 | 07.2021* |  | Rew. wewnętrzna. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26.09.2017 | 07.2021* |  | Próba ciśnieniowa |
| 19 | 6-21-15266 | 128/14 | ZS-zbiornik stały | filtr paliwa | 1 RBLog-Skład Dębogórze sekcja przech. | Stacja pomiarowa SP-2 na nabrzeżu Oksywskim KPW Gdynia |  |  | 19.06.2020 | 31.07.2021 | pełny | Rew. zewnętrzna |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19.06.2018 | 07.2021* |  | Rew. wewnętrzna. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26.09.2017 | 07.2021* |  | Próba ciśnieniowa |
| 20 | 6-21-15267 | 129/14 | ZS-zbiornik stały | filtr paliwa | 1 RBLog-Skład Dębogórze sekcja przech. | Stacja pomiarowa SP-1 na nabrzeżu Oksywskim KPW Gdynia |  |  | 19.06.2020 | 31.07.2021 | pełny | Rew. zewnętrzna |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19.06.2018 | 07.2021* |  | Rew. wewnętrzna. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26.09.2017 | 07.2021* |  | Próba ciśnieniowa |
| 21 | 6-21-15268 | 18PH-159646 | ZS-zbiornik stały | odgazowywacz | 1 RBLog-Skład Dębogórze sekcja przech. | Stacja pomiarowa SP-2 na nabrzeżu Oksywskim KPW Gdynia |  |  | 19.06.2020 | 31.07.2021 | pełny | Rew. zewnętrzna |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19.06.2018 | 07.2021* |  | Rew. wewnętrzna. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26.09.2017 | 07.2021* |  | Próba ciśnieniowa |
| 22 | 6-21-15269 | 18PH-159647 | ZS-zbiornik stały | odgazowywacz | 1 RBLog-Skład Dębogórze sekcja przech. | Stacja pomiarowa SP-1 na nabrzeżu Północnym KPW Gdynia |  |  | 19.06.2020 | 31.07.2021 | pełny | Rew. zewnętrzna |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19.06.2018 | 07.2021* |  | Rew. wewnętrzna. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26.09.2017 | 07.2021* |  | Próba ciśnieniowa |
| 23 | 6-21-15270 | 18PH-159648 | ZS-zbiornik stały | odgazowywacz | 1 RBLog-Skład Dębogórze sekcja przech. | Stacja pomiarowa SP-1 na nabrzeżu Oksywskim KPW Gdynia |  |  | 19.06.2020 | 31.07.2021 | pełny | Rew. zewnętrzna |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19.06.2018 | 07.2021* |  | Rew. wewnętrzna. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26.09.2017 | 07.2021* |  | Próba ciśnieniowa |
| 24 | 6-21-15271 | 18PH-159649 | ZS-zbiornik stały | odgazowywacz | 1 RBLog-Skład Dębogórze sekcja przech. | Stacja pomiarowa SP-2 na nabrzeżu Północnym KPW Gdynia |  |  | 19.06.2020 | 31.07.2021 | pełny | Rew. zewnętrzna |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19.06.2018 | 07.2021* |  | Rew. wewnętrzna. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26.09.2017 | 07.2021* |  | Próba ciśnieniowa |
| 25 | 6-21-15272 | 14A2566/1 | ZS-zbiornik stały | Hydroakumulator | 1 RBLog-Skład Dębogórze sekcja przech. | Stacja pomiarowa SP-2 na nabrzeżu Północnym KPW Gdynia |  |  | 19.06.2020 | 31.07.2021 | pełny | Rew. zewnętrzna |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19.06.2018 | 07.2021* |  | Rew. wewnętrzna. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29.06.2016 |  |  |  |
| 26 | 6-21-15273 | 14A2566/2 | ZS-zbiornik stały | Hydroakumulator | 1 RBLog-Skład Dębogórze sekcja przech. | Stacja pomiarowa SP-2 na nabrzeżu Północnym KPW Gdynia |  |  | 19.06.2020 | 31.07.2021 | pełny | Rew. zewnętrzna |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19.06.2018 | 07.2021* |  | Rew. wewnętrzna. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29.06.2016 |  |  |  |
| 27 | 6-21-15274 | 14A2566/3 | ZS-zbiornik stały | Hydroakumulator | 1 RBLog-Skład Dębogórze sekcja przech. | Stacja pomiarowa SP-2 na nabrzeżu Północnym KPW Gdynia |  |  | 19.06.2020 | 31.07.2021 | pełny | Rew. zewnętrzna |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19.06.2018 | 07.2021* |  | Rew. wewnętrzna. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29.06.2016 |  |  |  |
| 28 | 6-21-15275 | 14A2566/4 | ZS-zbiornik stały | Hydroakumulator | 1 RBLog-Skład Dębogórze sekcja przech. | Stacja pomiarowa SP-2 na nabrzeżu Północnym KPW Gdynia |  |  | 19.06.2020 | 31.07.2021 | pełny | Rew. zewnętrzna |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19.06.2018 | 07.2021* |  | Rew. wewnętrzna. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29.06.2016 |  |  |  |
| 29 | 6-21-15276 | 14A2566/5 | ZS-zbiornik stały | Hydroakumulator | 1 RBLog-Skład Dębogórze sekcja przech. | Stacja pomiarowa SP-2 na nabrzeżu Północnym KPW Gdynia |  |  | 19.06.2020 | 31.07.2021 | pełny | Rew. zewnętrzna |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19.06.2018 | 07.2021* |  | Rew. wewnętrzna. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29.06.2016 |  |  |  |
| 30 | 6-21-15277 | 14A2566/6 | ZS-zbiornik stały | Hydroakumulator | 1 RBLog-Skład Dębogórze sekcja przech. | Stacja pomiarowa SP-2 na nabrzeżu Północnym KPW Gdynia |  |  | 19.06.2020 | 31.07.2021 | pełny | Rew. zewnętrzna |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19.06.2018 | 07.2021* |  | Rew. wewnętrzna. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29.06.2016 |  |  |  |
| 31 | 6-21-15278 | 14A2566/7 | ZS-zbiornik stały | Hydroakumulator | 1 RBLog-Skład Dębogórze sekcja przech. | Stacja pomiarowa SP-2 na nabrzeżu Północnym KPW Gdynia |  |  | 19.06.2020 | 31.07.2021 | pełny | Rew. zewnętrzna |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19.06.2018 | 07.2021* |  | Rew. wewnętrzna. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29.06.2016 |  |  |  |
| 32 | 6-21-15279 | 14A2566/8 | ZS-zbiornik stały | Hydroakumulator | 1 RBLog-Skład Dębogórze sekcja przech. | Stacja pomiarowa SP-2 na nabrzeżu Północnym KPW Gdynia |  |  | 19.06.2020 | 31.07.2021 | pełny | Rew. zewnętrzna |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19.06.2018 | 07.2021* |  | Rew. wewnętrzna. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29.06.2016 |  |  |  |