Kraków, dnia 02.08.2022r.

ZZP-271-29-25/22

PYTANIA I ODPOWIEDZI XV

Dotyczy: zamówienia w trybie podstawowym art. 275 ust. 1 ustawy - nr ZP-25/22

Szpital Kliniczny im. dr. J. Babińskiego SPZOZ w Krakowie uprzejmie informuje, że w dniu 18.07.2022r. wpłynęło do Zamawiającego pytanie do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych w trybie zamówienia podstawowego:

Pytanie nr 1

Drzwi w zestawieniu opisane są jako "aluminiowe, pełne, przylgowe, płycinowe". Prośba o sprecyzowanie konkretnego materiału drzwi.

Odpowiedź: Należy wykonać nowe drzwi aluminiowe, hdf i drewniane zgodnie zestawieniami załączonymi do dokumentacji projektowej.

Pytanie nr 2

Trudno będzie osiągnąć przepływ powietrza o powierzchni 0,022m2 w drzwiach za pomocą tulei wentylacyjnych. Czy można zastosować w tym wypadku podcięcie drzwi lub zastosować kratkę wentylacyjną?

Odpowiedź: Dopuszcza się takie rozwiązanie pod warunkiem przedstawienia powyższych elementów przez danego producenta drzwi i ostatecznej akceptacji przez Zamawiającego, zgodnie z wymogami producenta drzwi.

Pytanie nr 3

W zestawieniu drzwi opisane z "zamek antypaniczny klasy B". Prośba o informację, czy należy użyć w drzwiach klamkę od wewnątrz zgodnie z EN 179 czy dźwignię zgodnie z EN 1125 oraz czy okucie antypaniczne ma być zastosowane na 1 skrzydle, czy w przypadku drzwi 2- skzydłowych na obu.

Odpowiedź: Należy zastosować okucie antypaniczne w przypadku drzwi dwu-skrzydłowych na obu.

Pytanie nr 4

Proszę o wyjaśnienie czy instalacje wody należy wykonać z rur PERT/AL/PERT, PP Stali czy z Alu/Pex. Jest to niezbędne w celu rzetelnej wyceny w/w zadania.

Odpowiedź: Zgodnie z opisem technicznym IS punkt 3.1 „Instalacje wody prowadzone pod stropem oraz piony projektuje się z rury PP (dla wody ciepłej i cyrkulacyjnej z rury stabilizowanej). Instalacje wodne prowadzone w warstwach podposadzkowych lub bruzdach ściennych wykonać z rury wielowarstwowej typu PE-RT/Al/PE-RT lub AIu/Pex. Instalacje wody hydrantowej projektuje się z rury podwójnie ocynkowanej, skręcanej lub w systemie zaciskanym tylko i wyłącznie z dopuszczaniem do stosowania w instalacjach hydrantowych.”

Pytanie nr 5

Proszę o wyjaśnienie czy instalacje centralnego ogrzewania należy wykonać z rur PERT/AL/PERT czy z Alu/Pex. Jest to niezbędne w celu rzetelnej wyceny w/w zadania.

Odpowiedź: Zgodnie z opisem technicznym IS punkt 3.3 „Główne przewody zasilające i powrotne prowadzone pod stropem piwnicy oraz piony wykonać z rury stalowej niestopowej, ocynkowanej z zewnątrz łączonej przez złączki zaprasowane. Dla prowadzeń w warstwach podposadzkowych sytemu rozdzielaczowego zastosować  rury typu PE-RT/Al/PE-RT (PN12) lub AIu/Pex.”

Pytanie nr 6

Brak w przedmiarze robót wykonania odprowadzania skroplin z klimatyzatorów. Proszę o uzupełnienie przedmiaru.

Odpowiedź: Odprowadzenie skroplin zostało zawarte w obmiarze pozycji Dział: Kanalizacja sanitarna, pozycja KNR 2-15 0205-02 Montaż rurociągów PCW o śr. 50mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową  - prze4dmiar 185,00 m oraz pozycja KNR 2-15 0208-03 Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50mm.

Pytanie nr 7

Brak w przedmiarze robót dostawy i montażu zestawu wodomierzowego (wodomierz, zawory kulowe, zawór antyskażeniowy, filtr wody itp.). Proszę o wyjaśnienie czy dostawa i montaż podanego zestawu wchodzi w zakres zamówienia. Jeśli tak to proszę o uzupełnienie przedmiaru. Jest to niezbędne w celu rzetelnej wyceny w/w zadania.

Odpowiedź: Skorygowano przedmiar robót w powyższym zakresie.

Pytanie nr 8

Proszę o wyjaśnienie czy dostawa i montaż gaśnic 2 kg typu AB wchodzi w zakres zamówienia. Jeśli tak to proszę o uzupełnienie przedmiaru. Jest to niezbędne w celu rzetelnej wyceny w/w zadania.

Odpowiedz. Tak,  jest ujęte w przedmiarze robót.

Pytanie nr 9

Proszę o wyjaśnienie czy wykonanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla budynku wchodzi w zakres zamówienia. Jeśli tak to proszę o uzupełnienie przedmiaru.

Odpowiedz. Tak, instrukcja bezpieczeństwa pożarowego dla budynku przekazywana jest przez Wykonawcę Zamawiającemu w ramach dokumentacji powykonawczej.

Pytanie nr 10

Brak w przedmiarze robót wykonania obróbek blacharskich z blachy tytan cynk gr. 0,6 mm. Proszę o uzupełnienie przedmiaru. Jest to niezbędne w celu rzetelnej wyceny w/w zadania.

Odpowiedź: Skorygowano przedmiar robót w powyższym zakresie.

Pytanie nr 11

Brak w przedmiarze robót demontażu oraz dostawy i montażu nowych rynien dachowych z blachy tytan-cynk. Proszę o uzupełnienie przedmiaru.

Odpowiedź: Skorygowano przedmiar robót w powyższym zakresie, dodano D.15.1.

Pytanie nr 12

Brak w przedmiarze robót czyszczenia z rdzy oraz malowanie elementów metalowych na elewacji. Proszę o uzupełnienie przedmiaru.

Odpowiedź: Skorygowano przedmiar robót w powyższym zakresie, dodano D.15.1.

Pytanie nr 13

W opisie do projektu instalacji sanitarnych podano „Woda ciepła i cyrkulacyjna przygotowywana jest w istniejącym zasobniku CWU zasilanym instalacją solarną oraz węzłem cieplnym i jest dostępna w istniejącym pomieszczeniu rozdzielni C.O.”. Proszę o wyjaśnienie czy wykonanie instalacji solarnej wchodzi w zakres zamówienia. Jeśli tak to proszę o uzupełnienie przedmiaru.

Odpowiedź: Węzeł cieplny C.O. oraz CWU wraz z instalacją solarną jest istniejący.

Pytanie nr 14

Brak w przedmiarze robót wykonania stropów nad poddaszem użytkowym i nieużytkowym (wykonanie: posadzki z płyt OSB NRO, foli paroprzepuszczalna, izolacji cieplnej z płyt z wełny mineralnej 2x15cm, paroizolacji, sufitu z płyt GKF 2x12,5 mm). Proszę o uzupełnienie przedmiaru. Jest to niezbędne w celu rzetelnej wyceny w/w zadania.

Odpowiedź: Skorygowano przedmiar robót w powyższym zakresie.

Pytanie nr 15

Brak w przedmiarze robót wykonania odprowadzenia wody z dachu nowobudowanego wiatrołapu (brak: rynny prostokątnej kubełkowej, przejścia przez ścianę attyki do kosza zlewowego, kosza zlewowego oraz rury spustowej śr. 80 mm). Proszę o uzupełnienie przedmiaru. Jest to niezbędne w celu rzetelnej wyceny w/w zadania.

Odpowiedź: Skorygowano przedmiar robót w powyższym zakresie, dodano D. 13 i d.14.

Pytanie nr 16

Proszę o podanie zakresu renowacji drzwi wewnętrznych, gdyż w projekcie nie podano. Jest to niezbędne w celu rzetelnej wyceny w/w zadania.

Odpowiedź: Istniejące drzwi przewidziane do konserwacji należy zdemontować, oczyścić, uzupełnić wszystkie braki, ewentualnie usunąć i dorobić elementy uszkodzone z materiałów tożsamych, przygotować do malowania, pomalować, wymienić wszystkie okucia na nowe tożsame jeśli istniejące nie będą nadawały się do ponownego wykorzystania po oczyszczeniu. Kolorystyka zgodnie z dokumentacją projektową. Prace renowacyjne zgodnie z decyzją do ostatecznej akceptacji przez Konserwatora Zabytków.

Pytanie nr 17

Proszę o podanie ilości drzwi wewnętrznych, które należy poddać renowacji, gdyż w projekcie nie podano. Jest to niezbędne w celu rzetelnej wyceny w/w zadania.

Odpowiedź: Drzwi przeznaczone do renowacji oznaczono i podano na rzutach poszczególnych kondygnacji.

Pytanie nr 18

Proszę o potwierdzenie, iż istniejące okna nie podlegają wymianie ani renowacji.

Odpowiedź: Wymiana okien zgodnie z oznaczeniem na rzutach poszczególnych kondygnacji oraz zestawieniami.

Pytanie nr 19

Pytania do przedmiaru robót budowlanych:

a) Poz. 56 - Proszę o podanie klasy betonu w podanej pozycji.

Odpowiedź: Podano

b) Poz. 110 - W podanej pozycji podano obmiar 1841,885 m2, jednakże powinno być 1892,36 m2. Proszę o korektę obmiaru w podanej pozycji.

Odpowiedź: Skorygowano

c) Poz. 193 - W podanej pozycji podano „Pokrycie dachów dachówką karpiówką ceramiczną w koronkę”. Jednakże według projektu pokrycie powinno być nawiązujące do istniejącej – na budynku jest dachówka marsylka kolor jasno czerwony o matowym spieku. Proszę o korektę podanej pozycji z karpiówki na marsylkę. Jest to niezbędne w celu rzetelnej wyceny w/w zadania

Odpowiedź: Skorygowano.

d) Poz. 194 - W podanej pozycji podano „Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy z cynku”. Jednakże według projektu obróbki powinny być z blachy tytan cynk. Proszę o korektę podanej pozycji.

Odpowiedź: Skorygowano.

Powyższe zmiany stanowią integralną część SWZ, w związku z tym należy uwzględnić je przy sporządzaniu oferty, pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Podstawa prawna: art. 284 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Michał Tochowicz - Dyrektor

…………………………..

(w imieniu Zamawiającego)