Z/DZP/110/2024 Warszawa, dnia 23.04.2024 r.

**Zamawiający:**

**Samodzielny Wojewódzki Zespół**

**Publicznych Zakładów Psychiatrycznej**

**Opieki Zdrowotnej w Warszawie**

**ul. Nowowiejska 27, 00-665 Warszawa**

**INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW**

**Dotyczy:** **postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp** **na realizację zadania pn.: „****Poprawa efektywności energetycznej budynku ZOLP   
w Rasztowie”, nr postępowania 6/DZP/2024**

**I. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (****Dz.U. z 2023 r. poz. 1605, 1720 i 2274) – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskami o wyjaśnienie treści SWZ.**

**W związku z powyższym, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Pzp, zamawiający udziela następujących wyjaśnień treści SWZ:**

**Pytanie 1:**

Czy w ramach remontu Zamawiający przewiduje wymianę nadproży przy montażu drzwi   
lub okien? Jeśli tak to w jakiej ilości lub dla których drzwi lub okien.

**Odpowiedź:**

Nie przewiduje wymiany nadproży.

**Pytanie 2:**

Maksymalne dopuszczalne wartości współczynnika przenikania ciepła Umax dla stolarki okiennej i drzwiowej według WT 2021, obowiązujące od 1 stycznia 2021 roku wynoszą 0,9 [W/(m2·K)]. Po przeanalizowaniu zestawienia okien, tylko pozycja nr 3 spełni wymagania Zamawiającego tj. Współczynnik dla okna mniejszy bądź równy 0,7 W/m2K. Wszystkie inne wskazane w PFU okna spełniają WT2021, ale ich współczynnik przekracza 0,7 W/m2K.   
Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie stolarki zgodnie z WT2021? Jeżeli nie to proszę wskazać przykładowych producentów, którzy mogą spełnić warunki zgodne z PFU.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza zastosowanie stolarki zgodnie z WT2021.

**Pytanie 3:**

Zamawiający wskazuje Szyby zespolone w pakiecie 3 szybowym z szybą o powłoce termicznej. W budynkach użyteczności publicznej często stosowane jest szklenie bezpieczne. Czy szyby powinny być bezpieczne? Jeśli tak to które wskazane w PFU?

**Odpowiedź:**

Przeszklenie zgodnie z PFU, stosowane przeszklenie bezpieczne jest tylko w stolarce aluminiowej.

**Pytanie 4:**

Czy Zamawiający posiada dokumentację powykonawczą budynku lub inną, która byłaby podkładem do projektowania? Proszę o załączenie na stronie postępowania.

**Odpowiedź:**

Zamawiający w załączeniu udostępnia posiadaną dokumentację. Dokumentacja stanowi załącznik nr 1.

**Pytanie 5:**

W PFU w pkt 2.2.2 Wymagania – stolarka okienna – zamawiający określił wymóg dotyczący współczynnika U na poziomie mniejszy bądź równy 0,7 W/m2\*k. Jest to wartość znacznie niższa niż wymagana zgodnie z warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, które określają te wartość na 0,9 W/m2\*k. Uzyskanie wymaganego przez Zamawiającego współczynnika U dla okien jest niemożliwe do osiągnięcia. Może omyłkowo został podany współczynnik U samej szyby zespolonej ? Wobec powyższego proszę odstąpić od tego wymogu na rzecz uzyskania współczynnika zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami tj. o wartości 0,9 W/m2\*k.

**Odpowiedź:**

Zamawiający odstępuje od ww. wymogu i dopuszcza przyjęcie wartości mniejszej bądź równej dla okna 0,9 W/m2\*k.

**Pytanie 6:**

Czy jakiekolwiek okna mają być wykonane z szybą bezpieczną od wewnątrz? Jeżeli tak,   
to proszę określić ilość i typ okien.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wymaga okien o powyższym opisie.

**Pytanie 7:**

Czy jakiekolwiek okna mają być wykonane z klamką z kluczykiem ? Jeżeli tak to proszę podać ilość klamek lub typy okien.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wymaga okien o powyższym opisie.

**Pytanie 8:**

Czy w jakichkolwiek oknach mają być zamontowane nawiewniki okienne. Jeżeli tak proszę podać ilość.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wymaga okien o powyższym opisie.

Z upoważnienia Dyrektora

Andrzej Marciniak

Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno - Finansowych

Sprawę prowadzi:

Mariusz Rakowski

ul. Nowowiejska 27, 00-665 Warszawa, pok. G104

tel. (022) 11 65 357

e-mail: mariuszrakowski@szpitalnowowiejski.pl