- SPIS TREŚCI PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

I.  Dokumenty dołączone do projektu	3

1.1.	Oświadczenie projektantów	3

II.	Część opisowa	4

2.1.	Podstawa opracowania	4

2.2.	Przedmiot opracowania	4

2.3.	Program użytkowy i forma architektoniczna	4

2.4.	Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego	4

2.5.	Opinia geotechniczna oraz informacje o sposobie posadowienia obiektu budowlanego	5

2.6.	Charakterystyka ekologiczna (PB art. 34 ust. 3 pkt. 2d) – parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu na środowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie	6

2.7.	Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej	6

III.	Część rysunkowa	7

3.1.	E/1.1 - Schemat ideowy zasilania opraw oświetleniowych	7

3.2.	E/1.2 - Schemat ideowy zasilania opraw oświetleniowych	8

3.3.	E/2.1 - Schemat elektryczny skrzynki SO1	9

3.4.	E/2.2 - Schemat elektryczny skrzynki SO2	10

3.5.	E/3.1 - Widok skrzynki SO1	11

3.6.	E/3.2 - Widok skrzynki SO2	12

3.7.	E/4 - Przekrój poprzeczny prowadzenia tras kablowych	13

3.8.	E/5 – Widok słupa oświetleniowego	14

## I.  Dokumenty dołączone do projektu

### Oświadczenie projektantów

- OŚWIADCZENIE

Zgodnie z wymogami artykułu 34 ust. 3d Prawa Budowlanego (DZ.U. z 2021r. poz. 2351 z późniejszymi zmianami) oświadczam, że projekt architektoniczno-budowlany:

Budowa sieci elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV dla zadania p.n.: "Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Czersk” na dz. nr. ew. 427/2, 428 oraz części dz. nr 402/1, 429, obr. 0012 ŁĄG KOLONIA, jedn. ew. 220204_5

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:	Sprawdzający:

mgr inż. Bartłomiej Stec	inż. Paweł Piwowar

nr upr. PDK/0037/PWOE/16	nr upr. E-117/02

## Część opisowa

### Podstawa opracowania

- Umowa z Zamawiającym.

- Ogólne dane wyjściowe i uzgodniona z Zamawiającym koncepcja.

- Wizja lokalna w terenie.

- Obowiązujące normy i przepisy

- Decyzja nr 60cp/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

### Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest sieć kablowa nN 0,4kV oświetlenia ulicznego w m. Łąg Kolonia, na dz. 
nr 427/2, 428 oraz części dz. nr 402/1, 429.

W zakresie budowy sieci oświetleniowej projektuje się:

- montaż 31 słupów stalowych ocynkowanych o wysokości 9m z wysięgnikami 0,5m o kącie nachylenia 5st wraz z oprawami oświetleniowymi typu LED o mocy 35W i strumieniu 5200 lm,

- sieć kablową o łącznej długości 850m/752m zasilaną z projektowanych skrzynek oświetleniowych SO1 
i SO2.

### Program użytkowy i forma architektoniczna

Projektowana sieć oświetleniowa ma na celu poprawę bezpieczeństwa na drodze gminnej usytuowanej na dz. nr ew 427/2, 428 pomiędzy działkami nr ew. 412/1 i 429. Sieć składać się będzie z 31 słupów stalowych, ocynkowanych o wysokości 9m wraz z wysięgnikami 0,5m o kącie nachylenia 5st. Na słupach zamontowane zostaną oprawy typu LED o mocy 35 W i strumieniu 5200 lm. Sieć zasilona zostanie kablem YAKXS 4x35 
ze skrzynek oświetleniowych SO1 i SO2.

### Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Projektowaną sieć oświetleniową zasilić z projektowanych skrzynek oświetleniowych SO1 i SO2 kablem YAKXS 4x35. Miejsce lokalizacji skrzynek pokazano na zagospodarowaniu terenu. Skrzynkę SO1 zasilić kablem YAKXS 4x35 ze złącza kablowo-pomiarowego usytuowanego na dz. nr ew. 427/2, przy granicy działki nr ew. 412/1, natomiast skrzynkę SO2 ze złącza kablowo-pomiarowego usytuowanego w granicy dz. nr ew. 428, 429.

Wytyczne do budowy sieci oświetleniowej:

- 	stosować słupy oświetleniowe o wysokości H=9m oznaczone wg projektu od S1” do S31” 
z wysięgnikami pojedynczymi długości 0,5m (kąt nachylenia wysięgnika 5o) na prefabrykowanych fundamentach betonowych F150/200,

- 	montować oprawy oświetleniowe wykonane w technologii LED o parametrach wyszczególnionych 
w projekcie,

- 	sieć kablową niskiego napięcia nN-0,4kV zasilającą oprawy oświetlenia ulicznego wykonać kablem typu YAKXS 4x35 mm2, zabezpieczonym rurami ochronnymi typu HDPE/(p) 110 na całej długości projektowanej trasy, układanym w wykopie kablowym zgodnie z normą SEP-E-004,

- 	zabezpieczyć istniejące sieci kablowe nn w miejscu skrzyżowania z projektowanymi kablami rurami ochronnymi dwudzielnymi o średnicy ∅110mm koloru niebieskiego,

-  	wykonać uziemienie słupów przy pomocy płaskownika FeZn 25x4 mm układanego we wspólnym wykopie z projektowaną siecią kablową nN 1kV,

-	prace montażowe wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP,

- 	Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej na terenie budowy, celem uniknięcia ewentualnych kolizji przy prowadzeniu robót budowlanych.

- 	wszystkie zainstalowane urządzenia należy poddawać okresowym przeglądom i kontroli zgodnie 
z zaleceniami producentów.

- 	eksploatację instalacji  należy  powierzyć  osobom  przeszkolonym w zakresie fachowym i BHP.

### Dane techniczne zastosowanej oprawy oświetleniowej

Oprawa uliczna przeznaczona do montażu na słupie ø60/40mm o powierzchni bocznej eksponowanej wynoszącej 0.039 m², SCx: 0.024 m², temperaturze barwowej 4000K (+/- 5%), wskaźniku oddawania barw CRI/Ra >70.

Oprawa o konstrukcji dwukomorowej, z dostępem do komory zasilania od góry. Obudowa: aluminium wtryskiwane wysokociśnieniowo, klosz: szyba hartowana, kolor szary (malowanie proszkowe).

Wymiary oprawy: 550x250x100mm.

Moc całkowita oprawy: 35W.

Strumień świetlny oprawy: 5200lm.

Oprawa wykonana z wytrzymałych na UV materiałów (PMMA) oraz zasilacza ED o sprawności ≤93%, zasilaniu 220-240V 50/60Hz.

Oprawa może być wyposażona dodatkowo w DALI, DIM 1..10V, LLOC, czujnik zmierzchu, złącze nożowe, zabezpieczenie przepięciowe 10kV, NTC, złącze NEMA, złącze ZHAGA.

Oprawa charakteryzuje się wysoką skutecznością świetlną wynoszącą 149lm/W oraz żywotnością 100 000 h dla L90 zgodnie z TM21.

Przewidziany zakres temperatur pracy dla tej oprawy to max +50°C.

II klasa ochronności zgodnie z normą EN 61140.

Stopień szczelności IP66 wg normy EN 60529.

Odporność na uszkodzenia mechaniczne IK09 wg normy EN 62262.

Oprawa posiada zgodność z normą europejską CE, certyfikat ENEC oraz certyfikat ENEC+30

Regulacja pochylenia: -15° do +15° (co 5°), CRI/Ra >70.

### Opinia geotechniczna oraz informacje o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Jakościowej oceny właściwości gruntu dokonano w wyniku oględzin gruntu i terenu w miejscu posadowienia i otoczeniu projektowanych słupów oświetleniowych w m. Łąg Kolonia, na dz. nr 427/2, 428 oraz części dz. nr 402/1, 429.

Przeprowadzono wywiad na temat zachowania się sąsiadujących obiektów, sposobu ich posadowienia oraz występującego poziomu wód gruntowych.

Ustalenia:

W miejscu projektowanej sieci oświetleniowej w m. Łąg Kolonia, na dz. nr 427/2, 428 oraz części dz. nr 402/1, 429 występują grunty gliniasto-ilaste o nośności 1.5KG/cm2. Podłoże jest stabilne.

Poziom wody gruntowej znajduje się na głębokości 2,0 m poniżej poziomu istniejącego terenu, stąd też nie przewiduje się wzajemnego oddziaływania wód gruntowych na projektowane obiekty.

W miejscu inwestycji nie stwierdzono zanieczyszczenia podłoża gruntowego.

Na etapie inwestycji nie przewiduje się jego zanieczyszczenia, stąd nie ma konieczności jego oczyszczania.

Nie przewiduje się wzajemnego oddziaływania obiektu budowlanego do podłoża gruntowego na etapie budowy i eksploatacji, a także wzajemnego oddziaływania sieci oświetleniowej z obiektami sąsiadującymi.

Do budowy sieci oświetleniowej nie będą tworzone nasypy.

Projektowana sieć oświetleniowa zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa 
i Gospodarki Morskiej z 25.04.2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U. z 27.04.2012, poz. 463) zaliczona jest do pierwszej kategorii geotechnicznej, warunki proste.

### Charakterystyka ekologiczna (PB art. 34 ust. 3 pkt. 2d) – parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu na środowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie

Realizowane przedsięwzięcie nie będzie miało negatywnego wpływu na wody powierzchniowe podziemne, jak również nie spowoduje przekroczeń dopuszczalnych norm w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego oraz hałasu. Działalność obiektu nie grozi zanieczyszczeniem bądź naruszeniem powierzchni ziemi i gleby. Nie ma zagrożenia dla świata roślinnego. Oddziaływanie na środowisko podczas realizacji inwestycji ma charakter wyłącznie przejściowy i odwracalny, natomiast czas tych działań kończy się wraz z zakończeniem robót budowlanych. Inwestycja nie będzie powodowała znaczących zmian naturalnego ukształtowania terenu, próchnicza warstwa gleby będzie chroniona przed degradacją. Obiekt budowlany ze swym przeznaczeniem funkcjonalnym oraz rozwiązaniami technicznymi nie będzie miał negatywnego wpływu na stan środowiska i jego wykorzystanie, zdrowie ludzi i sąsiednie obiekty budowlane.

W zakresie stosowanej technologii przewidziano powszechnie znane i sprawdzone rozwiązanie nie stanowiące uciążliwości dla środowiska i ludzi. Ze względu na brak szkodliwego oddziaływania na środowisko, tereny (działki) otaczające dokumentowaną inwestycję nie odnotowują uciążliwości, szkodliwości ani wprowadzania ograniczeń w użytkowaniu, zagospodarowaniu itp.

### Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej

Z uwagi na zastosowane materiały projektowana sieć oświetleniowa nie wymaga stosowania dodatkowych środków ochrony przeciwpożarowej.

## Część rysunkowa

### E/1.1 - Schemat ideowy zasilania opraw oświetleniowych

### E/1.2 - Schemat ideowy zasilania opraw oświetleniowych

### E/2.1 - Schemat elektryczny skrzynki SO1

### E/2.2 - Schemat elektryczny skrzynki SO2

### E/3.1 - Widok skrzynki SO1

### E/3.2 - Widok skrzynki SO2

### E/4 - Przekrój poprzeczny prowadzenia tras kablowych

### E/5 – Widok słupa oświetleniowego