- SPIS TREŚCI PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

I.  Dokumenty dołączone do projektu	3

1.1.	Oświadczenie projektantów	3

II.	Część opisowa	4

2.1.	Podstawa opracowania	4

2.2.	Przedmiot opracowania	4

2.3.	Program użytkowy i forma architektoniczna	4

2.4.	Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego	4

2.5.	Opinia geotechniczna oraz informacje o sposobie posadowienia obiektu budowlanego	8

2.6.	Charakterystyka ekologiczna (PB art. 34 ust. 3 pkt. 2d) – parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu na środowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie	8

2.7.	Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej	9

III.	Część rysunkowa	10

3.1.	E/1 - Schemat ideowy zasilania opraw oświetleniowych	10

3.2.	E/2 - Schemat elektryczny skrzynki SO	11

3.3.	E/3 - Widok skrzynki SO	12

3.4.	E/4 - Przekrój poprzeczny prowadzenia tras kablowych	13

3.5.	E/5 – Widok słupa oświetleniowego WS6	14

## I.  Dokumenty dołączone do projektu

### Oświadczenie projektantów

- OŚWIADCZENIE

Zgodnie z wymogami artykułu 34 ust. 3d Prawa Budowlanego (DZ.U. z 2021r. poz. 2351 z późniejszymi zmianami) oświadczam, że projekt architektoniczno-budowlany:

Budowa sieci elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV dla zadania p.n.: "Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Czersk” na dz. nr. ew. 383/4, 384/5, 384/91, 384/151, obr. 0001. jedn. ew. 220204_4 CZERSK, ul. Dworcowa

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:	Sprawdzający:

mgr inż. Bartłomiej Stec	inż. Paweł Piwowar

nr upr. PDK/0037/PWOE/16	nr upr. E-117/02

## Część opisowa

### Podstawa opracowania

- Umowa z Zamawiającym.

- Ogólne dane wyjściowe i uzgodniona z Zamawiającym.

- Wizja lokalna w terenie.

- Obowiązujące normy i przepisy

- Decyzja nr 61cp/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

### Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest sieć kablowa nN 0,4kV oświetlenia ulicznego w m. Czersk, przy 
ul. Dworcowej, na dz. nr 383/4, 384/5, 384/91, 384/151.

W zakresie budowy sieci oświetleniowej projektuje się:

- montaż 8 słupów parkowych typu WS6, w kolorze AKZO 900 (RAL 7016) wraz z oprawami oświetleniowymi typu LED,

- montaż 2 słupów parkowych typu WS6 z 2-ma ramionami, w kolorze AKZO 900 (RAL 7016) wraz 
z oprawami oświetleniowymi typu LED,

- 	sieć kablową o łącznej długości 132m/162m zasilaną z istniejących słupów oświetleniowych.

### Program użytkowy i forma architektoniczna

Projektowana sieć oświetleniowa ma na celu poprawę bezpieczeństwa ul. Dworcowej w m. Czersk.

Sieć składać się będzie z 8 słupów parkowych typu WS6 oraz 2 słupów parkowych typu WS6 z 2-ma ramionami. Słupy pomalowane zostaną kolorem AKZO 900 (RAL 7016).

Na słupach zamontowane zostaną oprawy typu LED o parametrach wyszczególnionych w pk. 2.4 oraz na planie zagospodarowania terenu. Oprawy zostaną pomalowane w tym samym kolorze co słupy.

Sieć zasilona zostanie kablem YAKXS 4x35 ze skrzynki oświetleniowej SO.

### Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Projektowaną sieć oświetleniową zasilić z projektowanej skrzynki oświetleniowej SO kablem YAKXS 4x35. Miejsce lokalizacji skrzynki pokazano na zagospodarowaniu terenu. Skrzynkę SO zasilić kablem YAKXS 4x35 ze złącza kablowo-pomiarowego usytuowanego przy granicy działek nr ew. 384/151 i 384/149.

Wytyczne do budowy sieci oświetleniowej:

- 	stosować słupy oświetleniowe typu WS6, oznaczone wg projektu od S1” do S8” oraz słupy typu WS6 
z dwoma ramionami, oznaczone wg projektu od S9” do S10”, pomalowane na kolor AKZO 900 
(RAL 7016), montowane na prefabrykowanych fundamentach betonowych F100A,

- 	montować oprawy oświetleniowe wykonane w technologii LED o parametrach wyszczególnionych 
w projekcie,

- 	sieć kablową niskiego napięcia nN-0,4kV wykonać kablem typu YAKXS 4x35 mm2, zabezpieczonym rurami ochronnymi HDPE/(p) Φ110mm na całej długości projektowanej trasy, układanym w wykopie kablowym zgodnie z normą SEP-E-004, wykonanym wyłącznie metodą ręcznego kopania,

-  	wykonać uziemienie słupów przy pomocy płaskownika FeZn 25x4 mm układanego we wspólnym wykopie z projektowaną siecią kablową nN 1kV,

-	prace montażowe wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP,

- 	Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej na terenie budowy, celem uniknięcia ewentualnych kolizji przy prowadzeniu robót budowlanych.

- 	wszystkie zainstalowane urządzenia należy poddawać okresowym przeglądom i kontroli zgodnie 
z zaleceniami producentów.

- 	eksploatację instalacji  należy  powierzyć  osobom  przeszkolonym w zakresie fachowym i BHP.

### Dane techniczne zastosowanej oprawy oświetleniowej – oprawy OP1-OP2

PARAMETRY KONSTRUKCYJNE

- materiał korpusu – odlew aluminium malowany proszkowo

- materiał klosza – szkło hartowane płaskie

- montaż na wysięgniku lub słupie o średnicy Ø48-60mm

- oprawa wyposażona w uniwersalny uchwyt pozwalający na montaż zarówno na wysięgniku jak i bezpośrednio na słupie, a także pozwalający na zmianę kąta nachylenia oprawy w zakresie od 0 do +15° (montaż bezpośredni) lub od 0 do -15° (montaż na wysięgniku), uchwyt posiada dodatkowe zabezpieczenie zapobiegające przypadkowemu obróceniu oprawy na wysięgniku

- budowa oprawy pozwala na szybką wymianę układu optycznego oraz modułu zasilającego

- stopień odporności klosza na uderzenia mechaniczne – IK09

- szczelność komory optycznej – IP66

- szczelność komory elektrycznej – IP66

- dostęp do wnętrza oprawy bez użycia narzędzi

- korpus oprawy wyposażony w obudowę chroniącą antenę sterownika lokalnego

- możliwość wymiany anteny w przypadku jej uszkodzenia

- waga – 7,8kg

PARAMETRY ELEKTRYCZNE I FUNKCJONALNOŚĆ

- moc – 18,1W

- znamionowe napięcie pracy – 230V/50Hz

- układ zasilający umożliwiający sterowanie sygnałem 1-10V lub DALI

- oprawa wyposażona w sterownik lokalny umożliwiający współpracę z bezprzewodowym systemem sterowania i zarządzania oświetleniem

- praca sterownika w sieci bezprzewodowej zgodnie ze standardem ZigBee (IEEE 802.15.4)

- sterownik z wbudowanym przekaźnikiem umożliwiającym fizyczne wyłączenie oprawy

- możliwość sterowania statecznikiem za pomocą sygnału analogowego (1-10V) lub cyfrowego (DALI); zmiana sposobu sterowania poprzez zdalną zmianę oprogramowania

- sterownik powinien posiadać bezpotencjałowe wejście na sygnał z czujnika ruchu oraz możliwość przesyłania informacji o wykrytym ruchu do innych opraw

- sterownik powinien posiadać możliwość pracy jako fotokomórka (po domontowaniu światłowodu)

- sterownik powinien posiadać możliwość dokonywania pomiaru prądu, napięcia, mocy, współczynnika mocy, temperatury, czasu pracy źródła światła

- ochrona przed przepięciami – 10kV

- klasa ochronności elektrycznej: I lub II – zgodnie z projektem elektrycznym

- zasilacz jest wyposażony w czujnik termiczny zapobiegający przypadkowemu przegrzaniu oprawy

- oprawa wyposażona w rozłącznik odłączający napięcie po jej otwarciu

PARAMETRY OŚWIETLENIOWE I POTWIERDZENIA

- rodzaj źródła światła – LED	5068

- minimalny strumień świetlny źródeł światła – 1800lm

- maksymalny strumień świetlny źródeł światła – 2100lm

- zakres temperatury barwowej źródeł światła – 3900-4300K

- utrzymanie strumienia świetlnego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)

- oprawa musi być oznakowana znakiem CE oraz  posiadać deklarację zgodności

- oprawa musi posiadać aktualny certyfikat akredytowanego ośrodka badawczego potwierdzający wykonanie wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywą LVD (PN-EN 60598-1/PN-EN 60598-2-3) oraz zachowanie reżimów produkcji i jej powtarzalności, zgodnie z Typem 5 wg ISO/IEC 17067,  certyfikat ENEC lub równoważny

- oprawa musi posiadać aktualny certyfikat akredytowanego ośrodka badawczego potwierdzający wiarygodność podawanych  przez producenta parametrów funkcjonalnych deklarowanych w momencie wprowadzenia wyrobu do obrotu, takich jak: napięcie zasilania, pobierana moc, skuteczność świetlna, temperatura barwowa,  strumień świetlny,  certyfikat ENEC+ lub równoważny

- wartości wskaźnika udziału światła wysyłanego ku górze (ULOR) zgodne z Rozporządzeniem WE 
nr 245/2009

- moduły LED spełniają wymagania normy PN – EN 62471 „Bezpieczeństwo fotobiologiczne lamp 
i systemów lampowych”. Potwierdzeniem tego wymogu są raporty z badań w akredytowanym laboratorium

### Dane techniczne zastosowanej oprawy oświetleniowej – oprawy OP3-OP12

PARAMETRY KONSTRUKCYJNE

- materiał korpusu – odlew aluminium malowany proszkowo

- materiał klosza – szkło hartowane płaskie

- montaż na wysięgniku lub słupie o średnicy Ø48-60mm

- oprawa wyposażona w uniwersalny uchwyt pozwalający na montaż zarówno na wysięgniku jak i bezpośrednio na słupie, a także pozwalający na zmianę kąta nachylenia oprawy w zakresie od 0 do +15° (montaż bezpośredni) lub od 0 do -15° (montaż na wysięgniku), uchwyt posiada dodatkowe zabezpieczenie zapobiegające przypadkowemu obróceniu oprawy na wysięgniku

- budowa oprawy pozwala na szybką wymianę układu optycznego oraz modułu zasilającego

- stopień odporności klosza na uderzenia mechaniczne – IK09

- szczelność komory optycznej – IP66

- szczelność komory elektrycznej – IP66

- dostęp do wnętrza oprawy bez użycia narzędzi

- korpus oprawy wyposażony w obudowę chroniącą antenę sterownika lokalnego

- możliwość wymiany anteny w przypadku jej uszkodzenia

- waga – 7,8kg

PARAMETRY ELEKTRYCZNE I FUNKCJONALNOŚĆ

- moc – 25,8W

- znamionowe napięcie pracy – 230V/50Hz

- układ zasilający umożliwiający sterowanie sygnałem 1-10V lub DALI

- oprawa wyposażona w sterownik lokalny umożliwiający współpracę z bezprzewodowym systemem sterowania i zarządzania oświetleniem

- praca sterownika w sieci bezprzewodowej zgodnie ze standardem ZigBee (IEEE 802.15.4)

- sterownik z wbudowanym przekaźnikiem umożliwiającym fizyczne wyłączenie oprawy

- możliwość sterowania statecznikiem za pomocą sygnału analogowego (1-10V) lub cyfrowego (DALI); zmiana sposobu sterowania poprzez zdalną zmianę oprogramowania

- sterownik powinien posiadać bezpotencjałowe wejście na sygnał z czujnika ruchu oraz możliwość przesyłania informacji o wykrytym ruchu do innych opraw

- sterownik powinien posiadać możliwość pracy jako fotokomórka (po domontowaniu światłowodu)

- sterownik powinien posiadać możliwość dokonywania pomiaru prądu, napięcia, mocy, współczynnika mocy, temperatury, czasu pracy źródła światła

- ochrona przed przepięciami – 10kV

- klasa ochronności elektrycznej: I lub II – zgodnie z projektem elektrycznym

- zasilacz jest wyposażony w czujnik termiczny zapobiegający przypadkowemu przegrzaniu oprawy

- oprawa wyposażona w rozłącznik odłączający napięcie po jej otwarciu

PARAMETRY OŚWIETLENIOWE I POTWIERDZENIA

- rodzaj źródła światła – LED	5119

- minimalny strumień świetlny źródeł światła – 2400lm

- maksymalny strumień świetlny źródeł światła – 2900lm

- zakres temperatury barwowej źródeł światła – 3900-4300K

- utrzymanie strumienia świetlnego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)

- oprawa musi być oznakowana znakiem CE oraz  posiadać deklarację zgodności

- oprawa musi posiadać aktualny certyfikat akredytowanego ośrodka badawczego potwierdzający wykonanie wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywą LVD (PN-EN 60598-1/PN-EN 60598-2-3) oraz zachowanie reżimów produkcji i jej powtarzalności, zgodnie z Typem 5 wg ISO/IEC 17067,  certyfikat ENEC lub równoważny

- oprawa musi posiadać aktualny certyfikat akredytowanego ośrodka badawczego potwierdzający wiarygodność podawanych  przez producenta parametrów funkcjonalnych deklarowanych w momencie wprowadzenia wyrobu do obrotu, takich jak: napięcie zasilania, pobierana moc, skuteczność świetlna, temperatura barwowa,  strumień świetlny,  certyfikat ENEC+ lub równoważny

- wartości wskaźnika udziału światła wysyłanego ku górze (ULOR) zgodne z Rozporządzeniem WE 
nr 245/2009

- moduły LED spełniają wymagania normy PN – EN 62471 „Bezpieczeństwo fotobiologiczne lamp 
i systemów lampowych”. Potwierdzeniem tego wymogu są raporty z badań w akredytowanym laboratorium

### Opinia geotechniczna oraz informacje o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Jakościowej oceny właściwości gruntu dokonano w wyniku oględzin gruntu i terenu w miejscu posadowienia i otoczeniu projektowanych słupów oświetleniowych w m. Czersk na dz. nr ew. 383/4, 384/5, 384/91, 384/151. Przeprowadzono wywiad na temat zachowania się sąsiadujących obiektów, sposobu ich posadowienia oraz występującego poziomu wód gruntowych.

Ustalenia:

W miejscu projektowanej sieci oświetleniowej w m. Czersk przy ul. Dworcowej na dz. nr ew. 383/4, 384/5, 384/91, 384/151 występują grunty gliniasto-ilaste o nośności 1.5KG/cm2. Podłoże jest stabilne.

Poziom wody gruntowej znajduje się na głębokości 2,0 m poniżej poziomu istniejącego terenu, stąd też nie przewiduje się wzajemnego oddziaływania wód gruntowych na projektowane obiekty.

W miejscu inwestycji nie stwierdzono zanieczyszczenia podłoża gruntowego.

Na etapie inwestycji nie przewiduje się jego zanieczyszczenia, stąd nie ma konieczności jego oczyszczania.

Nie przewiduje się wzajemnego oddziaływania obiektu budowlanego do podłoża gruntowego na etapie budowy i eksploatacji, a także wzajemnego oddziaływania sieci oświetleniowej z obiektami sąsiadującymi.

Do budowy sieci oświetleniowej nie będą tworzone nasypy.

Projektowana sieć oświetleniowa zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa 
i Gospodarki Morskiej z 25.04.2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U. z 27.04.2012, poz. 463) zaliczona jest do pierwszej kategorii geotechnicznej, warunki proste.

### Charakterystyka ekologiczna (PB art. 34 ust. 3 pkt. 2d) – parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu na środowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie

Realizowane przedsięwzięcie nie będzie miało negatywnego wpływu na wody powierzchniowe podziemne, jak również nie spowoduje przekroczeń dopuszczalnych norm w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego oraz hałasu. Działalność obiektu nie grozi zanieczyszczeniem bądź naruszeniem powierzchni ziemi i gleby. Nie ma zagrożenia dla świata roślinnego. Oddziaływanie na środowisko podczas realizacji inwestycji ma charakter wyłącznie przejściowy i odwracalny, natomiast czas tych działań kończy się wraz z zakończeniem robót budowlanych. Inwestycja nie będzie powodowała znaczących zmian naturalnego ukształtowania terenu, próchnicza warstwa gleby będzie chroniona przed degradacją. Obiekt budowlany ze swym przeznaczeniem funkcjonalnym oraz rozwiązaniami technicznymi nie będzie miał negatywnego wpływu na stan środowiska i jego wykorzystanie, zdrowie ludzi i sąsiednie obiekty budowlane.

W zakresie stosowanej technologii przewidziano powszechnie znane i sprawdzone rozwiązanie nie stanowiące uciążliwości dla środowiska i ludzi. Ze względu na brak szkodliwego oddziaływania na środowisko, tereny (działki) otaczające dokumentowaną inwestycję nie odnotowują uciążliwości, szkodliwości ani wprowadzania ograniczeń w użytkowaniu, zagospodarowaniu itp.

### Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej

Z uwagi na zastosowane materiały projektowana sieć oświetleniowa nie wymaga stosowania dodatkowych środków ochrony przeciwpożarowej.

## Część rysunkowa

### E/1 - Schemat ideowy zasilania opraw oświetleniowych

### E/2 - Schemat elektryczny skrzynki SO

### E/3 - Widok skrzynki SO

### E/4 - Przekrój poprzeczny prowadzenia tras kablowych

### E/5 – Widok słupa oświetleniowego WS6