

**Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)**

1. **Przedmiot zamówienia**

Przedmiotem zamówienia będzie sukcesywna dostawa polimerów (flokulantów - polielektrolitów), zwanych dalej „polielektrolitami”, przeznaczonych do zagęszczania i odwadniania osadów w Oczyszczalni Ścieków w Miliczu i Żmigrodzie, w okresie od 01.01.2023 – 31.12.2023 r.

**Kod CPV:**

* 24.54.20.00-5 Polimery akrylowe w formach podstawowych

**PKWiU:**

* 20.16.53.0 – Polimery akrylu w formach podstawowych

1. **Zakres zamówienia:**
2. polielektrolit proszkowy w ilości ok. 14 000 kg na Oczyszczalnię Ścieków w Miliczu.
3. polielektrolit w postaci emulsji w ilości ok. 4 200 kg (na Oczyszczalnię Ścieków w Miliczu) i 4 200 kg (na Oczyszczalnię Ścieków w Żmigrodzie).
4. dostawa będzie realizowana sukcesywnie, w ilości wynikającej ze składanych zamówień, odpowiednim transportem Wykonawcy wraz z rozładunkiem, bezpośrednio na wskazane oczyszczalnie ścieków, w oryginalnych fabrycznych opakowaniach posiadających odpowiednie atesty oraz etykiety. Termin dostawy - maksymalnie 5 dni roboczych od zamówienia telefonicznego potwierdzonego e-mailem. Termin ważności dostarczanych produktów nie może być krótszy niż 6 miesięcy od daty dostarczenia do Zamawiającego.
5. Miejsce dostaw: **część I** – Oczyszczalnia Ścieków w Miliczu, ul. Sułowska 1, **część II** – Oczyszczalnia Ścieków w Miliczu, ul. Sułowska 1, **część III** – Oczyszczalnia Ścieków w Żmigrodzie, ul. Wiejska 29; dni robocze od 7:00 – 15:00.
6. **Postępowanie będzie prowadzone z podziałem na części:**
7. **Część I** – Sukcesywna dostawa polielektrolitu w postaci proszku (worki po 25 kg) do odwadniania osadu po Autotermicznej Termofilowej Stabilizacji Osadów (ATSO) na Oczyszczalni Ścieków w Miliczu z wykorzystaniem prasy taśmowej MONOBELT typu NP20CK, w ilości ok. 14 000 kg. Polielektrolit powinien zapewnić odwodnienie osadu o średniej zawartości 3 % s.m.o. (+/- 25%) do poziomu po odwodnieniu min. 12 % suchej masy osadu i zawartości zawiesiny w odcieku nie więcej jak 900 mg/l.
8. **Część II** – obejmować będzie sukcesywną dostawę polielektrolitu w postaci emulsji do zagęszczania osadu nadmiernego na wirówce dekantacyjnej Alfa Laval (typu ALDEK 45) na Oczyszczalni Ścieków w Miliczu w ilości ok. 4200 kg, dostarczanego w pojemnikach typu: DPPL o pojemności netto 1000 litrów. Polielektrolit powinien zapewnić zagęszczenie osadu o średniej zawartości 1,5 % s.m.o., przy założonym maksymalnym zużyciu 12 kg/Mg s.m.o., do poziomu po zagęszczeniu: 4-6 % suchej masy osadu.
9. **Część III** – obejmować będzie sukcesywną dostawę polielektrolitu w postaci emulsji do zagęszczenia/odwodnienia osadu nadmiernego na prasie taśmowej ZEW 1207 na Oczyszczalni Ścieków w Żmigrodzie w ilości 4200 kg, dostarczanego w pojemnikach typu: DPPL o pojemności netto 1000 litrów. Polielektrolit powinien zapewnić odwodnienie osadu o średniej zawartości 1,5 % s.m.o., przy założonym maksymalnym zużyciu 17 kg/Mg s.m.o., do poziomu po odwodnieniu min. 14 % suchej masy osadu.
10. **Charakterystyka osadów ściekowych poddawanych zagęszczeniu i odwodnieniu.**
11. Oczyszczalnia ścieków w Miliczu:

* osad po ATSO do odwodnienia na prasie taśmowej – sucha masa osadu wynosi średnio 3 %
* osad nadmierny do zagęszczenia na wirówce dekantacyjnej – sucha masa osadu wynosi średnio 1,5%

1. Oczyszczalnia ścieków w Żmigrodzie:

* osad nadmierny do odwodnienia na prasie taśmowej – sucha masa osadu wynosi średnio 1,5%

1. **Parametry eksploatacyjne urządzeń:**
2. Oczyszczalnia ścieków w Miliczu

* Do odwadniania:
* Prasa taśmowa MONOBELT typ NP20CK
* maksymalna wydajność pompy osadu 10 m3/h
* średnia nastawa eksploatacyjna pompy 5,5 m3/h
* maksymalne stężenie polielektrolitu 0,35 %
* Do zagęszczania:
* Wirówka dekantacyjna Alfa Laval typ ALDEK 45
* maksymalna wydajność pompy osadu 10 m3/h
* średnia nastawa eksploatacyjna pompy osadu 10 m3/h
* maksymalne stężenie polielektrolitu 0,35 %

1. Oczyszczalnia ścieków w Żmigrodzie:

* Do odwadniania:
* Prasa taśmowa ZEW 1207
* maksymalna wydajność pompy osadu 15 m3/h
* średnia nastawa eksploatacyjna pomp 10 m3/h

1. **Sposób sprawdzenia uzyskiwania parametrów jakościowo-technologicznych w procesie zagęszczania i odwadniania osadów.**
2. Wykonawca dokonuje doboru polielektrolitu do właściwości osadów powstałych na w/w oczyszczalniach na własny koszt, w swoim laboratorium, przed terminem testów na Oczyszczalni Ścieków w Miliczu. **Termin poboru próbek osadu Zamawiający wyznacza na dzień 15.11.2022 - 18.11.2022 r. godz. 7:00-15:00. Wykonawca umawia wizytę przez komunikat wysłany przez Platformę zakupową Zamawiającego. Zamawiający ustala termin i powiadamia o nim Wykonawcę również za pomocą komunikatu na Platformie zakupowej.**

Wykonawca powinien dokonać doboru polielektrolitów biorąc pod uwagę przyjęte rozwiązania techniczno-technologiczne na w/w Oczyszczalniach Ścieków i rzeczywistą charakterystykę osadów ściekowych.

1. **Procedura dotycząca Części I zamówienia.**
2. przedstawiony w ofercie przetargowej polielektrolit musi być wcześniej przetestowany w skali technologicznej na urządzeniu Zamawiającego wymienionym w pkt. 3a.
3. Zamawiający wyznaczy Wykonawcy, **w okresie od 23.11. 2022 r. do 30.11.2022 r.**, termin przeprowadzenia testów technologicznych. **Wykonawca umawia wizytę przez komunikat wysłany przez Platformę zakupową Zamawiającego. Zamawiający ustala termin i powiadamia o nim Wykonawcę również za pomocą komunikatu na Platformie zakupowej.**
4. Wykonawca ma jeden dzień roboczy na przeprowadzenie testów technologicznych z wykorzystaniem polielektrolitów, dostarczonych na własny koszt w ilości gwarantującej przeprowadzenie testów.
5. Testy powinny być zakończone na dwa dni robocze przed składaniem ofert, polielektrolit do testów powinien być dostarczony w oryginalnym, zamkniętym opakowaniu handlowym. Etykieta powinna zawierać nazwę produktu, producenta, numer partii (serii), datę przydatności. Należy dostarczyć również certyfikat jakości dla danej partii, z której pochodzi próbka do testów oraz kartę charakterystyki substancji niebezpiecznej. Jeśli dokument jest w języku obcym, należy dostarczyć w oryginalnej wersji językowej wraz z uwierzytelnionym tłumaczeniem na język polski. Powyższe wymogi dotyczą również dostaw polielektrolitu w ramach umowy po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego.
6. z czynności doboru polielektrolitu sporządzony zostanie protokół podpisany przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego. Wzór przedmiotowego protokołu stanowi Załącznik nr 3 do OPZ. Potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie protokołów należy dołączyć do oferty.
7. **Procedura dotycząca Części II i III zamówienia.**
   1. Wykonawca dokonuje doboru polielektrolitu do właściwości osadów powstałych na w/w oczyszczalniach na własny koszt we własnym laboratorium. **Termin poboru próbek osadu Zamawiający wyznacza na dzień 15.11.2022 r. – 17.11.2022 godz. 7:00-15:00.** Wykonawca powinien dokonać doboru polielektrolitów biorąc pod uwagę przyjęte rozwiązania techniczno-technologiczne na w/w Oczyszczalniach Ścieków i rzeczywistą charakterystykę osadów ściekowych.
   2. W trakcie obowiązywania umowy średnie miesięczne zużycie polielektrolitu w postaci emulsji, w przeliczeniu na tonę suchej masy osadu, nie może przekroczyć 12 kg – dla Części II zamówienia i 17 kg – dla Części III zamówienia. W przypadku większego zużycia, Wykonawca dokona ponownego doboru polielektrolitu przy zachowaniu cen jednostkowych, wskazanych w Ofercie.
   3. Do każdej dostawy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć certyfikat jakości oraz kartę charakterystyki substancji niebezpiecznej. Jeśli dokument jest w języku obcym, należy dostarczyć w oryginalnej wersji językowej wraz z uwierzytelnionym tłumaczeniem na język polski.
8. **Procedura wykonania testu technologicznego (dotyczy tylko Części I zamówienia)**:
9. przygotowanie instalacji do roztwarzania i dozowania polielektrolitu należy do Zamawiającego,
10. prowadzący badania przedstawiciel Wykonawcy:

* dostarcza polielektrolit w ilości zapewniającej wykonanie prób,
* uczestniczy w poborze próbek do analiz (pierwszą próbkę pobiera się po 1 godz. a dwie następne, co 15 min),

1. przedstawiciel Wykonawcy ma zakaz zmiany parametrów nastawionych urządzeń do czasu pobrania ostatniej trzeciej próbki do badań
2. laboratorium oczyszczalni prowadzi badania:

* określa jednorazowo zawartość suchej masy osadu w nadawach do urządzenia odwadniającego,
* określa jakość odcieku (zawartość zawiesiny) z trzech próbek – po 1 litrze każda, pobieranych w czasie poboru próbek osadu,
* pobiera trzy próby osadu odwodnionego w celu określenia średniej zawartości suchej masy,

1. Próbki do badań w laboratorium: nadawy, osadu odwodnionego pobiera Zamawiający w obecności przedstawiciela Wykonawcy.
2. prowadzone badania mają ustalić poziom suchej masy osadu po odwodnieniu oraz zawartość zawiesiny w odcieku przy jednakowych ustawieniach prasy i urządzeń dozujących
3. wynik przeprowadzonej próby zostanie zapisany w formie protokołu i podpisany przez prowadzących badania,
4. **odmowa podpisania protokołu jest równoznaczna z rezygnacją w uczestnictwie w postępowaniu**.
5. w trakcie prób ustalone zostaną:

* sucha masa osadu
* zawartość zawiesiny w odcieku

1. próbki odwodnionego osadu pobierane będą z przenośnika ślimakowego.
2. odciek z prasy pobierany będzie w najbliższej studzience przy budynku stacji odwadniania osadów.
3. **Pomoc techniczna przy optymalizacji procesów zagęszczania/odwadniania osadów.**

W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić, w terminie do 14 dni od dnia zrealizowanej pierwszej dostawy polielektrolitu, próby i badania mające na celu optymalizację procesów zagęszczania i odwadniania (dla Części III zamówienia) osadów poprzez określenie optymalnych parametrów pracy urządzeń służących do zagęszczania/odwadniania osadów. Celem optymalizacji jest uzyskanie założonej w OPZ zawartości suchej masy osadu, przy jak najniższym zużyciu polielektrolitu i największej czystości odcieku. Termin przeprowadzenia prób Wykonawca ustali z kierownikiem oczyszczalni ścieków w Żmigrodzie (Justyna Machi-Skibińska, tel. 667 924 058). Próby i badania w ramach procesu optymalizacji Wykonawca przeprowadzi własnym kosztem i staraniem, przy użyciu polielektrolitu Zamawiającego.

Pojedyncza próba będzie polegała na sprawdzeniu, co najmniej n/w parametrów:

1. Ilość suchej masy osadu w nadawie
2. Ilość suchej masy polielektrolitu w stacji przygotowania polielektrolitu
3. Ilość suchej masy osadu zagęszczonego/odwodnionego (średnia z trzech próbek pobieranych, co 30 minut)
4. Zawiesina ogólna w odcieku (średnia z trzech próbek pobieranych, co 30 minut)
5. Ilość zagęszczonego/odwodnionego osadu (na podstawie przepływomierza)
6. Ilość zużytego polielektrolitu [kg/t s.m.o.]
7. Stężenie polielektrolitu (z ustawień stacji przygotowania polielektrolitu)
8. Ustawienia pompy polielektrolitu

Przy różnych ustawieniach pompy polielektrolitu i stałym stężeniu w stacji, na podstawie minimum 3 pojedynczych prób Wykonawca sporządzi raport zawierający m.in. wykresy:

1. osiągniętej suchej masy osadu w zależności od zużycia polielektrolitu na tonę suchej masy osadu
2. zawiesiny w odcieku w zależności od zużycia polielektrolitu na tonę suchej masy osadu

Zamawiający dopuszcza zmianę stężenia w stacji przygotowania polielektrolitu – jednak należy wówczas ponowić pełen zestaw prób.

Pomiar suchej masy Wykonawca przeprowadzi na miejscu, a badanie zawiesiny ogólnej w odcieku - we własnym laboratorium. Na podstawie sporządzonych wykresów Wykonawca określi optymalne ustawienia urządzeń służących do zagęszczania/odwadniania osadów w zależności od Części zamówienia.

Raport zawierający wyniki w formie tabelarycznej, wykresy i optymalne ustawienia wraz z uzasadnieniem, Wykonawca przekaże Zamawiającemu w wersji papierowej na adres Zamawiającego oraz elektronicznej ([biuro@pgkdolinabaryczy.pl](mailto:biuro@pgkdolinabaryczy.pl)) w terminie nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych od wykonania testów.

1. **Parametry konieczne do spełnienia przez polielektrolit.**

**Zaproponowany przez Wykonawcę polielektrolit (dla danej Części zamówienia) w trakcie właściwej pracy na urządzeniach wymienionych w pkt. 5 winien zapewnić uzyskanie parametrów określonych w pkt. 3 dla odpowiednich Części zamówienia.**

**Zamawiający nie dopuszcza mechanicznego mieszania polielektrolitu w celu uniknięcia jego rozwarstwienia (dotyczy polielektrolitu w postaci emulsji).**

**W przypadku, gdy w trakcie trwania umowy dobrany polielektrolit będzie ulegał rozwarstwieniu w paletopojemniku, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w trybie natychmiastowym.**

1. **Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.**
2. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach:
3. dla **Części I** zamówienia:

* Łączna cena ofertowa brutto
* Czystość odcieku

1. dla **Części II** zamówienia:

* Łączna cena ofertowa brutto

1. dla **Części III** zamówienia:

* Łączna cena ofertowa brutto

1. Powyższym kryteriom Zamawiający przypisał następujące znaczenie:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Kryterium** | **Waga [%]** | **Liczba punktów** | **Sposób oceny** |
| Łączna cena ofertowa (brutto) – C1 | 80 % dla części I | 80 | |  |  |  | | --- | --- | --- | | C= | Cena najtańszej oferty | x80 | | Cena badanej oferty | |
| Czystość odcieku - O | 20% | 20 |  |
| Łączna cena ofertowa (brutto) – C2, C3 | 100% dla części II, III | 100 | |  |  |  | | --- | --- | --- | | C= | Cena najtańszej oferty | x100 | | Cena badanej oferty | |

1. Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego wzoru:
2. **dla Części I zamówienia:**

**L1 = C1 + O**

gdzie:

L1 – całkowita liczba punktów

C1 – punkty przyznane w kryterium „Łączna cena ofertowa brutto”

O – punkty przyznane w kryterium „Czystość odcieku”

1. Ocena punktowa w kryterium „Łączna cena ofertowa brutto” dokonana zostanie na podstawie łącznej ceny ofertowej brutto wskazanej przez Wykonawcę w ofercie i przeliczona według wzoru opisanego w tabeli w pkt 2 powyżej.
2. Ocena punktowa w kryterium „Czystość odcieku” dokonana zostanie na podstawie danych dotyczących zawartości zawiesiny w odcieku, określonych przez Wykonawcę w ofercie i przeliczona według wzoru opisanego w tabeli w pkt 2 powyżej. Oczekiwana maksymalna zawartość zawiesiny w odcieku wynosi 900 mg/l.
3. **dla Części II zamówienia:**

**L2 = C2**

gdzie:

L2 – całkowita liczba punktów

C2 – punkty przyznane w kryterium „Łączna cena ofertowa brutto”

1. Ocena punktowa w kryterium „Łączna cena ofertowa brutto” dokonana zostanie na podstawie łącznej ceny ofertowej brutto wskazanej przez Wykonawcę w ofercie i przeliczona według wzoru opisanego w tabeli w pkt 2 powyżej.
2. **dla Części III zamówienia:**

**L3 = C3**

gdzie:

L3 – całkowita liczba punktów

C3 – punkty przyznane w kryterium „Łączna cena ofertowa brutto”

1. Ocena punktowa w kryterium „Łączna cena ofertowa brutto” dokonana zostanie na podstawie łącznej ceny ofertowej brutto wskazanej przez Wykonawcę w ofercie i przeliczona według wzoru opisanego w tabeli w pkt 2 powyżej.
2. Punktacja przyznawana będzie oddzielnie dla każdej Części zamówienia.