**Opis przedmiotu zamówienia**

CPV: 50413200-5 Usługi w ramach napraw i konserwacji sprzętu gaśniczego

Przegląd ciśnieniowy węży hydrantowych ø25, ø52, ø75 płasko składanych,
oraz ø25- półsztywnych w obiektach administrowanych przez 32 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Chełmie, Hrubieszowie, Lublinie i Zamościu zgodnie z wymaganiami normy PN-EN-671-3:2009

Przegląd powinien być wykonany na obiektach zamawiającego, a w przypadku braku takiej możliwości, obiekty muszą zostać wyposażone przez Wykonawcę na czas przeglądu w węże rezerwowe.

W skład czynności wykonywanych podczas przeglądu powinny wchodzić:

- oględziny zewnętrzne węża i sprawdzenie stanu taśmy wężowej, oraz połączenia taśmy z łącznikiem,

- sprawdzenie stanu łączników i uszczelek,

- wykonanie próby ciśnieniowej, która wynosi 1,2MPa

- dokładne, mechaniczne wysuszenie węża,

- oznaczyć plombą z indywidualnym numerem a także datą badania oraz datą kolejnej próby ciśnieniowej,

- sporządzenie protokołu z przeglądu, oraz wydanie świadectwa z próby ciśnieniowej oddzielnie dla każdego węża;

W przypadku stwierdzenia podczas wykonywania próby ciśnieniowej usterek kwalifikujących węże do naprawy bądź wymiany na nowe, Wykonawca
musi niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Zamawiającego w formie pisemnej.

Usunięcie wszelkich usterek stwierdzonych podczas przeglądu, a także ewentualna konieczność wymiany węży na nowe będzie przedmiotem oddzielnego postępowania.

**Wykaz węży przeznaczonych do przeglądu ciśnieniowego węży hydrantowych hydrantów wewnętrznych**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **LP**  | **Miejscowość**  | **Rodzaj węża**  | **Ilość**  | **Razem**  |
| **1**  | **Chełm**  | 52/20-m płasko składany  | **23**  | **75**  |
| 25/20-30 pół sztywny  | **52**  |
| **2**  | **Hrubieszów**  | 75/20 płasko składany  | **3**  | **33**  |
| 52/20m płasko składany  | **25**  |
| 25/20-30 półsztywny  | **5**  |
| **3**  | **Lublin**  | 52/20m płasko składany  | **34**  | **126**  |
| 52/15m płasko składany  | **15**  |
| 25/20-30 półsztywny  | **71**  |
| 25/15 półsztywny  | **6**  |
| **4**  | **Zamość**  | 25/20-30 półsztywny  | **44**  | **123**  |
| 52/20m płasko składany  | **74**  |
| 25/15m płasko składany  | **1**  |
| 75-20 płasko składany  | **4**  |
|  | **R** | **AZEM**  |  | **357**  |